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Технические требования на выполнение работ
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1. [bookmark: _Toc54643694][bookmark: _Toc191478813]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc191478814]Обозначения и сокращения

	ВБ
	Верхний бьеф

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ИТСЗ
	Инженерно-технические средства защиты

	КРК
	Камера рабочего колеса

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	РГЭС
	Рыбинская ГЭС

	РК
	Рабочее колесо 

	СТО
	Стандарт организации

	ТТ
	Технические требования

	ТЗ
	Техническое задание

	ФЗ
	Федеральный закон

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»







1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc191478815]Наименование закупаемых работ
[bookmark: _Toc54643696_Копия_2]«ОКПД2 71.20.12. Выполнение работ по комплексному контролю металла гидроагрегатов  Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд производственных участков в г. Рыбинске и г. Угличе (далее – Работы)»
1.3. [bookmark: _Toc191478816]Генеральный подрядчик, Заказчик (подразделение Заказчика)
Генеральный подрядчик: Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск. 
Заказчик: ПАО «РусГидро» Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1, 660017.
Подразделение Заказчика: филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Вехневолжских ГЭС» Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31.;
филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Вехневолжских ГЭС» Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская 33
1.4. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc191478817]Цель выполнения работ
Целью является выполнение работ по ультразвуковому контролю гидроагрегатов  Рыбинской и Угличской ГЭС для исполнения договора подряда 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»».
1.5. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc191478818]Существующее положение
Основанием для выполнения работ является договор подряда №1200-205-2022 от 03.11.2023 года заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск.
Оговариваемые настоящими техническими требованиями работы подлежат выполнению в отношении объектов, перечень которых указан в Таблице 1 настоящих ТТ.
[bookmark: _Toc54643699][bookmark: _Toc191478819]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	[bookmark: RANGE!A1%252525252525253AC57]№ п/п
	Наименование Объекта
	Расположение объекта 
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)

	1
	Гидроагрегат №1  (тип турбины ПЛ20-В-900)
	ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»» Российская Федерация,  Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31.
	Гидроагрегат ст.№1

	2
	Гидроагрегат №3  (тип турбины ПЛ20-В-900)
	
	Гидроагрегат ст.№3

	3
	Гидроагрегат №4  (тип турбины ПЛ20-В-900)
	
	Гидроагрегат ст.№4

	4
	Гидроагрегат №5  (тип турбины ПЛ20-В-900)
	
	Гидроагрегат ст.№5

	5
	Гидроагрегат №6  (тип турбины ПЛ20-В-900)
	
	Гидроагрегат ст.№6

	6
	Генератор №3 (тип  СВ1243/165-96)
	
	Гидроагрегат ст.№3

	7
	Гидроагрегат №1,№2  (тип турбины ПЛ20-В-900)
	ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»» Российская Федерация,  Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.33.
	Гидроагрегат ст.№1, ст.№2



2. [bookmark: _Toc191478820]Требования к закупаемым работам
2.1. [bookmark: _Toc54643703][bookmark: _Toc191478821]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704][bookmark: _Toc191478822]Требования к перечню и объему работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc191478823]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Рыбинская ГЭС

	1. 
	Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (Ультразвуковой контроль крепежа крышки турбины) 
	10дм2
	90

	2. 
	Внутренний перископный осмотр пароохладителя котла, коллектора камеры и др. (Визуально-инструментальный контроль металла РК, КРК.) 
	10дм2
	2641

	3. 
	Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов). (прим. - Цветная дефектоскопия  опорных тарелок, опорных болтов.) 
	дм2
	200

	4. 
	Внутренний перископный осмотр пароохладителя котла, коллектора камеры и др. (Визуально-инструментальный контроль металла РК, КРК.) 
	10дм2
	2641

	5. 
	Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (Ультразвуковой контроль крепежа первой категории.) 
	10дм2
	348

	6. 
	Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (Ультразвуковой контроль лопастных болтов) 
	10дм2
	78

	7. 
	Измерение толщины металла ультразвуковым толщиномером труб поверхностей нагрева, трубопроводов, коллекторов, барабанов и сосудов: диаметр свыше 326 и плоские поверхности (Определение твердости металла лопастей.) 
	100 точек
	0,8

	8. 
	Измерение толщины металла ультразвуковым толщиномером труб поверхностей нагрева, трубопроводов, коллекторов, барабанов и сосудов: диаметр свыше 326 и плоские поверхности (Измерение толщины металла  лопастей ультразвуковым толщиномером.) 
	100 точек
	0,8

	9. 
	Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) (Цветная дефектоскопия поверхности лопастей ( На каждую лопасть:  длина контроля 30 м (сторона давления, сторона разряжения), ширина 0,2 м).) 
	дм2
	2400

	10. 
	Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) (Цветная дефектоскопия сварных швов КРК.) 
	дм2
	3000

	11. 
	Измерение толщины металла ультразвуковым толщиномером труб поверхностей нагрева, трубопроводов, коллекторов, барабанов и сосудов: диаметр свыше 326 и плоские поверхности (Измерение толщины металла ультразвуковым толщиномером КРК ( 10 точек на сектор)) 
	100 точек
	2

	12. 
	Ультразвуковой контроль продольных и кольцевых швов барабанов котлов и сосудов (Ультразвуковой контроль продольных и кольцевых сварных швов камеры рабочего колеса.) 
	1 пог.м. шва
	90

	13. 
	Внутренний перископный осмотр пароохладителя котла, коллектора камеры и др. (Визуально-инструментальный контроль металла РК, КРК.) 
	10дм2
	2641

	14. 
	Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (Ультразвуковой контроль крепежа крышки турбины) 
	10дм2
	90

	15. 
	Внутренний перископный осмотр пароохладителя котла, коллектора камеры и др. (Визуально-инструментальный контроль металла РК, КРК.) 
	10дм2
	2641

	16. 
	Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (Ультразвуковой контроль крепежа крышки турбины) 
	10дм2
	90

	17. 
	Внутренний перископный осмотр пароохладителя котла, коллектора камеры и др. (Визуально-инструментальный контроль металла РК, КРК.) 
	10дм2
	2641

	18. 
	Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (Ультразвуковой контроль крепежа крышки турбины) 
	10дм2
	90

	Угличская ГЭС

	19. 
	Ультразвуковой контроль крепежа крышки турбины №1
	10дм2
	9

	20. 
	Ультразвуковой контроль крепежа крышки турбины №2
	10дм2
	9




2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc191478824]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc191478825][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование этапа работ
	Требования к началу срока оказания работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока оказания работ / этапа работ

	1
	2
	
	3
	4

	Рыбинская ГЭС

	1. 
	[bookmark: _Toc54643696_Копия_2_Копия_1]Работы по комплексному контролю металла гидроагрегатов №1,3,4,5,6 Рыбинской ГЭС.
	Контроль металла гидроагрегатов №1.

	С 05.04.2027
	Не позднее 16.04.2027*

	2. 
	
	Контроль металла гидроагрегатов №3.

	С 06.12.2027
	Не позднее 26.01.2028*

	3. 
	
	Контроль металла гидроагрегатов №4.

	С 27.09.2027
	Не позднее 08.10.2027*

	4. 
	
	Контроль металла гидроагрегатов №5.
	С 31.05.2027
	Не позднее 11.06.2027*

	5. 
	
	Контроль металла гидроагрегатов №6.
	С 15.03.2027
	Не позднее 26.03.2027*

	Угличская ГЭС

	6. 
	Работы по ультразвуковому контролю металла гидроагрегатаст.№1 Угличской ГЭС.
	Ультразвуковой контроль крепежа крышки турбины гидроагрегата ст.№1.

	С 12.07.2027
	Не позднее 23.07.2027*

	7. 
	Работы по ультразвуковому контролю металла гидроагрегатаст.№1 Угличской ГЭС.
	Ультразвуковой контроль крепежа крышки турбины гидроагрегата ст.№2.

	С 21.06.2027
	Не позднее 02.07.2027*



0


* В соответствии с календарным графиком выполнения работ по договору №1200-205-2022 от 03.11.2023г.
8
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2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc191478826][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc191478827]Таблица 4. Требования к качеству работ
Наименование работ/этапа работ: Работы по комплексному контролю металла гидроагрегатов  Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд производственных участков в г. Рыбинске и г. Угличе
 Таблицы 2
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к закупаемым работам
	

[bookmark: _GoBack_Копия_1]Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Объем работ
	Работы выполняются Субподрядчиком в полном соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1,2,3 к ТТ).
	
	

	1.1.2. 
	Перечень основных выполняемых работ
	1. Визуально-инструментальный контроль металла КРК, РК. Обработку результатов контроля металла, анализ полученных результатов, с выдачей технического заключения и формуляров проведенных испытаний заключения. Выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов, при их наличии.
2. Ультразвуковой контроль (УЗД) крепежа. Обработку результатов контроля металла, анализ полученных результатов, с выдачей технического заключения и формуляров проведенных испытаний заключения. Выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов, при их наличии.
3. Цветная дефектоскопия опорных тарелок, опорных болтов. Обработку результатов контроля металла, анализ полученных результатов, с выдачей технического заключения и формуляров проведенных испытаний заключения. Выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов, при их наличии.
4. Измерение толщины металла лопастей ультразвуковым толщиномером. Определение твердости металла лопастей. Обработку результатов контроля металла, анализ полученных результатов, с выдачей технического заключения и формуляров проведенных испытаний заключения. Выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов, при их наличии.
5. Цветная дефектоскопия сварных швов КРК. Обработку результатов контроля металла, анализ полученных результатов, с выдачей технического заключения и формуляров проведенных испытаний заключения. Выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов, при их наличии.
6. Измерение толщины металла ультразвуковым толщиномером КРК. Обработку результатов контроля металла, анализ полученных результатов, с выдачей технического заключения и формуляров проведенных испытаний заключения. Выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов, при их наличии.
7. Ультразвуковой контроль продольных и кольцевых сварных швов камеры рабочего колеса. Обработку результатов контроля металла, анализ полученных результатов, с выдачей технического заключения и формуляров проведенных испытаний заключения. Выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов, при их наличии.
	
	

	1.1.3. 
	Объем основных подготовительных работ
	1. Проведение сбора информации по объему, этапов модернизации и уточнения внешних факторов, влияющих на работу;
2. Разработка детализированного календарно-сетевого графика производства работ (в формате MS Project) по каждому этапу. Планы и календарно-сетевые графики согласовываются ответственными службами Генерального подрядчика/Заказчика;
	3. Разработка проекта производства работ (ППР) и утверждение его ответственными службами Генерального подрядчика/Заказчика;
	4. Транспортировка и доставка на объект материалов и комплектующих, специальных приспособлений и оборудования необходимых для выполнения работ.
	
	

	1.1.4. 
	Требования к выполнению работ
	1. Все работы проводятся Субподрядчиком в полном объеме в соответствии с рабочей документацией и утвержденным ППР;
2. В ходе производства работ Субподрядчик несет ответственность за:
	а) соблюдение технологической, производственной и трудовой дисциплины;
	б) выполнение требований охраны труда, производственной и пожарной безопасности;
	в) выполнение требований природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдение принципов раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов;
	г) производство своевременной (ежедневной) уборки рабочих мест;
	
	

	1.1.5. 
	Требования к соблюдению при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
- Правилами противопожарного режима в РФ (утв. постановлением РФ от 16.09.2020 № 1479 в действующей редакции);
- Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00);
- Приказом об «Организации режима курения на филиале ПАО РусГидро-Жигулевская ГЭС»;
- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия Заказчика, правил техники безопасности, правил охраны труда, правил Ростехнадзора, правил противопожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды. 
· Работы выполняются в соответствии требованиями раздела СТО РусГидро 02.03.107-2013 «Гидроэлектростанции. Неразрушающий контроль крепежных элементов ответственных узлов гидроагрегатов. Методические указания». 
	
	

	1.2. 
	Требования к процедурам выполнения работ
	
	

	1.2.1. 
	Требования к организационно-техническим мероприятиям по допуску персонала Субподрядчика
	Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденным приказом от 28.04.2023 № 300 с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Генерального подрядчика.
	
	

	1.2.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. 
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам и комплектующим
	
	

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам и комплектующим
	1. Все применяемые при выполнении работ материалы и комплектующие должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к соответствующим видам материалов, и должны быть сертифицированы;
2. Комплектующие и материалы должны быть новыми, ранее не использовавшимся.
3. Качество комплектующих и материалов определяется сертификатами соответствия, паспортом качества или другими документами, установленными для данной продукции заводом изготовителем. Все утвержденные для данной продукции документы предоставляются Субподрядчиком, указанные документы в отношении комплектующих и материалов, поставляемых Генеральным подрядчиком, передаются Субподрядчику при передачи данной продукции.
	
	

	1.3.2. 
	Требования к организации входного контроля используемых материалов, комплектующих
	Входной контроль поступающих материалов, комплектующих должен включать проверку:
а) наличия соответствующих документов о качестве (паспортов, сертификатов и т.д.);
б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; 
в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; 
г) правильности складирования и хранения; 
д) комплектность поставляемых материалов.
	
	

	1.3.3. 
	Требования к транспортировке, погрузке, разгрузке используемых материалов, комплектующих
	Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование и перемещение материалов, комплектующих и оборудования от приобъектных складов Генерального подрядчика или Заказчика к месту производства работ осуществляется силами и за счет средств Субподрядчика.
	
	

	1.4. 
	Требования к персоналу Субподрядчика
	
	

	1.4.1. 
	Требования к наличию и квалификации персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Субподрядчик должен располагать следующим квалифицированным персоналом: 
- инженерно-технические работники (ИТР) не менее 1 специалиста, прошедших обучение и аттестованных по ОТ, имеющих группу по электробезопасности не ниже IV, для производства работ в электроустановках до и свыше 1000В;
- Производители работ не менее 1 специалиста с группой допуска по электробезопасности не ниже III;
- Рабочие (члены бригады) не менее 1 специалиста с группой допуска по электробезопасности не ниже II
До начала выполнения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений и протоколов проверки знаний, в том числе на производство специальных видов работ (возможно совмещение специальностей).
Наличие у персонала справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
	
	

	1.5. 
	Требования к материально - техническому обеспечению
	
	

	1.5.1. 
	Требования к наличию у Субподрядчика (на правах собственности или другом законном основании (аренда, лизинг  и т.д.)) специальных инструментов, приспособлений и механизмов.
	Субподрядчик должен располагать (на правах собственности или другом законном основании (аренда, лизинг и т.д.)) специальным инструментом, приспособлениями и механизмами:
Ультразвуковой дефектоскоп и другое оборудование необходимое для выполнения данных работ.

	
	

	2. 
	Требования к результатам выполненных работ
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам выполненных работ
	
	

	2.1.1. 
	Требования к результатам выполненных работ
	Результатом выполненных работ является выполнение всех работ в полном соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1-8  к ТТ) и приемка их представителями Генерального подрядчика.
	
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата работ
	
	

	2.2.1. 
	Требования к организации приемки выполненных работ
	Приемка выполненных работ выполняется трехсторонней комиссией с участием представителей Субподрядчика, Генерального подрядчика и Заказчика
	
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат выполненных работ
	
	

	2.3.1. 
	Требования к ведению исполнительной документации 
	Субподрядчик на всех этапах работ должен предоставлять технический отчет по результатам контроля металла узлов гидроагрегата. Обязательно представляются сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все используемые материалы.
	
	

	2.3.2. 
	Требования к документам, передаваемым заказчику по результатам выполненных работ
	Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Технический отчет по результатам контроля металла узлов гидроагрегата: на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в форматах *.doc и *.pdf - для текстовых документов, *.xls, для табличных документов и графиков, *. dxf, .dwg -для схем и чертежей.


Два экземпляра исполнительной документации передается на бумажном носителе вместе с актами выполненных работ. 
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	

	3.1.1. 
	Требования соблюдения норм и правил нормативно-технических документов при выполнении работ
	Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с применимыми национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА).
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика
	
	

	4.1.1. 
	Требования о гарантийном сроке на результаты работ
	Гарантийный срок на результат работ (оказанных услуг) должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ в отношении каждого основного средства в составе Объекта (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ.
	
	

	5. 
	Требования к Субподрядчику (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	

	5.1.1. 
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ соисполнителей Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг
	
	

	6. 
	Иные условия выполнения работ
	
	

	6.1.1. 
	Перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генеральным подрядчиком на этапе исполнения договора)
	1. На период производства работ Генеральный подрядчик безвозмездно предоставляет Субподрядчику:
· электроэнергию; воду; 
· помещения / площадки для размещения персонала субподрядчика;
· складские помещения и / или площадки для погрузки, разгрузки, складирования, хранения материально-технических ресурсов, оборудования субподрядчика. 
	
	

	6.1.2. 
	Субподрядчик обязан выполнить следующие действия и обеспечить выполнение требований:
	а) обеспечить прохождение привлекаемым персоналом вводного и первичного инструктажей в соответствующих службах Заказчика по правилам безопасности выполнения работ, технике безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, ознакомление с действующими производственными технологическими инструкциями и схемами Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее даты начала работ;
б) обеспечить для выполнения работ по Договору собственный производственный и управленческий персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;
в) обеспечить в течение всего периода выполнения работ соблюдение своим производственным и управленческим  персоналом требований технических и технологических регламентов, отраслевых  Стандартов и Стандартов организации (Заказчика), устанавливающих нормы и  требования по охране труда, Правил Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор), Правил противопожарной безопасности (далее – ППБ), Правил техники безопасности (далее – ПТБ), природоохранного законодательства, санитарных норм и правил;
г) обеспечить постоянное присутствие на объекте Руководителя проект.
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3. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc191478828][bookmark: _Toc54643710]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента).
3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
4. [bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc191478829]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ (Приложение №9 к настоящим техническим требованиям) с применением конкурсного коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор, коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.
5. Приложения

Приложение №1: Ведомость объемов работ;
Приложение №2: Ведомость объемов работ;
Приложение №3: Ведомость объемов работ;
Приложение №4: Ведомость объемов работ;
Приложение №5: Ведомость объемов работ;
Приложение №6: Ведомость объемов работ;
Приложение №6: Ведомость объемов работ;
[bookmark: _GoBack]Приложение №7: Ведомость объемов работ;
Приложение №9: Требования к оформлению и составлению сметной документации.


