Технические требования

Поставка   насосов  Гном 25-20Т для откачек воды с крышек турбины Черекской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал».

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции ……………………………………………………………….….4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |
| СТО | стандарт отраслевой |
| ГЭС | гидравлическая электростанция |
| ПАО «РусГидро» | публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» |
| НМЦ | начальная максимальная цена |
| НДС | налог на добавленную стоимость |
| ТВС | Техническое водоснабжение |

  - Наименование закупаемой продукции

  - Поставка  насосов  Гном 25-20Т для откачек воды с крышек турбины Черекской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал». (далее – Филиал).

  - Цель использования закупаемой продукции

Замена  насосов  Гном 25-20Т для откачек воды с крышек турбины  Черекской  ГЭС  Филиала.

  - Существующее положение

Черекская  ГЭС установленной мощностью 23,4МВт расположена в Урванском районе КБР, в 0,5 км северо-западнее села Псыгансу в непосредственной близости от сооружений Зарагижской ГЭС Кабардино-Балкарской Республики. Ведена в эксплуатацию в 2025 году и до настоящего времени эксплуатируется непрерывно. Эксплуатирующей организацией Черекской  ГЭС является Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».

Основание на закупку:  Среднесрочная Производственная программа ТО 2025-2030 гг. Филиала.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Применение законодательства о национальном режиме | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Погружной дренажный насос Гном 25-20Т | шт | Преимущество Российской продукции | 6 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Погружной дренажный насос Гном 25-20Т | с даты подписания договора | по 15.11.2026г |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Погружной дренажный насос Гном |  | 25-20Т | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1 | Исполнение электродвигателя | базовый |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2 | Объект применения | Для перекачки сточных вод |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.3 | Номинальная подача,м3/ч | 25 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.4 | Номинальный напор,м | 20 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.5 | Конструктивная особенность | Рубашка охлаждения |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.6 | Размер твердых частиц, мм | 5 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Мощность потребляемая насосом(макс),кВТ |  | 4 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.1 | Частота вращения, об/мин | 3000 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.2 | КПД,% | 46 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.3 | Степень защиты | IP68 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.4 | Максимальная глубина погружения,м | 5 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.5 | Перекачиваемая среда | вода |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Масса, кг |  | 52 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.1 | Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.2 | Срок службы , лет, не менее |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.3 | Температура перекачиваемой жидкости |  | от+10до+60 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.4 | Количество пусков в час, макс. |  | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Документы, передаваемые вместе с поставляемой продукцией | - Акты приемки продукции ОТК завода-изготовителя; - Паспорта на изделие, сертификаты на использованные материалы (бумажный вид, электронный вид) – 1 экз. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки (склад Заказчика) | КБР, Чегемский район, 9 км ж/д станции «Нартан», Производственно-строительная база филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал». |  |  |  |  |
| 3.2. | Требование к упаковке и доставке | - Поставляемая продукция должна быть упакована и защищена надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должен гарантировать, что продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. - Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. - Поставляемая продукция должна быть доставлена в промаркированных ящиках, способных выдержать длительное хранение (в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 и ГОСТ 15150-69). - Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. - Поставка производится на склад Заказчика. - Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. - Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной. - Наличие страховки грузов до места доставки всего поставляемого оборудования от утери, от порчи. Поставляемые материалы должны быть укомплектованы следующей документацией: Документы о качестве(сертификаты, паспорта) примененных материалов и оборудования; Акты приемки продукций ОТК завода-изготовителя. Срок гарантии поставщика не менее 12месяцев. - Поставщик гарантирует замену утерянного, поврежденного при транспортировке или выбракованного при первичном осмотре оборудования. Стоимость страховки грузов до места |  |  |  |  |
| 4. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общие требования к участникам закупки | Участвовать в закупке может юридическое / физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических / физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического / физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2 | Требования к происхождению поставляемой продукции | Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, спецификацию поставляемого оборудования соответствующее следующей форме:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие