## Лист1
{\fCalibri¦b0¦i0¦c0; | {\fCalibri¦b0¦i0¦c0; | {\fCalibri¦b0¦i0¦c0; | {\fCalibri¦b0¦i0¦c0; | {\fCalibri¦b0¦i0¦c0; | Приложение 1 к спецификации оборудования, изделий и материалов | {\fCalibri¦b0¦i0¦c0; | {\fCalibri¦b0¦i0¦c0; | {\fCalibri¦b0¦i0¦c0;
{\fCalibri¦b0¦i0¦c0; | {\fCalibri¦b0¦i0¦c0; | {\fCalibri¦b0¦i0¦c0; | {\fCalibri¦b0¦i0¦c0; | {\fCalibri¦b0¦i0¦c0; | {\fCalibri¦b0¦i0¦c0; | {\fCalibri¦b0¦i0¦c0; | {\fCalibri¦b0¦i0¦c0; | {\fCalibri¦b0¦i0¦c0;
№ п/п | Наименование | Технические характеристики |  |  | Товарный знак и модель, предлагаемое участником | Ед. изм. | Кол-во | Количество предлагаемое участником
|  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Модульное здание контейнерного типа | Основные характеристики района эксплуатации | Регион - Республика Дагестан, Гергебильский район, сейсмичность площадки строительства - 8 баллов по шкале MSK-64 |  |  | компл. | 1
|  | Габариты наружние общие (ДхШ), мм | 9720х5000 +-50 мм
|  | Высота помещения (внутри), мм | не менее 2500
|  | Количество комнат | в соответствие с эскизным планом
|  | Транспортировка изделия | имеет устройства (ушки), обеспечивающие безопасную и надежную перевозку, крепление на транспортных средствах и установку на фундамент при помощи крана
|  | Наружная отделка | оцинкованный лист с порошковой окраской полимерной атмосферостойкой эмалью, бежевый (RAL 1014)
|  | Кровля | Односкатная, с наружным организованным водостоком с уклоном 20°, снегозадерживающие устройства
|  | Класс огнестойкости | IV в соответствие с СП 2.13130.2020
|  | класс конструктивной пожарной опасности | С2 в соответствие с СП 2.13130.2020
|  | Основные цветовые решения | Основной цвет - светло-серый (RAL 7047), цвет цоколя – серый (RAL 7036), цвет кровли и цвет контрастных фасадных вставок – синий (RAL 5015). Данная цветовая схема может меняться после согласования с Заказчиком
Требования к ограждающим конструкциям
|  | Наружные стены | Из металлических оцинкованных листов общей толщиной не менее 2 мм, толщина наружнего листа не менее 1 мм
|  | Теплоизоляция наружних ограждающих конструкций | Из негорючих материалов, толщиной в соответствии с расчетом, на основании климатических параметров для региона размещения - Республика Дагестан, принятых в соответствие с СП 131.13330.2020.
|  | Входная дверь в комнату размещения операторов/кабины контролёра (постового) | не менее 2100х800, металлическая, с глазком, усиленным ригелем и доводчиком, толщина металла не менее 2 мм, порошковая окраска полимерной атмосферостойкой эмалью, 1 класса устойчивости к взлому в соответствии с ГОСТ 34593-2019
Требования к наружным дверям
|  | Степень устойчивости к взлому входных дверей | 1 класса устойчивости к взлому в соответствии с ГОСТ 34593-2019
|  | Входные двери | не менее 2100х800, металлические, толщина металла не менее 2 мм, порошковая окраска полимерной атмосферостойкой эмалью, с доводчиками
|  | Дверные петли | регулируемые, прецизионные
|  | Дверной замок | повышенной надежности сувальдного типа, не менее 4 ригелей
|  | Противосьемные петли | Сплошной металлический ригель Ø12 мм.
|  | Засов с усиленным ригелем | обязательно
|  | Комплект ручек | обязательно
|  | Утеплитель и уплотнитель створок | обязательно
|  | Смотровой глазок | обязательно
Требования к внутренним дверям
|  | Внутренние двери, кроме дверей в санитарно-технические помещения, помещение контроллера и комнату отдыха. | Металлические, толщина металла не менее 2 мм, с порошковым полимерным покрытием, с доводчиками, с замком.
|  | Двери в санитарно-технические помещения и комнату отдыха. | Пластиковые, дверные ручки с фиксатором
Требования к окнам
|  | Окна внешние помещений 1,4 | Из алюминиевого профиля, двухкамерный стеклопакет, не менее одной поворотно-откидной створки, рольставни металлические изнутри помещений
|  | Окна внешние помещений 5,7 | Из алюминиевого профиля, двухкамерный стеклопакет, не менее одной поворотно-откидной створки, рольставни металлические изнутри помещений
|  | Окно в помещении размещения операторов/кабине контролёра (постового) | Из алюминиевого профиля, двухкамерный стеклопакет, рольставни металлические изнутри помещений, с лотком для передачи документов
|  | Окно в помещении бюро пропусков | Из алюминиевого профиля, двухкамерный стеклопакет, рольставни металлические изнутри помещений, с лотком для передачи документов
Передаточный узел
|  | Габариты (ДхШ), мм | не менее 1500х1000
|  | Расстояние от чистого пола | 800 мм
|  | Рама | Металлическая, толщина металла стенки профиля не менее 2 мм
|  | Наличие лотка для передачи документов | Обязательно, формат А4
Требования к внутренней отделке
|  | Внутренняя облицовки стен, кроме помещений душевой и санузла | МДФ-панели толщиной не менее 6 мм, группа горючести Г1
|  | Внутренняя облицовки стен помещений санузла | Керамическая плитка
|  | Напольное покрытие, кроме помещений душевой и санузла | Антистатический линолеум, класс 34, плинтуса ПВХ по периметру
|  | Напольное покрытие помещений душевой и санузла | Керамическая плитка
|  | Облицовка потолков | Потолок типа "Армстронг", панели группы горючести Г1
|  | Жалюзи солнцезащитные | По размеру окон
Требования к внутренней комплектации
|  | Ограждение проходов | Сплошной металлический решётчатый барьер в помещении проходной
|  | Устройства преграждающие управляемые | Турникет-трипод Блокпост ТРД 700
|  | Стол письменный 1600х750х800 | 3 шт.
|  | Кресло оператора | не менее 2 шт
|  | Тумба выкатная под стол | не менее 2 шт
|  | Вешалка с крючками наполная | шт 1
|  | Огнетушитель ручной углекислотный | шт 3
|  | Вместимость огнетушителя | не менее 6 л
Требования к внутреннему освещению
|  | Светильник светодиодный внутреннего освещения | не менее 20 люкс – входные зоны; не менее 150 люкс – для проходных коридоров и помещений, где производится проверка пропусков; освещённость рабочих мест операторов не менее 500 люкс (или согласно схеме)
|  | Исполнение | потолочное
|  | Световая эффективность | не менее 100 люмен/ватт
|  | Цветовая температура | для рабочих мест операторов следует применять источники света с коррелированной цветовой температурой в диапазоне от 3200 до 4500 К, с пульсацией освещённости свыше 300 Гц.В остальных местах допускается применение светильников с цветовой температурой до 6500К
|  | Световой поток | не менее 5000 лм
|  | Отдельный выключатель | обязательно
Требования к наружнему освещению
|  | Светильник светодиодный наружнего освещения | над каждым входом
|  | Защита | не менее IP66
|  | Исполнение | консольный
|  | Потребляемая мощность | не более 50 вт
|  | Световой поток | не менее 600 лм
|  | Консоль | обязательно
|  | Отдельный выключатель | обязательно
Требования к аварийному освещению
|  | Светильник светодиодный аварийного внутреннего освещения | обязательно
|  | Исполнение | световые указатели
|  | Потребляемая мощность | не более 10 вт
|  | Световой поток | не менее 40 лм
Требования к микроклимату
|  | Отопление | Электрическое, оборудование в соответствии с расчётом
|  | Кондиционирование | Сплит-системы в соответствии с расчётом
|  | Вентиляция | Приточно-вытяжная канальная, в соответствии с расчётом
Требования к системе контроля и управления доступом
|  | Домофон | В помещении дежурного установить монитор домофона, на входной двери в КПП - вызывную панель домофона.
|  | Контроллер доступа | Контроллер доступа С2000-2, интерфейс - Wiegand 58, не менее 3 шт.
|  | Считыватель карт | Бесконтактный считыватель карт PNR- P19, не менее 6 шт.
|  | Преобразователь интерфейсов | Преобразователь интерфейсов Болид С2000-Ethernet, не менее 1 шт.
|  | Кнопка экстренной разблокировки | Кнопка экстренной разблокировки MCP4A-GOOSF, не менее 5 шт.
|  | Кнопка выхода | Кнопка выхода D824, не менее 5 шт.
|  | Замок электромагнитный | Замок электромагнитный ML-500AL с герконом, не менее 5 шт.
|  | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-1200 исп.6, не менее 2 шт.
|  | Аккумуляторный термостат с АКБ | Термостат АКБ-12/7, не менее 2 шт.
|  | Автоматизированное рабочее место оператора | Комплект АРМ IPDROM ad13112025_6sw 1. DEPO Neos TF9 (ДАЦН.466219.101-08.02.03) ДАЦН.469535.028/AstraSE/Ор/i5-13400/16Gb3200/256GB_PCIe_M.2/4G_T400/Clr/600W/3821/CAR2PCB - 1шт.; 2. Программное обеспечение Интеллект Х Интеграция: Клиентская часть ПО Интеллект Х Интеграция - 1шт.; 3. HDD 2 Tb SATA (Desktop series) - 1 шт.; 4. ОС - Astra Linux® Special Edition версии 1.8 Embedded (Орел, Рабочая станция) - 1шт.
|  | Программное обеспечение | 1. ПО Оперативная задача "ОЗ Орион Про 2.0" исп.512, ОС Astra Linux 1.8. 2. ПО Администратор базы данных Орион Про 2.0, ОС Astra Linux 1.8. - 1 лицензия 3. ПО Генератор отчетов Орион Про 2.0, ОС Astra Linux 1.8. - 1 лицензия 4. ПО "Монитор Орион Про 2.0", ОС Astra Linux 1.8. - 1 лицензия 5. ПО Учет рабочего времени Орион Про 2.0, ОС Astra Linux 1.8. - 1 лицензия
Требования к техническим средством достмотра
|  | Арочный металлодетектор | Стационарный арочный металлодетектор RADARPLUS Model СТ
|  | Досмотровое зеркало | Досмотровое зеркало ДУ-104
Требования к пожарной сигнализации
|  | Пожарная сигнализация | Система пожарной сигнализации должна соответствовать требованиям СП 484.1311500.2020 Предусмотреть систему оповещения и управления при пожаре согласно СП 3.13130.2009 (минимально необходимые требования) и автоматическую систему противопожарной защиты согласно СП 7.13130.2013 в части отключения при пожаре ОВ и конд.
|  | Приемно-контрольный прибор | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) с двумя интерфейсами (два входа RS-485 для основной и резервированной линии связи) производства Болид.
|  | Извещатели дымовые | в каждом помещении не менее 2 шт.
Требования к электроснабжению
|  | Щит электрический распределительный | В комплекте, электропитание от сети переменного тока напряжением 380 В, место размещения - в помещении аппаратной.
|  | Номинальная мощность | не менее 25 квт
|  | Номинал вводных автоматов | не менее 63
|  | Количество отходящих автоматов | не менее 3
|  | Розеточная сеть | Подключение розеточной сети через УЗО
|  | Розетки 220В | не менее 6 шт в помещении
|  | Кабельные линии | Кабельные линии электроснабжения и освещения в кабель-каналах
Требования к вводу кабелей
|  | Кабельный ввод | места расположения в соответствие с эксизным планом
|  | Тип | стальные гильзы из трубы Ø100х3мм
|  | Количество гильз | не менее 8 штук
|  | Выпуск снаружи | не менее 70 мм
Дополнительные требования
|  | Проходки для прокладки кабелей между помещениями | стальные гильзы из трубы Ø50х3мм, минимум по две на одну проходку (силовой и слаботочный)
|  | Козырьки | Вылет не менее 1200 мм, ширина не менее 1500 мм, над каждым входом
|  | Кабельные линии | Проволочные лотки под облицовкой потолка
|  | Внутренний контур заземления помещений здания КПП | стальная полоса 40х4 по периметральному контуру помещения №4 "Аппаратная" с выводом к внешнему контуру заземления здания КПП

## Лист2
Номер двери | Панель вызова | Монитор домофона | Замок | Кнопка | Считка | Кнопка экстренная | C2000-2
1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
турникет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | 5 | 5 | 6 | 5 | 3
|  |  | 5 | 2 | 9 | 3 | 5