# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 28.99.Поставка оборудования для обслуживания элегазового оборудования для нужд Саратовского филиала

Лот №0153-ТПИР ОНМ-2026-ГРВКК-СарФ

Содержание

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.99.Поставка оборудования для обслуживания элегазового оборудования для нужд Саратовского филиала.

  - Цель использования закупаемой продукции

-Продукция закупается для исполнения инвестиционной программы 2026 г. Саратовского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Измеритель-газоанализатор высокочувствительный течеискатель элегаза (ОКПД2 26.51.53.110) | шт | 1 |
|  | Прибор для проверки мониторов плотности элегаза (ОКПД2 26.51.53.149) | шт | 2 |
|  | Шланги армированные для элегаза 5 и 15 метров (ОКПД2 29.32.30.134) | компл | 2 |
|  | Набор переходников для работы с элегазом унифицированный (ОКПД2 24.20.40.000) | шт | 2 |
|  | Распределитель универсальный для работы с элегазом (ОКПД2 28.99.39.190) | шт | 2 |
|  | Мобильное устройство для откачивания воздуха и заполнения газовыми смесями в комплекте с течеискателем (ОКПД2 28.99) | комп. | 2 |
|  | Тестер сопротивления контактов выключателей с адаптацией с приборами Покупателя (ОКПД2 26.51.43.110) | шт | 2 |
|  | Предварительный фильтр для защиты компрессоров при откачке элегаза (ОКПД2 28.29.82.120) | шт | 1 |
|  | Компрессор для элегаза (ОКПД2 28.99) | шт | 1 |
|  | Вакуумный компрессор для элегаза в комплекте с течеискателем (ОКПД2 28.99) | компл. | 1 |
|  | Анализатор качества элегаза ОКПД2 26.51.66.190) | шт | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции». | С даты подписания Договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания Договора. |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

ОКПД2 28.99.Поставка оборудования для обслуживания элегазового оборудования для нужд Саратовского филиала

| № п/п | Наименование продукции |  |  | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Измерители-газоанализаторы высокочувствительный течеискатель элегаза |  |  | Принцип измерения | Недисперсионное инфракрасное излучение |  | Согласие с требованием | -//- |
|  |  |  |  | Обнаруживаемый газ | Элегаз (SF6) |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерения | Переключаемый: 0-100 ppm 0-1000 ppm 0-2000 ppm Допускается не переключаемый: 0-1000 ppm |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Рабочая температура | Не уже 0 0С...+40 0С |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Длина зонда | 20-30 см |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Тип питания | Встроенный литиевый аккумулятор (не менее 2200 мАч, 4,2 В) |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Дополнительные функции | Хранение данных измерений, передача данных на ПК через USB |  | Согласие с требованием |  |
| 1.2 | Прибор для проверки мониторов плотности элегаза |  |  | Габариты, мм | не более 450х550х350 |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Питание | вход-90–264 В переменного тока (50–60 Гц), выход 12-24 В постоянного тока |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Класс точности цифрового датчика | Не менее 0,1 Не более 0,2 |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Максимальное давление | Не менее 10 и не более 11 бар |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Единицы измерения | бар, кПа, psi Все показания-абсолютные |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Соединение | DN8, воздушный клапан Допускается без клапана с возможностью подсоединения |  | Указание характеристик |  |
| 1.3 | Шланги армированные для элегаза 5 и 15 метров |  |  | Размер соединения | DN20 |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Максимальное рабочее давление | Не менее 50 бар |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Материал | Нержавеющая сталь в оплетке |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Особенность соединений | Самоуплотняющиеся |  | Согласие с требованием |  |
| 1.4 | Набор переходников для работы с элегазом унифицированный |  |  | Габариты кейса, мм | не более 500х450х200 |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Соединения | самоуплотняющиеся DN6;DN7;DN8;DN12;DN20 переходные элементы; соединительные элементы для сервисного оборудования |  | Согласие с требованием |  |
| 1.5 | Распределитель универсальный для работы с элегазом |  |  | Размер входного соединения | DN20 |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Размер выходных соединений (3 шт) | DN20х3 |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Максимальное рабочее давление | Не менее 16 бар |  | Указание характеристик |  |
| 1.6 | Мобильное устройство для откачивания воздуха и заполнения газовыми смесями в комплекте с течеискателем |  |  | Мобильное устройство для откачивания воздуха и заполнения газовыми смесями |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность вакуумного насоса | Не менее 10 м3/ч |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Давление на входе (от баллона) | Не менее 200 бар |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Давление на выходе (для заполнения) | До 10 бар (с плавной регулировкой) |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Рабочее напряжение | 220-240 В |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Течеискатель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Чувствительность | Не менее 1 г/год Не более 5 г/год |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Уровни чувствительности | Не менее 7 режимов |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Рабочая температура | Не уже 0 0С...+50 0С |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Индикация | Да |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Режим работы | непрерывный |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Частота контроля сенсора | Не менее 4000 проверок с секунду |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Механический пробозаборный насос | да |  | Согласие с требованием |  |
| 1.7 | Тестер сопротивления контактов выключателей |  |  | Измерительный ток | До 200 А |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Количество каналов запуска | Не менее 1 Не более 3 |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Диапазон преобразования сопротивления в напряжение | 10-4000 мкОм |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Выходное напряжение аналогового канала | 0-24В |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Степень защиты | IP40 |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Рабочая температура | Не уже -20 0С...+40 0С |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Адаптация с приборами Покупателя | ПКВ/М7 |  | Согласие с требованием |  |
| 1.8 | Предварительный фильтр для защиты компрессоров при откачке элегаза |  |  | Рабочая среда | Элегаз (SF6) |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Максимальное рабочее давление | Не менее 50 бар |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | DN20 |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Габариты, мм | Не более 400х125х490 |  | Указание характеристик |  |
| 1.9 | Компрессор для элегаза |  |  | Производительность | Не менее 1,1 м3/ч |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Максимальное конечное давление | Не менее 40 бар |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Рабочая температура | Не уже 5 0С...+40 0С |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Мощность | Не более 4 кВт |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Размер соединения на входе и выходе | DN20 или DN8 |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Режим работы | Сухой, без масла |  | Согласие с требованием |  |
| 1.10 | Вакуумный компрессор для элегаза в комплекте с течеискателем |  |  | Вакуумный компрессор для элегаза |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип | Безмасляный |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Управление | Автоматическое |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Производительность | Не менее 3,3 м3/ч |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Давление на входе | До 10 бар |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Мощность | Не менее 0,5 кВт Не более 1 кВт |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Течеискатель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Чувствительность | Не менее 1 г/год Не более 5 г/год |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Уровни чувствительности | Не менее 7 режимов |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Рабочая температура | Не уже 0 0С...+50 0С |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Индикация | Да |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Режим работы | непрерывный |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Частота контроля сенсора | Не менее 4000 проверок с секунду |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Механический пробозаборный насос | да |  | Согласие с требованием |  |
| 1.11 | Анализатор качества элегаза |  |  | Давление на входе | Не менее 0,2 МПа Не более 0,35 МПа |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Давление при возврате | Не менее 0,7 МПа Не более 0,8 МПа |  | Указание характеристик |  |
|  |  |  |  | Тип питания | Перезаряжаемая литиевая батарея |  | Согласие с требованием |  |
|  |  |  |  | Функции | Автоматическая запись процессов, сохранение статистики, анализ записей, автоматический сбор данных |  | Согласие с требованием |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки |  |  |  | РФ, 413865,Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная, д.48 |  | -//- |  |
| 2.2. | Время поставки |  |  |  | В рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени) |  | -//- |  |
| 2.3. | Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка |  |  |  | Не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки | -//- |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантия, не менее | 12 (двенадцать) месяцев исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |  |  |  | -//- |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю документы относящиеся к изделию и его составным частям, оформленные надлежащим образом: - сертификат качества; - технический паспорт; - сертификат соответствия по пожарной безопасности; - протоколы заводских испытаний. |  |  |  | -//- |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.