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1. [bookmark: __RefHeading___Toc10388_3983621803]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc10390_3983621803]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.99.Поставка оборудования для обслуживания элегазового оборудования для нужд Саратовского филиала.
1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc10392_3983621803]Цель использования закупаемой продукции  
-Продукция закупается для исполнения инвестиционной программы 2026 г. Саратовского филиала
[bookmark: _GoBack] АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc10394_3983621803]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc10396_3983621803]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc10398_3983621803]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc10400_3983621803]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Измеритель-газоанализатор высокочувствительный течеискатель элегаза (ОКПД2 26.51.53.110)
	шт
	1

	2. 
	Прибор для проверки мониторов плотности элегаза (ОКПД2 26.51.53.149)
	шт
	2

	3. 
	Шланги армированные для элегаза 5 и 15 метров (ОКПД2 29.32.30.134)
	компл
	2

	4. 
	Набор переходников для работы с элегазом унифицированный (ОКПД2 24.20.40.000)
	шт
	2

	5. 
	Распределитель универсальный для работы с элегазом (ОКПД2 28.99.39.190)
	шт
	2

	6. 
	Мобильное устройство для откачивания воздуха и заполнения газовыми смесями в комплекте с течеискателем (ОКПД2 28.99)
	комп.
	2

	7. 
	Тестер сопротивления контактов выключателей с адаптацией с приборами Покупателя (ОКПД2 26.51.43.110)
	шт
	2

	8. 
	Предварительный фильтр для защиты компрессоров при откачке элегаза (ОКПД2 28.29.82.120)
	шт
	1

	9. 
	Компрессор для элегаза (ОКПД2 28.99)
	шт
	1

	10. 
	Вакуумный компрессор для элегаза в комплекте с течеискателем (ОКПД2 28.99)
	компл.
	1

	11. 
	Анализатор качества элегаза ОКПД2 26.51.66.190)
	шт
	1






2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc10402_3983621803]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: __RefHeading___Toc10404_3983621803][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции».
	С даты подписания Договора
	В течение 90 календарных дней с даты подписания Договора.





2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc10406_3983621803]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc10408_3983621803]Таблица 3. Требования к качеству продукции
ОКПД2 28.99.Поставка оборудования для обслуживания элегазового оборудования для нужд Саратовского филиала


	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4

	5
	6

	1.1. 
	Измерители-газоанализаторы высокочувствительный течеискатель элегаза
	
Принцип измерения
	
Недисперсионное инфракрасное излучение
	
Согласие с требованием
	-//-

	
	
	Обнаруживаемый газ
	Элегаз (SF6)
	Согласие с требованием
	

	
	
	Диапазон измерения
	Переключаемый:
0-100 ppm
0-1000 ppm
0-2000 ppm
Допускается не переключаемый:
0-1000 ppm
	


Указание характеристик
	

	
	
	Рабочая температура
	Не уже 0 0С...+40 0С
	Указание характеристик
	

	
	
	Длина зонда
	20-30 см
	Указание характеристик
	

	
	
	Тип питания
	Встроенный литиевый аккумулятор (не менее 2200 мАч, 4,2 В)
	
Указание характеристик
	

	
	
	Дополнительные функции
	Хранение данных измерений, передача данных на ПК через USB
	Согласие с требованием
	

	1.2
	Прибор для проверки мониторов плотности элегаза
	Габариты, мм
	не более 450х550х350
	Указание характеристик
	

	
	
	Питание
	вход-90–264 В переменного тока (50–60 Гц),
выход 12-24 В постоянного тока
	Согласие с требованием
	

	
	
	Класс точности цифрового датчика
	Не менее 0,1
Не более 0,2
	Указание характеристик
	

	
	
	Максимальное давление
	Не менее 10 и не более 11 бар
	Указание характеристик
	

	
	
	Единицы измерения
	бар, кПа, psi
Все показания-абсолютные
	Согласие с требованием
	

	
	
	Соединение
	DN8, воздушный клапан
Допускается без клапана с возможностью подсоединения
	
Указание характеристик
	

	1.3
	Шланги армированные для элегаза 5 и 15 метров
	Размер соединения
	DN20
	Согласие с требованием
	

	
	
	Максимальное рабочее давление
	Не менее 50 бар
	Указание характеристик
	

	
	
	Материал
	Нержавеющая сталь в оплетке
	Согласие с требованием
	

	
	
	Особенность соединений
	Самоуплотняющиеся
	Согласие с требованием
	

	1.4
	Набор переходников для работы с элегазом унифицированный
	
Габариты кейса, мм
	
не более 500х450х200
	
Указание характеристик
	

	
	
	Соединения
	самоуплотняющиеся DN6;DN7;DN8;DN12;DN20
переходные элементы;
соединительные элементы для сервисного оборудования
	

Согласие с требованием
	

	1.5
	Распределитель универсальный для работы с элегазом
	
Размер входного соединения
	
DN20
	
Согласие с требованием
	

	
	
	Размер выходных соединений (3 шт)
	DN20х3
	Согласие с требованием
	

	
	
	Максимальное рабочее давление
	Не менее 16 бар
	Указание характеристик
	

	1.6
	Мобильное устройство для откачивания воздуха и заполнения газовыми смесями в комплекте с течеискателем
	Мобильное устройство для откачивания воздуха и заполнения газовыми смесями
	
	

	
	
	
Производительность вакуумного насоса
	
Не менее 10 м3/ч
	
Указание характеристик
	

	
	
	Давление на входе (от баллона)
	Не менее 200 бар
	Указание характеристик
	

	
	
	Давление на выходе (для заполнения)
	До 10 бар (с плавной регулировкой)
	Согласие с требованием
	

	
	
	Рабочее напряжение
	220-240 В
	Согласие с требованием
	

	
	
	Течеискатель
	
	

	
	
	Чувствительность
	Не менее 1 г/год
Не более 5 г/год
	Указание характеристик
	

	
	
	Уровни чувствительности
	Не менее 7 режимов
	Указание характеристик
	

	
	
	Рабочая температура
	Не уже 0 0С...+50 0С
	Указание характеристик
	

	
	
	Индикация
	Да
	Согласие с требованием
	

	
	
	Режим работы
	непрерывный
	Согласие с требованием
	

	
	
	Частота контроля сенсора
	Не менее 4000 проверок с секунду
	Указание характеристик
	

	
	
	Механический пробозаборный насос
	да
	Согласие с требованием
	

	1.7
	Тестер сопротивления контактов выключателей
	Измерительный ток
	До 200 А
	Согласие с требованием
	

	
	
	Количество каналов запуска
	Не менее 1
Не более 3
	Указание характеристик
	

	
	
	Диапазон преобразования сопротивления в напряжение
	10-4000 мкОм
	
Согласие с требованием
	

	
	
	Выходное напряжение аналогового канала
	0-24В
	Согласие с требованием
	

	
	
	Степень защиты
	IP40
	Согласие с требованием
	

	
	
	Рабочая температура
	Не уже -20 0С...+40 0С
	Указание характеристик
	

	
	
	Адаптация с приборами Покупателя
	ПКВ/М7
	Согласие с требованием
	

	1.8
	Предварительный фильтр для защиты компрессоров при откачке элегаза

	
Рабочая среда
	
Элегаз (SF6)
	Согласие с требованием
	

	
	
	Максимальное рабочее давление
	Не менее 50 бар
	Указание характеристик
	

	
	
	Тип соединения
	DN20
	Согласие с требованием
	

	
	
	Габариты, мм
	Не более 400х125х490
	Указание характеристик
	

	1.9
	Компрессор для элегаза
	Производительность
	Не менее 1,1 м3/ч
	Указание характеристик
	

	
	
	Максимальное конечное давление
	Не менее 40 бар
	Указание характеристик
	

	
	
	Рабочая температура
	Не уже 5 0С...+40 0С
	Указание характеристик
	

	
	
	Мощность
	Не более 4 кВт
	Указание характеристик
	

	
	
	Размер соединения на входе и выходе
	DN20 или DN8
	Указание характеристик
	

	
	
	Режим работы
	Сухой, без масла
	Согласие с требованием
	

	
1.10
	
Вакуумный компрессор для элегаза в комплекте с течеискателем
	Вакуумный компрессор для элегаза
	
	

	
	
	
Тип
	
Безмасляный
	Согласие с требованием
	

	
	
	Управление
	Автоматическое
	Согласие с требованием
	

	
	
	Производительность
	Не менее 3,3 м3/ч
	Указание характеристик
	

	
	
	Давление на входе
	До 10 бар
	Согласие с требованием
	

	
	
	Мощность
	Не менее 0,5 кВт
Не более 1 кВт
	Указание характеристик
	

	
	
	Течеискатель
	
	

	
	
	Чувствительность
	Не менее 1 г/год
Не более 5 г/год
	Указание характеристик
	

	
	
	Уровни чувствительности
	Не менее 7 режимов
	Указание характеристик
	

	
	
	Рабочая температура
	Не уже 0 0С...+50 0С
	Указание характеристик
	

	
	
	Индикация
	Да
	Согласие с требованием
	

	
	
	Режим работы
	непрерывный
	Согласие с требованием
	

	
	
	Частота контроля сенсора
	Не менее 4000 проверок с секунду
	Указание характеристик
	

	
	
	Механический пробозаборный насос
	да
	Согласие с требованием
	

	1.11
	Анализатор качества элегаза
	
Давление на входе
	
Не менее 0,2 МПа
Не более 0,35 МПа
	Указание характеристик
	

	
	
	Давление при возврате
	Не менее 0,7 МПа
Не более 0,8 МПа
	Указание характеристик
	

	
	
	Тип питания
	Перезаряжаемая литиевая батарея
	Согласие с требованием
	

	
	
	Функции
	Автоматическая запись процессов, сохранение статистики, анализ записей, автоматический сбор данных
	Согласие с требованием
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	
Место поставки

	РФ, 413865,Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная, д.48
	-//-
	

	2.2.
	
Время поставки

	В рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени)
	-//-
	

	2.3.
	Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка
	Не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки
	-//-
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Гарантия, не менее
	12 (двенадцать) месяцев исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции
	-//-
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю документы
 относящиеся к изделию и его составным частям,
 оформленные надлежащим образом:
· сертификат качества;
· технический паспорт;
· сертификат соответствия по пожарной безопасности;
· протоколы заводских испытаний.
	-//-
	






3. [bookmark: __RefHeading___Toc10410_3983621803]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.




















