## Спецификация
Приложение 1 к ТТ
Спецификация закупаемой продукции и место оказания услуги по установке для нужд филиала АО "ЧУКОТЭНЕРГО"
ОКПД 2 2790
№п/п | ОКПД2 | Наименование продукции | Материал | Марка, характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Страна происхождения (в соответствии с предложением) | Ед. изм. | Количество
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 27.33.13.120 | 2: Наконечник кабельный; 4: D - 16 mm; 8: шт; 9: 30
2 | 27.33.13.120 | 2: Наконечник кабельный; 4: D - 25 mm; 8: шт; 9: 10
3 | 27.33.13.120 | 2: Наконечник кабельный; 4: D - 35 mm; 8: шт; 9: 10
4 | 27.33.13.120 | 2: Наконечник кабельный; 4: D - 50 mm; 8: шт; 9: 20
5 | 27.33.13.120 | 2: Наконечник кабельный; 4: D - 70 mm; 8: шт; 9: 10
6 | 25.93.12 | 2: Комплект заземления для кабелей с проволочной броней; 4: КМПБ-4; 8: шт; 9: 20
7 | 27.33.13.130 | Муфта кабельная концевая | Тип муфты: концевая наружней установки; Технология монтажа: термоусаживаемая; Рабочее напряжение: до 10 кВ; Сечение жил: 70–120 мм²; Количество жил в кабеле: 3; Изоляция кабеля: бумажно-маслопропитанная; Тип установки: наружная; Муфта поставляется с болтовыми наконечниками | 3 КНТп-10-70/120 (Б) | Длина: 71 см; Ширина: 12 см; Высота: 12 см | ГОСТ 34839-2022 |  | шт. | 3
8 | 27.33.13.130 | Муфта кабельная концевая | Тип муфты: концевая муфта внутренней установки; Технология монтажа: термоусаживаемая; Рабочее напряжение: до 6-10 кВ; Сечение жил: 70–120 мм² (поддерживает 70, 95 и 120 мм²); Количество жил в кабеле: 3; Изоляция кабеля: бумажная маслопропитанная; Тип установки: внутренняя; Муфта поставляется с болтовыми наконечниками | 3КВТп-6-70/120(Б) |  | ГОСТ 34839-2022 |  | шт. | 3
9 | 27.33.13.130 | Муфта кабельная соединительная | Тип муфты: соеденительная муфта; Технология монтажа: термоусаживаемая; Рабочее напряжение: до 10 кВ; Сечение жил: 70–120 мм² (поддерживает 70, 95 и 120 мм²); Количество жил в кабеле: 3; Изоляция кабеля: бумажная маслопропитанная; Тип установки:внутренняя и наружная; Комплектация: Роликовые пружины постоянного давления | 3СТП-10-70/120 (пружина) |  | ГОСТ 34839-2022 |  | шт. | 3
10 | 27.33.13.130 | Муфта кабельная концевая | Тип муфты: концевая муфта наружней установки; Технология монтажа: термоусаживаемая; Рабочее напряжение: до 10 кВ; Сечение жил: от 150 до 240 мм²; Количество жил в кабеле: 3; Изоляция кабеля: пластмассовая (ПВХ или СПЭ — сшитый полиэтилен); Тип установки: наружная; наличие перчатки в конструкции муфты (элемент, объединяющий жилы в зоне разделки); Комплектация: термоусаживаемая перчатка (объединяет жилы); термоусаживаемые трубки для изоляции жил; трубки выравнивания напряжённости электрического поля (стресс‑контроль); антитрекинговые трубки (устойчивы к воздействию электрических разрядов); поясная манжета для общей герметизации; болтовые или под опрессовку наконечники (количество — 3 шт.); герметик и/или мастика для заполнения пустот и дополнительной герметизации; пружины постоянного давления (для контакта с броней, если кабель бронированный); инструкция по монтажу. | 3ПКНТп-10-150/240(Б), |  | ГОСТ 34839-2022 |  | шт. | 2
11 | 27.33.13.130 | Муфта кабельная концевая | Тип муфты: концевая муфта внутренней установки; Технология монтажа: термоусаживаемая; Рабочее напряжение: до 10 кВ; Сечение жил: от 150 до 240 мм²; Количество жил в кабеле: 3; Изоляция кабеля: пластмассовая (ПВХ или СПЭ — сшитый полиэтилен); Тип установки: внутренняя ; наличие перчатки в конструкции муфты (элемент, объединяющий жилы в зоне разделки); Комплектация: термоусаживаемая перчатка (объединяет жилы); термоусаживаемые трубки для изоляции жил; трубки выравнивания напряжённости электрического поля (стресс‑контроль); антитрекинговые трубки (устойчивы к воздействию электрических разрядов); поясная манжета для общей герметизации; болтовые или под опрессовку наконечники (количество — 3 шт.); герметик и/или мастика для заполнения пустот и дополнительной герметизации; пружины постоянного давления (для контакта с броней, если кабель бронированный); инструкция по монтажу. | 3ПКВТп-10-150/240 |  | ГОСТ 34839-2022 |  | шт. | 2
12 | 27.33.13.130 | Муфта кабельная концевая | Тип муфты: концевая муфта внутренней установки; Технология монтажа: термоусаживаемая; Рабочее напряжение: до 10 кВ; Сечение жил: от 70 - 120 мм²; Количество жил в кабеле: 3; Изоляция кабеля: пластмассовая (ПВХ или СПЭ — сшитый полиэтилен); Тип установки: внутренняя ; наличие перчатки в конструкции муфты (элемент, объединяющий жилы в зоне разделки); Комплектация: термоусаживаемая перчатка (объединяет жилы); термоусаживаемые трубки для изоляции жил; трубки выравнивания напряжённости электрического поля (стресс‑контроль); антитрекинговые трубки (устойчивы к воздействию электрических разрядов); поясная манжета для общей герметизации; болтовые или под опрессовку наконечники (количество — 3 шт.); герметик и/или мастика для заполнения пустот и дополнительной герметизации; пружины постоянного давления (для контакта с броней, если кабель бронированный); инструкция по монтажу. | 3ПКВТп-10-70/120(Б), |  | ГОСТ 13781.0-86 |  | шт. | 14
| 27.33.13.130 | Муфта кабельная концевая | Тип муфты: концевая муфта наружней установки; Технология монтажа: термоусаживаемая; Рабочее напряжение: до 10 кВ; Сечение жил: от 70–120 мм²; Количество жил в кабеле: 3; Изоляция кабеля: пластмассовая (ПВХ или СПЭ — сшитый полиэтилен); Тип установки: наружная; наличие перчатки в конструкции муфты (элемент, объединяющий жилы в зоне разделки); Комплектация: Болтовые наконечники; термоусаживаемые изолирующие трубки жил; Трубки выравнивания напряжённости электрического поля; Термоусаживаемая перчатка; Антитрекинговые жильные изоляторы; Поясная манжета; Алюминиевая экранирующая лента; Плоский провод‑перемычка; Пружины постоянного давления; Герметик; Стяжные хомуты; Инструкция по монтажу | 3ПКНТп-10-70/120(Б), |  | ГОСТ 34839-2022 |  | шт. | 2
| 27.33.13.130 | Муфта кабельная концевая | Тип муфты: концевая; Технология монтажа: термоусаживаемая; Рабочее напряжение: до 1 кВ; Сечение жил: от 25-50 мм²; Количество жил в кабеле: 4; Изоляция кабеля: пластмассовая (ПВХ или СПЭ — сшитый полиэтилен); Тип установки: внутренняя и наружная; Комплектация:Термоусаживаемая перчатка с клеевым слоем; Термоусаживаемые концевые манжеты с клеевым слоем; Алюминиевая экранирующая лента; Плоский провод‑перемычка; Пружина постоянного давления (роликовая); Герметик; Межфазные распорки; Инструкция по монтажу | 4ПКВНтпБ-1-25/50(Б) |  | ГОСТ 34839-2022 |  | шт. | 4
| 27.33.13.130 | Муфта кабельная концевая | Тип муфты: концевая; Технология монтажа: термоусаживаемая; Рабочее напряжение: до 1 кВ; Сечение жил: от 25–50 мм²; Количество жил в кабеле: 4; Изоляция кабеля: пластмассовая (ПВХ или СПЭ — сшитый полиэтилен); Тип установки: внутренняя и наружная; Комплектация:Термоусаживаемая перчатка с клеевым слоем; Термоусаживаемые концевые манжеты с клеевым слоем; Алюминиевая экранирующая лента; Плоский провод‑перемычка; Пружина постоянного давления (роликовая); Герметик; Межфазные распорки; Инструкция по монтажу | 4ПСТБ-1-25/50 |  | ГОСТ 34839-2022 |  | шт. | 4