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Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения
	ТТ
	Техническое требование

	АО
	Акционерное общество

	СБК
	Служебно-бытовой корпус

	МО
	Муниципальный округ

	СТО
	Стандарт организации

	ГН
	Гигиенические нормативы

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ФЗ
	Федеральный закон

	СП
	Свод правил

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ЛОС
	Локальное очистное сооружение

	ГВС
	Горячее водоснабжение

	ХВС
	Холодное водоснабжение






[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397]Наименование закупаемой продукции
«Разработка проектно-сметной и рабочей документации по реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК для нужд филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС».
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54646398]Цель выполнения работ
Разработка и формирование комплекта проектно-сметной и рабочей документации для реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК для нужд Эгвекинотской ГРЭС, учитывающих комплекс необходимых мероприятий по проведению обследования существующих сетей тепло-водоснабжения и канализации здания СБК, с целью дальнейшего использования, ремонта или замены на новые сети и отдельного оборудования. 
Целью оказания услуг является выявление и устранения причин частичной неработоспособности системы тепло-водоснабжения и канализации, подготовки проектно-сметной и рабочей документации для восстановления полной работоспособности, эффективной, надёжной и экономичной работы системы, а также обеспечения необходимой ремонтопригодности. Система тепло-водоснабжения и канализации здания СБК должна соответствовать, требованиям Постановления Правительства от 26 декабря 2014г. №1521, перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», ГОСТ 30494–96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», СанПиН 2.1.2.1002−00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]Существующее положение
1.4.1. «Разработка проектно-сметной и рабочей документации по реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК для нужд Эгвекинотской ГРЭС» (далее – Услуги).
1.4.2. Основание проведения закупки: Снижение затрат на отопление, холодное и горячее водоснабжение (собственные нужды), увеличение эффективности работы системы отопления и горячего водоснабжения после проведения реконструкции за счет применения современных материалов. В соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности работы филиала АО "Чукотэнерго" Эгвекинотская ГРЭС утвержденным приказом №284 от31.07.2024.
1.4.3. В проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию системы тепло-водоснабжения и канализации необходимо предусмотреть:
a) Инженерные изыскания. Проведение обследования существующих сетей с целью их дальнейшего использования, ремонта или замены на новые сети. Аудит технической документации здания СБК. На основании полученных данных провести теплотехнический, гидравлический и другие необходимые виды расчётов, определяющий тип, мощность состав необходимого оборудования. 
Обязательно учитываются:
· рабочую площадь здания СБК;
· количество постоянно находящегося персонала в здании СБК;
· климатические особенности местности;
· месторасположение объекта относительно розы ветров;
· термосопротивление строительных и ограждающих конструкций.
b) Проведение дополнительных (при необходимости) изысканий (геодезические, геологические, экологические, гидрометеорологические, археологические).
c) Разработка технологической схемы отопления, холодного и горячего водоснабжения. На основе данных анализа выбирается оптимальная технологическая схема для проектирования всех систем. 
Определяются:
c.1. Тип системы отопления: воздушное, лучистое, водяное, комбинированное.
c.2. Тип системы канализации: самотечная, принудительная и тд.
c.3. Тип системы ХВС: самотечные, напорные, комбинированное.
c.4. Тип системы ГВС: закрытая, открытая, накопительная, проточная, комбинированная.
c.5. Описание и обоснование принципиальных решений по реконструкции системы отопления, ХВС, ГВС, канализации, способов прокладки, трассировки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб от точки присоединения к сетям хозяйственных нужд до объектов потребления. Применение проектированных систем должны обеспечить снижение затрат и увеличение эффективности при их эксплуатации.
c.6. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, санитарных точек характеристик материалов, применяемых в схемах.
c.7. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных и аварийных условиях, в том числе временном отсутствии снабжения электроэнергией и циркуляции ГВС, ХВС, теплоносителя.
c.8. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования как системы отопления, так и отопительного оборудования в частности.
c.9. Перечень мер по защите персонала при аварийных ситуациях, связанных с выходом из строя трубопроводов систем.
d) Согласование технологической схемы отопления с Заказчиком.
e) Проектные работы. Разработка проектной документации по реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК. Проектная документация должна включать:
e.1. Пояснительную записку: технико-экономическое обоснование, описания технологий, расчетные показатели;
e.2. Схемы системы отопления, ГВС, ХВС, канализации в том числе аксонометрическая схема;
e.3. Поэтажные планы сетей;
e.4. Схемы узлов подключения и крепления отопительного оборудования и санитарных точек;
e.5. Архитектурно-конструктивные решения: поэтажные чертежи здания, чертежи укладки, креплений трубопроводов и тепловой изоляции;
e.6. Инженерные сети и оборудование: спецификации труб, отопительного оборудования, санитарных точек, датчиков, систем автоматизации.
e.7. Организация строительных работ: график, сметы, инструкции по монтажу и наладке.
f) Согласование проекта с Заказчиком.

1.4.4. Место выполнения Работ: 689201, Чукотский АО, МО Эгвекинот, пгт. Эгвекинот, филиал АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС.
[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 71.12.12.130 Разработка проектно-сметной и рабочей документации по реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК для нужд филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	Филиал Акционерного общества «Чукотэнерго» Эгвекинотская Государственная Районная Электростанция (Филиал АО «Чукотэнерго» ГРЭС, Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г. о. Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот, Эгвекинотская ГРЭС
	система канализации, ХВС, ГВС, отопления здания СБК
	Эксплуатирующая организация: филиал АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС


1.4.5. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc136866844][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc50125131]Характеристики существующих систем
Система отопления
- двухтрубная, открытая система отопления с верхней разводкой подающего трубопровода и принудительной циркуляцией;
- параметры теплоносителя tпр= 95С и tобр= 70С;
- диаметр ввода 50 мм;
- высота (этажность) – 4-х этажное здание;
- кубатура здания – 7649 м3;
- теплоноситель – вода;
- вместимость системы – 2,276 м3;
- расчетные нагрузки: расход тепла – 0,192 гдж/ч и расход теплоносителя – 7,68 т/ч.
Система канализации
- самотечная
- двух стояковая
Система горячего водоснабжения
- открытая
- питание от системы отопления
Система холодного водоснабжения
- разводка ХВС от системы городского водоснабжения.
1.5. [bookmark: _Hlk46492347]Иинформация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc136866845][bookmark: _Hlk48209761]1.5.1. Заказчик предоставляет Подрядчику на этапе исполнения договора:
· место производства Работ;
· хозяйственно-бытовые помещения для размещения персонала, помещения для принятия пищи на период технологических перерывов, принятия пищи и т.д.;
· коммунальные ресурсы (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение);
· техническую, проектную и конструкторскую документацию (технические паспорта на здания, местные инструкции по эксплуатации), технические заключения по результатам обследований.
· перечисленные ресурсы, услуги и документы предоставляются по запросу Исполнителя на срок выполнения Работ, указанного в таблице № 3 ТТ без дополнительной оплаты;
1.5.2. [bookmark: _Toc136866846]Иные требования и сведения общего характера
· Услуги оказываются на предоставляемой Подрядчику территории, в месте выполнения Работ, расположенном по адресу: 689201, Чукотский автономный округ, МО Эгвекинот, пгт. Эгвекинот Эгвекинотская ГРЭС.
· Исполнитель обеспечивает свой персонал средствами связи, персональными компьютерами, выходом в глобальную компьютерную сеть самостоятельно и за свой счет.
· Исполнитель обеспечивает местами проживания (койко-местом) и питанием для персонала в районе расположения объекта Заказчика самостоятельно.
· Исполнитель обеспечивает собственный персонал спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спец обуви своими силами и за свой счет.
· Исполнитель обеспечивает самостоятельно проживание собственного персонала на весь период проведения работ по обследованию здания проходного пункта.
· Доставку инструмента, приспособлений и приборов контроля, принадлежащих Исполнителю к месту выполнения работ и обратно осуществляет Исполнитель самостоятельно и за свой счет.
2. Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 71.12.12.130 Разработка проектно-сметной и рабочей документации по реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК для нужд филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	С даты заключения договора
	[bookmark: _GoBack]Не позднее 31.05.2027 г.


[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc136866847]2.1. Требования к оказываемым услугам
[bookmark: _Toc136866848]2.1.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc136866849]Требования к перечню и объему услуг:
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc136866850]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 71.12.12.130 Разработка проектно-сметной и рабочей документации по реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК для нужд филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	Условная единица
	1

	
	Инженерные изыскания. 
	
	

	
	Проведение дополнительных (при необходимости) изысканий (геодезические, геологические, экологические, гидрометеорологические, археологические).
	
	

	
	Разработка технологической схемы отопления, ГВС, ХВС, канализации.
	
	

	
	Согласование технологической схемы очистки с Заказчиком.
	
	

	
	Проектные работы.
	
	

	
	Согласование проекта с Заказчиком.
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[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54646410]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ/этапа работ (позиция № 1 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.12.130 Разработка проектно-сметной и рабочей документации по реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК для нужд филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения Подрядчиком соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
[bookmark: anchor0]- Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548"
- СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
- СП 68.13330.2017.  «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
- Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017 г. №1013;
- ФЗ №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016);
- СП 14.13330.2018 (СНиП II-7-81) «Строительство в сейсмических районах»;
- ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;
- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».
- СП 22.13330.2016. «Основания зданий и сооружений».
- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»;
- СП 56.13330.2021 Производственные здания;
- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции».
- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;
- СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология.
- СНиП 2.04.01-85 Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий.
- СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
- ГН 2.1.5.1315-03 от 30.04.2003 № 78 (изм. 13.07.2017) Гигиенические нормативы.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
- Приказ № 552 от 13.12.2016 Министерства сельского хозяйства. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».
- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.
- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия ";
- СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменениями № 1, № 2);
- СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" (ссылка введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2019 № 111/пр);
- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом от 27.11.2020 г. № 835н;
 - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонту, утвержденные приказом от 11.12.2020 г. № 883н;
- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н; 
- Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 753н);
-  СТО 70238424.27.100.006-2008 Ремонт и ТО оборудования, ЗиС электростанций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования;
-  Методические указания по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций утвержденного приказом АО «Чукотэнерго» от 07.10.2022 г. № 382 (Приложение № 3 к ТТ);

Перечень является открытым и может дополняться по мере необходимости по согласованию Сторон.
	Согласие с требованиями

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к способам оказания услуг
	Состав проектной документации должен соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 (ред. от 21.12.2020) № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
	Согласие с требованием

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	До начала оказания услуг персонал Исполнителя должен быть ознакомлен мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и правилами внутреннего распорядка.
Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с нормативно-локальными документами Заказчика.
	Согласие с требованием

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-

	1.4.1.
	Требования к инструменту, приспособлениям и оборудованию
	- Оснастка, инструмент (специнструмент), механизмы и приспособления, необходимые для выполнения работ, предоставляются Исполнителем.
	Согласие с требованием

	1.4.2.
	Требования к контрольно- измерительному инструменту и приборам
	Измерительные инструмент и приборы, предоставляет Исполнитель самостоятельно и за свой счет.
Средства измерений и контроля должны быть поверенными и иметь действующие свидетельство о поверке и копии заводских паспортов.
	Согласие с требованием

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Исполнитель должен обладать опытом, ресурсными, финансовыми, материально-техническими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и деловой репутацией.
Исполнитель должен иметь квалифицированных специалистов, аттестованных согласно действующим требованиям НТД:
 в т. ч. Требованиям:
- Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»» (в актуальной редакции 2023 г.) - область аттестации Э12 ЗС;
- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
- Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (с изменениями 31.12.2020);
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 г. № 1070);
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждённых приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461;
- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н;
Персонал Исполнителя должен иметь право допуска к выполнению соответствующих видов услуг.
Исполнитель должен обеспечить на весь период выполнения работ трудовыми ресурсами в количественном составе и соответствующей квалификации по специфике выполнения работ согласно ведомости оказываемых услуг Таблица № 2 настоящего ТТ.
	Согласие с требованиями

	1.6. 
	Требования к результатам услуг
	-//-

	1.6.1.
	Общие требования к результатам услуг
	-//-

	1.6.1.1.
	Результат оказания услуг
	Результатом выполненных работ должно являться:
- Выполнение Исполнителем заданного объема услуг разработанная проектно-сметная и рабочая документация по реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК для нужд Эгвекинотской ГРЭС для нужд Эгвекинотской ГРЭС, согласованная с заказчиком и прошедшая экспертизу в органах государственного контроля.
	Согласие с требованием

	1.6.2.  
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-

	1.6.2.1. 

	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	Результат работ должен представлять возможность безопасной эксплуатации проектируемого объекта и требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей, а также соответствовать Требованиям:
- Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» » (в актуальной редакции 2023 г.) - область аттестации Э12 ЗС;
- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
- Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (с изменениями 31.12.2020);
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 г. № 1070).
	Согласие с требованием

	1.7. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-

	1.7.1. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	[bookmark: _Toc136866856]- Заказчику передаются по 4 ед. технического заключения, проектной и рабочей документации на бумажном носителе и по 1 ед. на электронном носителе в следующих форматах, (совместимых с программным обеспечением):
- проектная и рабочая документация, текстовая часть: doc (Word), графическая часть: dwg (AutoCAD), pdf (AdobeAcrobat, версия не ниже 1.7); сметы: обязательно предоставление локальных сметных расчетов на отдельные виды работ в формате MS Excel, в формате программы «ГРАНД СМЕТА», а также в формате XML, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
- электронная версия документации передается Заказчику на USB-Flash-накопителе. USB-Flash-накопитель должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием разделов документации, даты. Каждый физический раздел документации (том, часть, книга) должен быть представлен в отдельном каталоге USB-Flash-накопителя файлом (группой файлов) электронного документа. Электронная версия должна соответствовать бумажному носителю;
- пояснительная записка и графическая часть должны быть оформлены в установленном порядке в цветном варианте.
	Согласие с требованием

	1.7.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	1. В составе проектной документации необходимо включить ведомости объемов работ и материалов. Ведомости объемов строительных и монтажных работ и спецификации должны быть оформлены по каждому разделу, подразделу, книге, тому, части проектной документации и заверены подписями уполномоченных лиц Исполнителя. Все позиции в ведомостях объемов работ должны содержать ссылки на чертежи и формулы подсчета объемов.
Рабочая документация должна быть скомплектована в тома и книги, содержать сводные спецификации на материалы и оборудование по разделу, развернутые заказные спецификации на комплектное оборудование, ведомости объемов работ, перечень работ, подлежащих комиссионной приемке с оформлением актов освидетельствования работ. В состав каждого тома (книги) рабочей документации после снятия всех замечаний включается сопоставительная ведомость объемов работ по каждой стадии проектирования.
1. Сметные расчеты предоставить в ГЭСН на выполнение работ с использованием действующей редакции сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве на территории Чукотского АО. В сметные расчеты включить командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы отдельно по каждому этапу.
Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен:
- в базисном уровне по состоянию на 01.01.2001г.;
- в текущих ценах с учетом инфляционного удорожания на плановый период строительства объекта по данным социально – экономического прогноза развития Российской Федерации Министерства экономического развития Российской Федерации с разбивкой на стоимость проектно – изыскательских, строительно-монтажных работ, оборудования и материалов, прочих затрат.
	Согласие с требованием

	2. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов, указанных в пп. 1.1.1.
	Согласие с требованием

	3. 
	Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора
	-//-

	3.1. 
	[bookmark: _Toc136866859]Прочие требования к оказанию услуг
	По прибытии представителей Исполнителя на объект Заказчика для оказания услуг, Заказчик ознакамливает персонал Исполнителя с:
- Положением о пропускном режиме филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС (предоставляется на этапе исполнения Договора).
- Правилами внутреннего трудового распорядка филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС (предоставляется на этапе исполнения Договора).
	[bookmark: _Toc136866860]Согласие с требованием

	3.1.1. 
	[bookmark: _Toc136866862]Прочие требования к оказанию услуг
	[bookmark: _Toc136866863]В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	[bookmark: _Toc136866864]Согласие с требованием



4. [bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc136866866][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc54646413]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».


5. Приложения



