## Лист1
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд филиалов АО "Чукотэнерго"
ОКПД 2: 27.12.10.110 «Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжении для нужд Анадырской РЭС СП АО «Чукотэнерго» Северных электрических сетей»
Лот № 0500-РЕМ ПРОД-2026-ЧЭ-АТЭЦ
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Размер | Технические и функциональные характеристики | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника | [6 empty] | Ед. изм. | Количество
[6 empty] | № п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Размер | Марка, характеристики, рабочая среда | ГОСТ, ТУ | Страна происхождения товара
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Структурное подразделение АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети Анадырская РЭС (тех пресс)
1 | Выключатель нагрузки автогазовый ВНА(п)-10/630-20-IIIз УХЛ2 | EKF Stingray (или эквивалент) | Длина: 1200 мм Ширина: 800 мм Высота: 700 мм | Номинальное напряжение: 10 кВ Номинальный ток: 630 А Номинальный ток отключения: 20 кА Механический ресурс: 50000 циклов | ГОСТ 17717‑79 | 1 | 13: шт; 14: 9
2 | Высоковольтный 3 полюсный разъединитель переменного тока | РЛНД -1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 ЩК | Ширина 1 049 мм Высота 413 мм Глубина 475 мм | Электротехнические характеристики Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (А): 400 Ток, при котором устройство работает в нормальных условиях. Род тока: AC AC - переменный DC - постоянный AC/DC - переменный/постоянный Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 10 000 Это то напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях, для переменного тока. Наличие привода: есть Привод служит для включения, автоматического отключения и может быть ручным непосредственного действия и дистанционным (электромагнитным, пневматическим и др.). Номинальный кратковременно-выдерживаемый ток в течении 1 с (кА): 10 Выходной ток (A):400 Максимальное рабочее напряжение (В): 12 000 Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ1 С Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С Категория применения IEC и номинальный ток: 400А Механическая износостойкость (циклов "ВО"): 10 000 | ГОСТ Р 52726-2007 | 2 | 13: шт; 14: 4
3 | Автоматический выключатель 250А | IEK ВА88-35 3Р 250А 35кА SVA30-3-0250 | Высота 170 мм Ширина 105 мм Глубина 135 мм | Тип монтажа на монтажную панель Номинальное напряжение 400 В Отключающая способность 35 кА Климатическое исполнение УХЛ-3 Степень защиты IP30 Количество полюсов 3 Тип расцепления Тепловой, электромагнитный Номинальный ток 250 А | ГОСТ Р 50030.2-2010 | 3 | bar: 13 to 14
4 | Выключатель 6 - 10 кВ, | ВПМП-10 | Длина: 1400 мм Ширина: 500 мм Высота: 600 мм | 1. Номинальное напряжение, 6-10 кВ 2. Наибольшее рабочее напряжение12 кВ 3. Номинальный ток, А 630, 1000 4. Номинальный ток отключения, кА 20 5. Предельный сквозной ток, кА: а) начальное эффективное значение периодической составляющей 20 б) амплитудное значение 52 6. Предельный ток термической устойчивости для промежутка времени 4 с, кА 20 7. Собственное время отключения выключателя с приводом, с, не более 0,12 8. Время отключения (до погасания дуги) выключателя с приводом, с, не более 0,14 9. Собственное время включения выключателя с приводом, с 0,3 10. Минимальная бестоковая пауза при автоматическом повторном включении (АПВ), с 0,5 11. Масса выключателя (без масла), кг 120…135 12. Масса масла, кг 4,5 | ГОСТ 18397-86 | 4 | 13: шт; 14: 2
5 | ОПН, разрядник напряжением 6 - 20 кВ | ОПНп-6/6,9/10/450 УХЛ1 | Hиз 142 мм H 158±2 мм ØD 103 мм Длина пути утечки, не менее 280 мм Масса 1,4 кг | Класс напряжения 6 кВ Допустимое напряжение 6,9 кВ Номинальный разрядный ток 10 кА Пропускная способность 450 А | ТУ 25.94.11-001- 77178215-2018 (или эквивалент) | 5 | bar: 13 to 14
*«Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим функциональным и габаритным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»