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	АО
	Акционерное общество

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ЧТЭЦ
	Чаунская тепловая электроцентраль

	М.О.
	Муниципальный  округ

	ЭПБ
	Экспертиза промышленной безопасности

	ТО
	Техническое освидетельствование

	НиВО
	Наружный и внутренний осмотр

	ГИ
	Гидравлическое испытание

	НК
	Неразрушающий контроль

	МТР
	Материально-технические ресурсы



Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54643697]«ОКПД2 71.20.19.190 Техническое освидетельствование, техническое диагностирование, экспертиза промышленной безопасности с продлением срока службы технических устройств и оборудования для нужд Чаунской ТЭЦ»
Цель оказания услуг 



20
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Услуги оказываются с целью оценки технического состояния оборудования, определения соответствия объектов оказания услуг предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности и определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации, определения мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса оборудования.
Существующее положение 
[bookmark: _Toc54643699][bookmark: _Toc157598025]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры)
	Год ввода в эксплуатацию
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	
	
	5

	1. 
	Техническое освидетельствование (наружный и внутренний осмотр, ГИ), парового котла ст. №4, рег. № П-109к
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1
	Паровой котел ст. №4, рег. № П-109к
	ПК-50-40
P-43кг/см2,  
Т- 440оС  
Q-  50 т/час

	1967
	

	2. 
	Экспертиза промышленной безопасности с целью продления срока службы (с обязательными вырезками металла и их анализом), парового котла ст. №4, рег. № П-109к
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1
	Паровой котел ст. №4, рег. № П-109к
	ПК-50-40
P-43кг/см2,  
Т- 440оС  
Q-  50 т/час

	1967
	

	3. 
	Экспертиза промышленной безопасности с целью продления срока службы (с обязательными вырезками металла и их анализом), парового котла ст.№ 3, рег. № П-95К
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1
	Паровой котел ст.№ 3, рег. № П-95К
	Е-50-40
P-43 кг/см2,  
Т- 440оС  
Q-  50 т/час
	1985
	

	4. 
	Техническое освидетельствование очередное (наружный осмотр, внутренний осмотр, ГИ) парового котла ст.№ 3, рег. № П-95К   
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1
	Паровой котел ст.№ 3, рег. № П-95К
	Е-50-40
P-43кг/см2,  
Т- 440оС  
Q-  50 т/час
	1985
	

	5. 
	Техническое освидетельствование (наружный и внутренний осмотр, ГИ) парового котла ст.№2 рег. №П-122к
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1
	Паровой котел ст. №2 рег. №П-122к
	Е 50-40
P-43 кг/см2,
Т- 440оС
Q-  40 т/час
	1992
	

	6. 
	Экспертиза промышленной безопасности с целью продления срока службы (с обязательными вырезками металла и их анализом), парового котла ст.№2 рег. №П-122к
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1
	Паровой котел ст. №2 рег. №П-122к
	Е 50-40
P-43 кг/см2,
Т- 440оС
Q-  40 т/час
	1992
	

	7. 
	Экспертиза промышленной безопасности с целью продления срока службы Главного паропровода №П-1пр
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1
	Главный паропровод № П-1пр
	P= 39 кг/см2; t=450ºС 
D = 273х16; L= 131.0 м

	1992
	

	8. 
	Экспертиза промышленной безопасности с целью продления срока службы подогревателя сетевой воды ст. №1 рег. № П-123с
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1
	Подогреватель сетевой воды ст. №1 рег. № П-123с,
 ПСВ-500-3-23
	Рабочее давление в корпусе = 3 кгс/см2, t=400 гр. цельсия, в трубной части P= 23 кгс/см2, t(на вх)=70 гр. цельсия,  t(на вых)=120 гр. цельсия

	1983
	

	9. 
	Частичное техническое диагностирование емкости запаса дизтоплива РВС-700
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1
	Емкость запаса дизтоплива РВС-700
	D=10,430м; Н=8.845м, V=700 м3, материал - ВСт.3сп.
	1967
	

	10. 
	Частичное техническое диагностирование емкости временного хранения дизтоплива РГС-50
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1
	Емкость запаса дизтоплива (резервная) РГС-50
	D=2,800м; L= 9м, V= 50 м3, материал - Ст.3
	2010
	

	11. 
	Частичное техническое диагностирование, емкости временного хранения дизтоплива РГС-10
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул.  Пугачева, стр.1
	Емкость временного хранения дизтоплива РГС-10
	D=2,497м; L= 3,008м, Н=1.438м, V=10 м3, материал - Ст.2
	2010
	

	12. 
	Техническое освидетельствование кислородных баллонов (10 шт)
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул.  Пугачева, стр.1
	Кислородные баллоны: №30953,33231,33150,33174,33214,33153, 30983,33179,33218, 33191
	Баллон, рабочее давление 150 кгс/см2, рабочая среда – технические газы, материал – сталь, диаметр цилиндра 219 мм, длина корпуса 1370 мм, масса 65,5 кг
	2022
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[bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ экспертам, участвующим в проведении экспертизы, к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте.
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[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc157598028]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности относящихся к объекту экспертизы документов.
	Шт.
	21

	2. 
	Разработка Программы проведения ЭПБ (ТД, ТО).
	Шт.
	21

	3. 
	Экспертиза промышленной безопасности (в соответствии с правилами проведения), в т.ч. включающая в себя техническое диагностирование технических устройств:
а) визуальный и измерительный контроль;
б) оперативное (функциональное) диагностирование для получения информации о состоянии, фактических параметрах работы, фактического нагружения технического устройства в реальных условиях эксплуатации;
в) определение действующих повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала технического устройства к механизмам повреждения;
г) оценку качества соединений элементов технического устройства (при наличии);
д) выбор методов неразрушающего или разрушающего контроля, наиболее эффективно выявляющих дефекты, образующиеся в результате воздействия установленных механизмов повреждения (при наличии);
е) неразрушающий контроль или разрушающий контроль металла и сварных соединений технического устройства (при наличии);
ж) оценку выявленных дефектов на основании результатов визуального и измерительного контроля, методов неразрушающего или разрушающего контроля;
з) исследование материалов технического устройства;
и) расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технического устройства, включающие анализ режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния;
к) оценку остаточного ресурса (срока службы).
	Шт.
	5

	4. 
	Техническое освидетельствование оборудования
	Шт.
	3

	5. 
	Техническое освидетельствование кислородных баллонов
	Шт.
	10

	6. 
	Внесение соответствующих записей о проведенной экспертизе промышленной безопасности в паспорта оборудования
	Шт.
	5

	7. 
	Внесение соответствующих записей о проведенном техническом освидетельствовании в паспорта оборудования
	Шт.
	13

	8. 
	Подготовка заключений экспертизы промышленной безопасности
	Шт.
	5

	9. 
	Подготовка Актов технического освидетельствования
	Шт.
	3

	10. 
	Подготовка Актов технического освидетельствования кислородных баллонов
	Шт.
	10

	11. 
	Согласование заключений экспертизы промышленной безопасности и Актов технического освидетельствования, технического диагностирования с Заказчиком
	Шт.
	21

	12. 
	Техническое диагностирование резервуаров хранения дизельного топлива
	Шт.
	3

	13. 
	Подготовка Заключений (отчета) технического диагностирования резервуаров хранения дизельного топлива
	Шт.
	3

	14. 
	Внесение соответствующих записей о проведенном техническом диагностировании в паспорта оборудования
	Шт.
	3








[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc157598029]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc157598030][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	В соответствии с таблицей 1 п.1,3,5;
	С 01.06.2027
	07.07.2027

	2. [bookmark: _Toc50125131]
	В соответствии с таблицей 1 п.2,6;
	С 01.06.2027
	31.07.2027

	3. 
	В соответствии с таблицей 1 п.4,7,8;
	С 01.06.2027
	22.08.2027

	4. 
	В соответствии с таблицей 1 п.9-14;
	С 01.06.2027
	25.10.2027



[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc157598031]Таблица 4. Требования к качеству услуг 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов 
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы.

	Согласие с требованием
	7
	

	1.1.2. 
	Наличие разрешительной документации
	Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности. 
	
	Копия лицензии
	

	1.1.3. 
	Наличие лаборатории неразрушающего контроля 
	Исполнитель должен иметь в своем составе подразделение (лабораторию) неразрушающего контроля, аттестованную в установленном порядке. Лаборатории должны располагать подготовленным и аттестованным персоналом, средствами НК, вспомогательным оборудованием, материалами и принадлежностями, нормативными техническими и методическими документами, организационно-техническими возможностями, обеспечивающими проведение видов (методов) НК, указанных в документации лаборатории (паспорт лаборатории, руководство по качеству), определяющей область ее деятельности, характер и объем выполняемых лабораторией НК работ.
	
	Свидетельство об аккредитации лаборатории, паспорт лаборатории, руководство по качеству.
	

	1.1.4. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг.
Область аттестации эксперта должна соответствовать объекту экспертизы.
	
	Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг.
	

	1.1.5. 
	Срок действия разрешительных документов
	Срок действия лицензии и разрешительных документов (свидетельство об аккредитации соответствующих лабораторий, удостоверения экспертов и специалистов) не должен быть меньше срока выполнения работ.
	
	В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 данной таблицы.
	

	1.1.6. 
	Наличие опыта
	Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ по техническому освидетельствованию/диагностированию, экспертизе промышленной безопасности оборудования тепловых электрических станций с продлением срока службы технических устройств в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. 
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются.

	
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника.
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Исполнитель при оказании услуг обязан: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг.
- обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
- незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности.
При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к применяемым МТР
	Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными.
	Согласие с требованием
	 
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.
Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Результатом проведения экспертизы промышленной безопасности является заключение в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью в формате sig руководителя организации, проводившей экспертизу, и экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, а также в письменной форме, подписанной руководителем организации проводившей экспертизу, и экспертов, участвовавших в проведении экспертизы с обязательной записью в паспорте ТУ.
Сведения о результатах экспертизы промышленной безопасности записываются в паспорт оборудования и должны содержать: наименование организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности; дату подписания заключения экспертизы промышленной безопасности; регистрационный номер по реестру заключений экспертизы промышленной безопасности; вывод заключения экспертизы промышленной безопасности.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.2. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Акты по результатам проведения технического диагностирования, неразрушающего контроля, разрушающего контроля технических устройств составляются и подписываются лицами, проводившими работы, и руководителем проводившей их организации или руководителем организации, проводящей экспертизу, и прикладываются к заключению экспертизы.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.3. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	По результатам технического освидетельствования на каждое ТУ оформляется Акт технического освидетельствования и вносится запись в паспорт с указанием максимальных разрешённых параметров эксплуатации (давление, температура рабочей среды), сроков следующего освидетельствования.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.4. 
	Требования к оформлению результатов оказанных услуг
	Заключение экспертизы должно содержать: 
1) титульный лист с указанием наименования заключения экспертизы;
2) вводную часть, включающую:
- указание на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (пункт, подпункт, часть, статья) на соответствие, которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы;
- сведения об экспертной организации (наименование организации, её организационно-правовая форма, дата выдачи лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, её номер);
Сведения об экспертах, принимавших участие в проведении экспертизы (фамилия, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер квалификационного удостоверения эксперта);
3) наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения экспертизы;
4) данные о заказчике (наименование организации, её организационно-правовая форма);
5) цель экспертизы;
6) сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации;
7) краткую характеристику и назначение объекта экспертизы;
8) результаты проведенной экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности;
9) выводы заключения экспертизы;
10) приложения, предусмотренные пунктом 31 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420.
11) сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технических устройств, обследования зданий и сооружений (при их проведении).
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.5. 
	Требования к оформлению результатов оказанных услуг
	Заключение экспертизы должно содержать один из следующих выводов о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности:
1) объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности;
2) объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.6. 
	Требования к срокам оформлению результатов оказанных услуг
	По результатам экспертного обследования Исполнитель обязан представить Заключения экспертизы промышленной безопасности, акты технического освидетельствования/диагностирования, в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 20 календарных дней после окончания проведения обследования оборудования экспертом. Окончание проведения обследования считать с момента официального направления уведомления в адрес Исполнителя, с отметкой эксперта о завершении работ.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.7. 
	Требования к оформлению результатов оказанных услуг
	Согласованные Заказчиком Заключения экспертизы промышленной безопасности, акты технического освидетельствования/диагностирования представить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word, графическую часть отчета в формате Microsoft Office Visio.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	[bookmark: _Toc157598032]Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
-  Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536;
-  Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461;
-  Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420.
-  Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022г. № 1070.
-  Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 535;
- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.12.2020 № 478.
- «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 3 апреля 1997 г.
- Отраслевым руководящим документом РД 34.17.435-95 «Методические указания. Техническое диагностирование котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно», утв. Госгортехнадзором РФ 29 апреля 1995 г.
- Программой технического диагностирования паровых котлов с рабочим давлением пара до 4,0 Мпа (включительно) ПАО «РусГидро».
- Инструкцией по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 24 июня 2003 г. № 253.
- «Инструкцией по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115°С» СО 153-34.17.469-2003, утв. приказом Министерством энергетики РФ от 24 июня 2003 г. № 254.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	
	Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования и технического освидетельствования и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, перечисленной в пункте 3 данной таблицы. Заключения ЭПБ, ТД и ТО подлежат доработке со стороны Исполнителя при выявлении несоответствия Ростехнадзором в рамках внесения ЭПБ в Реестр или информационно-аналитическими центрами, оказывающими услуги Заказчику. Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	4.1.2. 
	
	Проведение экспертизы котлоагрегатов и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с Программой технического диагностирования паровых котлов с рабочим давлением пара до 4,0 МПа (включительно) и температурой рабочей среды до 450 °С, утвержденной Распоряжением ПАО «РусГидро» от 26.01.2024 № 27р (Приложение 3 к данному ТТ).
	
	
	

	5. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	
	[bookmark: _Toc157598033]Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
	[bookmark: _Toc157598034]Согласие с требованием
	
	

































	

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.
3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.


Приложения:
         Приложение № 1 – Анкета участника закупки
         Приложение № 2 – Согласие на обработку персональных данных

	
Главный инженер
	
В. М. Томских
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Приложение № 1
к Техническому требованию

Персональные данные

АНКЕТА
(для организации доступа на территорию объекта)
[image: Описание: C:\Users\ArkovEV\Desktop\05.09.2007 фото.jpg]Фотография


0. Фамилия:
0. Имя:
0. Отчество:
0. Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:
0. Число, месяц и год рождения:
0. Место рождения (город, район, область, край, республика):
0. Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):
0. Семейное положение:
0. Адрес регистрации (прописки):
0. Адрес фактического места проживания:
0. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):
0. Контактный телефон:
0. Сведения о последнем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.


Дата											/Подпись/















Приложение № 2
к Техническому требованию

Согласие на обработку персональных данных


Я, __________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________
(дата, месяц, год и место рождения)
____________________________________________________________________________________
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________
выдавшего органа, кода подразделения)
____________________________________________________________________________________,
(зарегистрированный по адресу)
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие ПАО «__________________» (сокращенное наименование: _____________, место нахождения: 680000, г. Хабаровск ул. Фрунзе, д. 49, ИНН: 1234567899 - пример) на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.
Согласие дается мною для следующих целей:
•	обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;
•	предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.
Согласие действует на срок до «____» _________ 20___ г. и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия. 


______________                                                          			___________________________
         (дата)						                                             		(подпись)
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