Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.20.19.190 Техническое освидетельствование, техническое диагностирование, экспертиза промышленной безопасности с продлением срока службы технических устройств и оборудования для нужд Чаунской ТЭЦ»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг 	3

1.4.	Существующее положение                                                                                                                               4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	8

2.	Требования к продукции	8

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	8

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	8

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	8

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	9

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	9

2.2.	Требования к качеству услуг	10

Таблица 4. Требования к качеству услуг	10

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	23

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ЧТЭЦ | Чаунская тепловая электроцентраль |
| М.О. | Муниципальный округ |
| ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности |
| ТО | Техническое освидетельствование |
| НиВО | Наружный и внутренний осмотр |
| ГИ | Гидравлическое испытание |
| НК | Неразрушающий контроль |
| МТР | Материально-технические ресурсы |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.20.19.190 Техническое освидетельствование, техническое диагностирование, экспертиза промышленной безопасности с продлением срока службы технических устройств и оборудования для нужд Чаунской ТЭЦ»

Цель оказания услуг

- Услуги оказываются с целью оценки технического состояния оборудования, определения соответствия объектов оказания услуг предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности и определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации, определения мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса оборудования.

Существующее положение

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры) | Год ввода в эксплуатацию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
|  | Техническое освидетельствование (наружный и внутренний осмотр, ГИ), парового котла ст. №4, рег. № П-109к | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1 | Паровой котел ст. №4, рег. № П-109к | ПК-50-40 P-43кг/см2, Т- 440оС Q- 50 т/час | 1967 |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности с целью продления срока службы (с обязательными вырезками металла и их анализом), парового котла ст. №4, рег. № П-109к | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1 | Паровой котел ст. №4, рег. № П-109к | ПК-50-40 P-43кг/см2, Т- 440оС Q- 50 т/час | 1967 |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности с целью продления срока службы (с обязательными вырезками металла и их анализом), парового котла ст.№ 3, рег. № П-95К | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1 | Паровой котел ст.№ 3, рег. № П-95К | Е-50-40 P-43 кг/см2, Т- 440оС Q- 50 т/час | 1985 |  |
|  | Техническое освидетельствование очередное (наружный осмотр, внутренний осмотр, ГИ) парового котла ст.№ 3, рег. № П-95К | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1 | Паровой котел ст.№ 3, рег. № П-95К | Е-50-40 P-43кг/см2, Т- 440оС Q- 50 т/час | 1985 |  |
|  | Техническое освидетельствование (наружный и внутренний осмотр, ГИ) парового котла ст.№2 рег. №П-122к | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1 | Паровой котел ст. №2 рег. №П-122к | Е 50-40 P-43 кг/см2, Т- 440оС Q- 40 т/час | 1992 |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности с целью продления срока службы (с обязательными вырезками металла и их анализом), парового котла ст.№2 рег. №П-122к | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1 | Паровой котел ст. №2 рег. №П-122к | Е 50-40 P-43 кг/см2, Т- 440оС Q- 40 т/час | 1992 |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности с целью продления срока службы Главного паропровода №П-1пр | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1 | Главный паропровод № П-1пр | P= 39 кг/см2; t=450ºС D = 273х16; L= 131.0 м | 1992 |  |
|  | Экспертиза промышленной безопасности с целью продления срока службы подогревателя сетевой воды ст. №1 рег. № П-123с | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1 | Подогреватель сетевой воды ст. №1 рег. № П-123с, ПСВ-500-3-23 | Рабочее давление в корпусе = 3 кгс/см2, t=400 гр. цельсия, в трубной части P= 23 кгс/см2, t(на вх)=70 гр. цельсия, t(на вых)=120 гр. цельсия | 1983 |  |
|  | Частичное техническое диагностирование емкости запаса дизтоплива РВС-700 | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1 | Емкость запаса дизтоплива РВС-700 | D=10,430м; Н=8.845м, V=700 м3, материал - ВСт.3сп. | 1967 |  |
|  | Частичное техническое диагностирование емкости временного хранения дизтоплива РГС-50 | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1 | Емкость запаса дизтоплива (резервная) РГС-50 | D=2,800м; L= 9м, V= 50 м3, материал - Ст.3 | 2010 |  |
|  | Частичное техническое диагностирование, емкости временного хранения дизтоплива РГС-10 | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1 | Емкость временного хранения дизтоплива РГС-10 | D=2,497м; L= 3,008м, Н=1.438м, V=10 м3, материал - Ст.2 | 2010 |  |
|  | Техническое освидетельствование кислородных баллонов (10 шт) | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Чаунский район, М.О. Певек, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1 | Кислородные баллоны: №30953,33231,33150,33174,33214,33153, 30983,33179,33218, 33191 | Баллон, рабочее давление 150 кгс/см2, рабочая среда – технические газы, материал – сталь, диаметр цилиндра 219 мм, длина корпуса 1370 мм, масса 65,5 кг | 2022 |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ экспертам, участвующим в проведении экспертизы, к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности относящихся к объекту экспертизы документов. | Шт. | 21 |
|  | Разработка Программы проведения ЭПБ (ТД, ТО). | Шт. | 21 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности (в соответствии с правилами проведения), в т.ч. включающая в себя техническое диагностирование технических устройств: а) визуальный и измерительный контроль; б) оперативное (функциональное) диагностирование для получения информации о состоянии, фактических параметрах работы, фактического нагружения технического устройства в реальных условиях эксплуатации; в) определение действующих повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала технического устройства к механизмам повреждения; г) оценку качества соединений элементов технического устройства (при наличии); д) выбор методов неразрушающего или разрушающего контроля, наиболее эффективно выявляющих дефекты, образующиеся в результате воздействия установленных механизмов повреждения (при наличии); е) неразрушающий контроль или разрушающий контроль металла и сварных соединений технического устройства (при наличии); ж) оценку выявленных дефектов на основании результатов визуального и измерительного контроля, методов неразрушающего или разрушающего контроля; з) исследование материалов технического устройства; и) расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технического устройства, включающие анализ режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния; к) оценку остаточного ресурса (срока службы). | Шт. | 5 |
|  | Техническое освидетельствование оборудования | Шт. | 3 |
|  | Техническое освидетельствование кислородных баллонов | Шт. | 10 |
|  | Внесение соответствующих записей о проведенной экспертизе промышленной безопасности в паспорта оборудования | Шт. | 5 |
|  | Внесение соответствующих записей о проведенном техническом освидетельствовании в паспорта оборудования | Шт. | 13 |
|  | Подготовка заключений экспертизы промышленной безопасности | Шт. | 5 |
|  | Подготовка Актов технического освидетельствования | Шт. | 3 |
|  | Подготовка Актов технического освидетельствования кислородных баллонов | Шт. | 10 |
|  | Согласование заключений экспертизы промышленной безопасности и Актов технического освидетельствования, технического диагностирования с Заказчиком | Шт. | 21 |
|  | Техническое диагностирование резервуаров хранения дизельного топлива | Шт. | 3 |
|  | Подготовка Заключений (отчета) технического диагностирования резервуаров хранения дизельного топлива | Шт. | 3 |
|  | Внесение соответствующих записей о проведенном техническом диагностировании в паспорта оборудования | Шт. | 3 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В соответствии с таблицей 1 п.1,3,5; | С 01.06.2027 | 07.07.2027 |
|  | В соответствии с таблицей 1 п.2,6; | С 01.06.2027 | 31.07.2027 |
|  | В соответствии с таблицей 1 п.4,7,8; | С 01.06.2027 | 22.08.2027 |
|  | В соответствии с таблицей 1 п.9-14; | С 01.06.2027 | 25.10.2027 |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием | ### 7 |  |
|  | Наличие разрешительной документации | Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности. |  | Копия лицензии |  |
|  | Наличие лаборатории неразрушающего контроля | Исполнитель должен иметь в своем составе подразделение (лабораторию) неразрушающего контроля, аттестованную в установленном порядке. Лаборатории должны располагать подготовленным и аттестованным персоналом, средствами НК, вспомогательным оборудованием, материалами и принадлежностями, нормативными техническими и методическими документами, организационно-техническими возможностями, обеспечивающими проведение видов (методов) НК, указанных в документации лаборатории (паспорт лаборатории, руководство по качеству), определяющей область ее деятельности, характер и объем выполняемых лабораторией НК работ. |  | Свидетельство об аккредитации лаборатории, паспорт лаборатории, руководство по качеству. |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. Область аттестации эксперта должна соответствовать объекту экспертизы. |  | Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг. |  |
|  | Срок действия разрешительных документов | Срок действия лицензии и разрешительных документов (свидетельство об аккредитации соответствующих лабораторий, удостоверения экспертов и специалистов) не должен быть меньше срока выполнения работ. |  | В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 данной таблицы. |  |
|  | Наличие опыта | Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ по техническому освидетельствованию/диагностированию, экспертизе промышленной безопасности оборудования тепловых электрических станций с продлением срока службы технических устройств в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются. |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг. Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Результатом проведения экспертизы промышленной безопасности является заключение в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью в формате sig руководителя организации, проводившей экспертизу, и экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, а также в письменной форме, подписанной руководителем организации проводившей экспертизу, и экспертов, участвовавших в проведении экспертизы с обязательной записью в паспорте ТУ. Сведения о результатах экспертизы промышленной безопасности записываются в паспорт оборудования и должны содержать: наименование организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности; дату подписания заключения экспертизы промышленной безопасности; регистрационный номер по реестру заключений экспертизы промышленной безопасности; вывод заключения экспертизы промышленной безопасности. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Акты по результатам проведения технического диагностирования, неразрушающего контроля, разрушающего контроля технических устройств составляются и подписываются лицами, проводившими работы, и руководителем проводившей их организации или руководителем организации, проводящей экспертизу, и прикладываются к заключению экспертизы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | По результатам технического освидетельствования на каждое ТУ оформляется Акт технического освидетельствования и вносится запись в паспорт с указанием максимальных разрешённых параметров эксплуатации (давление, температура рабочей среды), сроков следующего освидетельствования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | Заключение экспертизы должно содержать: 1) титульный лист с указанием наименования заключения экспертизы; 2) вводную часть, включающую: - указание на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (пункт, подпункт, часть, статья) на соответствие, которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы; - сведения об экспертной организации (наименование организации, её организационно-правовая форма, дата выдачи лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, её номер); Сведения об экспертах, принимавших участие в проведении экспертизы (фамилия, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер квалификационного удостоверения эксперта); 3) наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения экспертизы; 4) данные о заказчике (наименование организации, её организационно-правовая форма); 5) цель экспертизы; 6) сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации; 7) краткую характеристику и назначение объекта экспертизы; 8) результаты проведенной экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности; 9) выводы заключения экспертизы; 10) приложения, предусмотренные пунктом 31 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420. 11) сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технических устройств, обследования зданий и сооружений (при их проведении). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | Заключение экспертизы должно содержать один из следующих выводов о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности: 1) объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности; 2) объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к срокам оформлению результатов оказанных услуг | По результатам экспертного обследования Исполнитель обязан представить Заключения экспертизы промышленной безопасности, акты технического освидетельствования/диагностирования, в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 20 календарных дней после окончания проведения обследования оборудования экспертом. Окончание проведения обследования считать с момента официального направления уведомления в адрес Исполнителя, с отметкой эксперта о завершении работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | Согласованные Заказчиком Заключения экспертизы промышленной безопасности, акты технического освидетельствования/диагностирования представить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word, графическую часть отчета в формате Microsoft Office Visio. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420. - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022г. № 1070. - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 535; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.12.2020 № 478. - «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 3 апреля 1997 г. - Отраслевым руководящим документом РД 34.17.435-95 «Методические указания. Техническое диагностирование котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно», утв. Госгортехнадзором РФ 29 апреля 1995 г. - Программой технического диагностирования паровых котлов с рабочим давлением пара до 4,0 Мпа (включительно) ПАО «РусГидро». - Инструкцией по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 24 июня 2003 г. № 253. - «Инструкцией по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115°С» СО 153-34.17.469-2003, утв. приказом Министерством энергетики РФ от 24 июня 2003 г. № 254. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования и технического освидетельствования и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, перечисленной в пункте 3 данной таблицы. Заключения ЭПБ, ТД и ТО подлежат доработке со стороны Исполнителя при выявлении несоответствия Ростехнадзором в рамках внесения ЭПБ в Реестр или информационно-аналитическими центрами, оказывающими услуги Заказчику. Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Проведение экспертизы котлоагрегатов и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с Программой технического диагностирования паровых котлов с рабочим давлением пара до 4,0 МПа (включительно) и температурой рабочей среды до 450 °С, утвержденной Распоряжением ПАО «РусГидро» от 26.01.2024 № 27р (Приложение 3 к данному ТТ). |  |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | ### Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | ### Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.

Приложения:

Приложение № 1 – Анкета участника закупки

Приложение № 2 – Согласие на обработку персональных данных

| Главный инженер | В. М. Томских |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому требованию

Персональные данные

АНКЕТА

(для организации доступа на территорию объекта)

Фотография

  - Фамилия:

  - Имя:

  - Отчество:

  - Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:

  - Число, месяц и год рождения:

  - Место рождения (город, район, область, край, республика):

  - Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):

  - Семейное положение:

  - Адрес регистрации (прописки):

  - Адрес фактического места проживания:

  - Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):

  - Контактный телефон:

  - Сведения о последнем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.

Дата											/Подпись/

Приложение № 2

к Техническому требованию

# Согласие на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________

(дата, месяц, год и место рождения)

____________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________

выдавшего органа, кода подразделения)

____________________________________________________________________________________,

(зарегистрированный по адресу)

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие ПАО «__________________» (сокращенное наименование: _____________, место нахождения: 680000, г. Хабаровск ул. Фрунзе, д. 49, ИНН: 1234567899 - пример) на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.

Согласие дается мною для следующих целей:

•	обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;

•	предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.

Согласие действует на срок до «____» _________ 20___ г. и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия.

______________                                                          			___________________________

(дата)						                                             		(подпись)