## Электротехнические материалы
Технические требования к закупаемой продукции 27.12.23.190 Поставка электротехнических материалов для осуществления ремонтных работ и эксплуатации оборудования Для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»
№ | Наименование | Технические характеристики | ед. изм. | количество | Документ подтверждающий качество | ОКПД2 | КЗ (код) | КЗ Наименование | Статья | Примечания
1 | Вентилятор с фильтром EKF PROxima FAN52F | Производительность 52 м /ч, монтажный проем 124x124 мм, IP54, материал алюминий/пластик, напряжение 220 В, мощность 19 Вт. Фильтрующий элемент в комплекте | шт | 4 | паспорт или сертификат соответствия | 28.25.20.190 | 3300035409 | Материалы, запчасти- эксплуатация произ. оборудования, ЗиС | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (прочие производственные ТМЦ)
2 | Переключатель OptiSwitch 4G10-544-U-R014 | Артикул КЭАЗ: 221442. Переключатели с нулевым положением (1-0-2) возврат до нуля с обеих сторон. Габариты изделия ширина/высота - 48/48 мм. Количество полюсов — 4. Номинальный ток не менее 10А. Номинальное рабочее не менее 230В. Управление - поворотная позиционная ручка. Цвет ручки — черный. Тип корпуса открытый. Количество коммутационных положений — 3. Количество пакетов — 2. Степень защиты IP44. | шт | 5 | не требуется | 27.33.11.130 | 3300035409 | Материалы, запчасти- эксплуатация произ. оборудования, ЗиС | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (прочие производственные ТМЦ)
3 | Релейный модуль OptiRel G RM38-61-220-240U-6-P-CO | Артикул КЭАЗ 280996. Материал главных контактов AgNi. Количество переключающих контактов - 1. Номинальное напряжение питания цепи управления 240В 50 Гц АС, 240В DC. Номинальный ток на контактах 6А. Светодиодный индикатор наличия напряжения питания. Тип управления/переключения - моностабильное. Комплект: реле с розеткой (цоколем). Способ крепления (монтажа) - DIN-рейка. Тип подключения - соединение с пружинным зажимом. | шт | 20 | сертификат соответствия | 27.12.24.110 | 3300035374 | Производственный инвентарь, инструменты, оснастка | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (производственный инвентарь, инструменты)
4 | Шинка 20 - полюсная для розеток OptiRel G 93-20 | Артикул КЭАЗ 281153. Шина для розеток КЭАЗ RR93 и релейных модудей КЭАЗ RM38. Комплектующее изделие реле КЭАЗ, предназначена для параллельного соединения цепей розеток, установленных в один ряд. | шт | 5 | сертификат соответствия | 27.12.24.110 | 3300035374 | Производственный инвентарь, инструменты, оснастка | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (производственный инвентарь, инструменты)
5 | Переключатель кулачковый КБ Ключ 4G 20- 69-U | арт. 4G000015A0EPL. Номинальное напряжение 660В. Номинальный ток 20А (переменный). Исполнение открытое. Номер схемы коммутации — 69. Количество полюсов 4шт. Количество положений 2. Без нулевого положения. Без самовозврата. Размер лицевой панели 48х48мм. Угол оборота рукоятки 90. Рукоятка черная. Степень защиты со стороны лицевой панели IP30. Степень защиты со стороны контактов IP20. Материал корпуса рластик ПВ-0. Количество полюсов 4. Панельный монтаж. Климатическое исполнение УХЛ3. Температура эксплуатации (рабочая) -60...+40°С. Интерфейс 4-20мА, RS-485. | шт | 5 | сертификат соответствия | 27.33.11.140 | 3300035374 | Производственный инвентарь, инструменты, оснастка | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (производственный инвентарь, инструменты)
6 | Кнопка плоская зеленая MTB7-EA35 | Толкатель плоский, цвет корпуса - черный, цвет толкателя - зеленый, установочный диаметр 22 мм, степень защиты фронтальной стороны IP54, Степень защиты со стороны контактов IP20, | шт | 20 | сертификат соответствия | 27.33.13.162 | 3300035447 | Электротехническая продукция | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (прочие производственные ТМЦ)
7 | Кнопка плоская красная MTB7-EA45 | Толкатель плоский, цвет корпуса - черный, цвет толкателя — красный, установочный диаметр 22 мм, степень защиты фронтальной стороны IP54, Степень защиты со стороны контактов IP20, | шт | 20 | сертификат соответствия | 27.33.13.162 | 3300035412 | Материалы и запчасти на ТО произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы на техническое обслуживание оборудования, ЗиС
8 | Реле указательное РУ21/0.025А | Номинальный ток 0.025А. Количество НО контактов - 2. Номинальное напряжение 24-250 В DC. | шт | 2 | не требуется | 27.12.24.190 | 3300035412 | Материалы и запчасти на ТО произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы на техническое обслуживание оборудования, ЗиС
9 | Реле указательное РУ21/0.1А | Номинальный ток 0.1А. Количество НО контактов — 2. Номинальное напряжение 24-250 В DC. | шт | 2 | не требуется | 27.12.24.190 | 3300035412 | Материалы и запчасти на ТО произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы на техническое обслуживание оборудования, ЗиС
10 | Реле указательное РЭУ 11-30 0,05 А | Номинальный ток 0.05А. Количество НО контактов — 3. Номинальное напряжение 24-250 В DC. | шт | 2 | не требуется | 27.12.24.190 | 3300035412 | Материалы и запчасти на ТО произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы на техническое обслуживание оборудования, ЗиС
11 | Реле указательное РЭУ 11-11 0,4 А | Номинальный ток 0.4 А. Количество НО контактов — 1. Количество НЗ контактов — 1. Номинальное напряжение 24-250 В DC. | шт | 2 | не требуется | 27.12.24.190 | 3300035412 | Материалы и запчасти на ТО произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы на техническое обслуживание оборудования, ЗиС
12 | Реле указательное РЭУ 11-20 0,25 А | Номинальный ток 0.25 А. Количество НО контактов — 2. Номинальное напряжение 24-250 В DC. | шт | 2 | не требуется | 27.12.24.190 | 3300035412 | Материалы и запчасти на ТО произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы на техническое обслуживание оборудования, ЗиС
13 | Реле указательное РЭУ 11-20 0,1 А | Номинальный ток 0.1 А. Количество НО контактов — 2. Номинальное напряжение 24-250 В DC. | шт | 2 | не требуется | 27.12.24.190 | 3300035412 | Материалы и запчасти на ТО произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы на техническое обслуживание оборудования, ЗиС
14 | Реле указательное РЭУ 11-20 0,4 А | Номинальный ток 0.4 А. Количество НО контактов — 2. Номинальное напряжение 24-250 В DC. | шт | 2 | не требуется | 27.12.24.190 | 3300035412 | Материалы и запчасти на ТО произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы на техническое обслуживание оборудования, ЗиС
15 | Реле указательное РЭУ 11-30 0,4 А | Номинальный ток 0.4 А. Количество НО контактов — 3. Номинальное напряжение 24-250 В DC. | шт | 2 | не требуется | 27.12.24.190 | 3300035412 | Материалы и запчасти на ТО произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы на техническое обслуживание оборудования, ЗиС
16 | Реле указательное РЭУ 11-11 0,16 А | Номинальный ток 0.16 А. Количество НО контактов — 1. Количество НЗ контактов — 1. Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц. | шт | 2 | не требуется | 27.12.24.190 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
17 | Контактор модульный OptiDin MK-100-6331-230AC | Артикул КЭАЗ 321207. Исполнение контактора - модульное. Габарит - 3 модуля. Количество нормально замкнутых контактов - 1. Количество нормально разомкнутых контактов - 3. Номинальный ток 63А. Номинальное рабочее напряжение переменного тока 400 В. Напряжение катушки управления 230 В, 50Гц (переменное). Способ крепления - DIN-рейка. Возможность самостоятельного подключения дополнительных устройств. Степень защиты 20 IP. Диапазон рабочих температур от -45°С до +60°С. | шт | 3 | сертификат соответствия | 27.12.24.110 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
18 | Контактор модульный OptiDin MK-100-2020-230AC (L) | Артикул КЭАЗ 343728. Исполнение контактора - модульное. Габарит - 1 модуль. Количество нормально замкнутых контактов — 0. Количество нормально разомкнутых контактов - 2. Номинальный ток 20А. Номинальное рабочее напряжение переменного тока 230 В. Напряжение катушки управления 230 В, 50Гц (переменное). Способ крепления - DIN-рейка. Степень защиты 20 IP. Диапазон рабочих температур от -45°С до +60°С. | шт | 3 | сертификат соответствия | 27.12.24.110 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
19 | Реле промежуточное OptiRel G RP55-34-220D-6-CO/TIL | Артикул КЭАЗ 348358. Материал главных контактов - AgNi. Количество переключающих контактов - 4. Номинальное напряжение питания цепи управления - 220В DC. Номинальный ток главной цепи - 6А (AC/DC). Механический индикатор состояния главных контактов. Тип управления/переключения - моностабильное. Тип подключения - разъемное штепсельное соединение. Степень защиты — IP51. | шт | 5 | сертификат соответствия | 27.12.24.110 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
20 | Розетка для реле OptiRel G RR94-82-230-7-V | Артикул КЭАЗ 281172. Совместимость с реле промежуточным серии OptiRel G RP55. Номинальное напряжение питания цепи управления 230В. Номинальный ток главной цепи категории 7А. Возможность подключения дополнительного модуля. Способ крепления (монтажа) - DIN-рейка. Тип подключения - винтовое соединение. Степень защиты — IP20. | шт | 15 | сертификат соответствия | 27.12.24.110 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
21 | Дополнительный модуль для реле OptiRel G RCV-110-230U/L | Артикул КЭАЗ 330354. Совместимость с розетками для реле OptiRel G RR94. Варистор + светодиод. Назначение - ограничение импульсных токов и перенапряжения в цепи управления, индикация работы реле. | шт | 20 | не требуется | 27.12.24.110 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
22 | Реле времени OptiRel D TMR-DOF-1T-240U-1 | Артикул КЭАЗ 332009. Допустимое отклонение напряжения питания -15;+10 %. Номинальное напряжение питания цепи управления 12-240 В AC/DC. Функция - задержка выключения. Количество переключающих контактов — 1. Номинальный ток главной цепи 16А. Светодиодный индикатор наличия напряжения питания. Светодиодный индикатор срабатывания. Степень защиты IP40. Диапазон выдержки 0,1 с – 10 дней | шт | 10 | сертификат соответствия | 27.12.24.130 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
23 | Резистор С5-35В | Трубчатый, нагрузочный, проволочный резистор. Номинальное сопротивление 150 Ом. Точность 10 %. Мощность 100 Вт. Максимальное рабочее напряжение 35 В. | шт | 10 | не требуется | 27.90.60.000 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
24 | Ключ электромагнитной блокировки КЭЗ-1 | Номинальное рабочее напряжение постоянного тока 220 В. Нормативный документ ТУ16-529.525-76. УХЛ 3. | шт | 2 | не требуется | 27.33.13.163 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
25 | Реле промежуточное РП16-14 | Промежуточное, незамедленное. УХЛ4. Постоянный ток. Номинальное напряжение рабочее 220 В. Сочетание контактов 2 НЗ+4 НР. | шт | 3 | не требуется | 27.12.24.110 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
26 | Реле промежуточное РП18-14 | Промежуточное, замедленное при включении-отключении. УХЛ4. Постоянный ток. Номинальное напряжение рабочее 220 В. Сочетание контактов 2 НЗ+4 НР. | шт | 3 | не требуется | 27.12.24.110 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
27 | Нагреватель щитовой MTK-EH150 | Рабочее напряжение AC/DC 120-240 В (мин. 110 В, макс. 265 В). Мощность 150 Вт. Нагревательный элемент - позистор (PTC) саморегулирующийся, ограничивающий температуру. Корпус - алюминиевый профиль, анодированный. Подключение - 3 клеммы с пружинными зажимами. Крепление - зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 50022. Монтажное положение — вертикальное. Степень защиты/класс защиты IP20. Температура эксплуатации -45...+70 °C. | шт | 1 | не требуется | 27.51.29.000 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
28 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin BM63-1C10-УХЛ3 | Артикул 260501. Количество полюсов - 1. Номинальный ток - 10 А. Частота тока 50 Гц. Номинальное рабочее напряжение переменного тока 230 В. Предельная коммутационная способность переменного тока 6 кА. Уставка расцепителей токов короткого замыкания 5-10 токов номинальных. Вид расцепителей - тепловой и электромагнитный. Характеристика диапазона отключения - C. Номинальное импульсное напряжение 4 кВ. Потери мощности 3 Вт. Отключающая способность по EN 60898 6 кА. Категория перенапряжения - 4. Класс токоограничения — 3. Предельная коммутационная способность переменного тока при 220АС - 6 кА. Способ крепления - DIN-рейка. Макс. сечение присоединяемых проводов - 25 мм². Степень защиты - IP20. Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ3. Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): ГОСТ IEC 60898-2, ТУ3421-040-05758109-2009. | шт | 8 | не требуется | 27.12.22.000 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
29 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-1C16-УХЛ3 | Артикул 260503. Количество полюсов - 1. Номинальный ток - 16 А. Частота тока 50 Гц. Номинальное рабочее напряжение переменного тока 230 В. Предельная коммутационная способность переменного тока 6 кА. Уставка расцепителей токов короткого замыкания 5-10 токов номинальных. Вид расцепителей - тепловой и электромагнитный. Характеристика диапазона отключения - C. Номинальное импульсное напряжение 4 кВ. Потери мощности 3,5 Вт. Отключающая способность по EN 60898 — 6 кА. Категория перенапряжения - 4. Класс токоограничения - 3. Предельная коммутационная способность переменного тока при 220АС - 6 кА. Способ крепления - DIN-рейка. Макс. сечение присоединяемых проводов — 25 мм². Степень защиты IP20. Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ3. Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): ГОСТ Р 50345, ТУ3421-040-05758109-2009. | шт | 13 | не требуется | 27.12.22.000 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
30 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin BM63-1C6-УХЛ3 | Артикул 260515. Количество полюсов - 1. Номинальный ток — 6 А. Частота тока 50 Гц. Номинальное рабочее напряжение переменного тока 230 В. Предельная коммутационная способность переменного тока 6 кА. Уставка расцепителей токов короткого замыкания 5-10 токов номинальных. Вид расцепителей - тепловой и электромагнитный. Характеристика диапазона отключения - C. Номинальное импульсное напряжение 4 кВ. Потери мощности 3,5 Вт. Отключающая способность по EN 60898 — 6 кА. Категория перенапряжения - 4. Класс токоограничения - 3. Предельная коммутационная способность переменного тока при 220АС - 6 кА. Способ крепления - DIN-рейка. Макс. сечение присоединяемых проводов — 25 мм². Степень защиты IP20. Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ3. Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): ГОСТ Р 50345, ТУ3421-040-05758109-2009. | шт | 15 | не требуется | 27.12.22.000 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
31 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin BM63-2C4-DC-УХЛ3 | Артикул 261242. Количество полюсов — 2. Номинальный ток 4 А. Род тока — постоянный. Номинальное рабочее напряжение постоянного тока 440 В. Предельная коммутационная способность постоянного тока - 6 кА. Уставка расцепителей токов короткого замыкания 7-15 токов номинальных. Вид расцепителей - тепловой и электромагнитный. Характеристика диапазона отключения — C. Номинальное импульсное напряжение 4 кА. Потери мощности 6 Вт. Отключающая способность по EN 60898 — 6 кА. Категория перенапряжения — 4. Класс токоограничения — 3. Способ крепления — DIN-рейка. Макс. сечение присоединяемых проводов 25 мм². Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): ГОСТ IEC 60898-2, ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 2 | не требуется | 27.12.22.000 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
32 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3 | Артикул 261238. Количество полюсов — 2. Номинальный ток 2 А. Род тока — постоянный. Номинальное рабочее напряжение постоянного тока 440 В. Предельная коммутационная способность постоянного тока — 6 кА. Уставка расцепителей токов короткого замыкания 7-15 токов номинальных. Вид расцепителей - тепловой и электромагнитный. Характеристика диапазона отключения — C. Номинальное импульсное напряжение 4 кА. Потери мощности 6 Вт. Отключающая способность по EN 60898 — 6 кА. Категория перенапряжения — 4. Класс токоограничения — 3. Способ крепления — DIN-рейка. Макс. сечение присоединяемых проводов 25 мм². Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): ГОСТ IEC 60898-2, ТУ3421-040-05758109-2009 | шт | 2 | не требуется | 27.12.22.000 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
33 | Выключатель Bylectrica 3-клавишный А056-137 | Монтаж накладной (открытый). Количество постов 1. Материал пластик. Количество клавиш 3. Степень защиты IP20. Цвет белый. Max ток 6 А. | шт | 3 | не требуется | 27.33.11.140 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
34 | Выключатель одноклавишный Systeme Electric BA10-001B | Артикул Systeme Electric: BA10-001B. Монтаж накладной (открытый). Материал пластик. Количество клавиш 1. Степень защиты IP20. Цвет белый. Max ток 10 А. | шт | 6 | не требуется | 27.33.11.140 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
35 | Панель нагревательная СТН НЭБ-М-НС 0,7 | Вид крепления настенный/напольный. Вид термостата механический. Max мощность 0.7 кВт. Тип нагревательного элемента — ленточный. Напряжение 220 В. Степень защиты IP24. Ножки в комплекте. Цвет черный. Сетевая вилка. | шт | 6 | сертификат соответствия | 27.51.26.110 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
36 | Вентилятор осевой VO 500-4E-01-B | Тип фланцевый. Типоразмер 500. Производительность от 2 520 до 6 810 м³/ч. Максимальное давление170 Па. Материал рабочего колеса - окрашенная оцинкованная сталь. Материал корпуса - оцинкованная сталь. Тип соединения - круглый фланец. Тип двигателя - асинхронный (ГОСТ 31606-2012). Питание - 380В, 50 Гц. Ток - 0.93 А Класс защиты — IP54. Встроенная термозащита. Частота вращения номинальная - 1 320 об/мин. | шт | 3 | сертификат соответствия | 28.25.20.111 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
37 | Электродвигатель трехфазный асинхронный 5А 225M2УП У3 IM1081 | Электродвигатель трехфазный асинхронный 5А 225M2УП У3 IM1081 Питание 380/660 В, 50Гц. Мощность 55 кВт. 2950 об/мин. Ток 98,5 А. КПД 93,4 %, IP54, габарит (высота оси вращения,мм) 225, установочный размер М | шт | 1 | сертификат соответствия | 27.11.24.000 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
38 | Ввод конденсаторный, фарфоровый ВВФ-35 для выключателя ВВС­35II­20/1600 | Номер чертежа АПСЯ.686351.008СБ. Замены 5ЛЖ.616.013 (018) Номинальный ток выключателя - 1600А L, мм - 1255 L1, мм - 527 l, мм - 47 d, мм - 21 d1, мм — М27*1,5. Класс напряжения – 35 кВ Тип изоляции – фарфоровый. Положение установки - вертикальное | шт | 3 | паспорт/ сертификат соответствия | 23.43.10.000 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
39 | Изолятор С4-195 -II УХЛ1 | Номинальное напряжение - 35 кВ. Минимальный разрушающий момент при кручении, кН*м - 1,2 кН*м. Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН - 4 кН. Испытательное напряжение грозового импульса, кВ - 195 кВ. Испытательное напряжение при плавном подъеме: - в сухом состоянии, кВ = 110 кВ; - под дождем, кВ = 85 кВ. Длина пути утечки, см - 105 см. | шт | 3 | паспорт/ сертификат соответствия | 23.43.10.000 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС
40 | Трансформатор тока ТОЛ-35 III-V 4.1 УХЛ1 | Номинальное напрряжение 35кВ. Номинальный ток 600/5. Коэфициент мощности нагрузки 0,8. Класс точности: 0,2S, 0,2S, 10Р, 10Р.Номинальная вторичная нагрузка: 30/30/30/30 ВА. | шт | 3 | Паспорт | 27.11.43.000 | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС