Технические требования

ОКПД2 43.29.19.190выполнение пусконаладочных работ
для создания верхнего уровня АСУТП ПАРТИзанской ГРэС
в г. партизанске приморского края

Лот № 0040-КС ДОХ-2026-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования по объемам и срокам	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	5

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых работ, услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ	6

Таблица 2.3. Требования к срокам поставки продукции	6

2.2.	Требования к продукции	7

Таблица 2.5. Требования к поставляемому оборудованию	7

Таблица 2.6. Требования к выполнению шеф-монтажных и пусконаладочных работ	21

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	28

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	28

5.	Приложения	28

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| KKS | Система унифицированного кодирования для представления нормативно-справочной информации проекта, включая проект автоматизации |
| --- | --- |
| АСУ | Автоматизированная система управления |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ВУ | Верхний уровень |
| ГРЭС | Государственная районная электростанция |
| ЕСКД | ЕСКД — Единая система конструкторской документации |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| ИС | Информационная система |
| Подрядчик | Подрядчик работ по настоящему документу |
| КД | Конструкторская документация |
| Конечный заказчик | АО «ДГК», акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| Комплект ЗИП | Набор запасных частей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов, необходимых для обеспечения функционирования, технического обслуживания и ремонта объекта |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| Объект | Партизанская ГРЭС |
| ПЛК | Программируемый логический контроллер |
| ПМИ | Программа и методики испытаний |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППО | Прикладное программное обеспечение |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| РД | Рабочая документация |
| САУ | Система автоматического управления |
| СОЕВ | Система обеспечения единого времени |
| СОТИ АССО | Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора |
| СОШ | Система однонаправленных шлюзов |
| СПО | Системное программное обеспечение |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТП | Технический проект |
| ТРП | Технорабочий проект |
| ТСПД | Технологическая сеть передачи данных |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭТО | Электротехническое оборудование |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение пусконаладочных работ для создания верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края (лот № 0040-КС ДОХ-2026-РГЦР)

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемых работ является создание ВУ АСУТП Партизанской ГРЭС в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС» в г. Партизанске Приморского края.

  - Существующее положение

Наименование объекта: Партизанской ГРЭС.

Местоположение объекта: Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск.

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение пусконаладочных работ для создания верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края | Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д.2, площадка Партизанской ГРЭС. | ВУ АСУТП |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объектов автоматизации на безвозмездной основе Подрядчику следующие виды ресурсов:

    - Подключение к электроэнергии.

    - Помещения для размещения персонала Подрядчика с обеспечением санитарно-гигиенических и бытовых условий.

    - Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Подрядчика.

    - Заказчик предоставляет Подрядчику оборудование и программное обеспечение, соответствующие проекту и необходимые для его реализации. Передача оборудования производится непосредственно на объекте не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала работ. Поставка какого-либо дополнительного оборудования или ПО в рамках настоящей работы не предусматривается.

    - Выполнение комплекса работ производится в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию непосредственно после их окончания.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

    - Требования к видам и объемам работ, услуг

# Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых работ, услуг

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение пусконаладочных работ для создания верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края, а именно: |  |  |
|  | В объеме ЭБ№4 | ед. | 1 |
|  | В объеме ЭБ№5 | ед. | 1 |

В ходе исполнения договора Подрядчик должен использовать при производстве работ передаваемые Заказчиком материально-технические ресурсы, перечисленные в таблице 2.2. Технических требований

# Таблица 2.2. Перечень и объем МТР

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение пусконаладочных работ для создания верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края, а именно: |  |  |
|  | Технические средства, в том числе: |  |  |
|  | Вычислительный кластер с установленной системой виртуализации SpaceVM | шт. | 2 |
|  | АРМ персонала в составе: |  |  |
|  | АСУ ТМО | шт. | 17 |
|  | АСУ ЭТО | шт. | 6 |
|  | СОЕВ | шт. | 2 |
|  | ТСПД | компл. | 1 |
|  | Комплект ЗИП | компл. | 1 |
|  | Программное обеспечение, в том числе: |  |  |
|  | Программный комплекс С-Платформа для реализации ВУ АСУТП (резервированный) | компл. | 1 |
|  | Программный комплекс КОТМИ-14 для серверов ЦППС In (резервированный) | шт. | 1 |
|  | Программный комплекс КОТМИ-14 для серверов ЦППС Out (резервированный) | шт. | 1 |
|  | Программное обеспечение Кибербэкап для организации системы резервного копирования | компл. | 1 |
|  | Программное обеспечение KICS для организации системы антивирусного контроля | компл. | 1 |
|  | Программное обеспечение AstraLinux SE для организации виртуальных машин | компл. | 1 |
|  | Прикладное программное обеспечение ВУ ВПУ разработанное на ПК С-Платформа | компл. | 1 |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

# Таблица 2.3. Требования к срокам поставки продукции

Дата начала срока поставки закупаемой продукции – дата начала действия договора (далее – Х)

Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х+… к.д.»

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение пусконаладочных работ для создания верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края, а имено: |  |  |
|  | В объеме ЭБ№4 | Х | Х+140, но не позднее 30.12.2026 |
|  | В объеме ЭБ№5 | Х | Х+240, но не позднее 30.02.2027 |

  - Требования к продукции

ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение пусконаладочных работ для создания верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края (лот № 0040-КС ДОХ-2026-РГЦР)

# Таблица 2.5. Требования к выполнению пусконаладочных работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Объекты и границы выполняемых работ | - Объектом наладки являются ПТК ВУ АСУТП Партизанской ГРЭС. - Объем выполняемых работ должен соответствовать Таблице 2.1 Технических требований (в объеме ЭБ№4 и ЭБ№5), а именно: № п/п; Наименование работ. 1.; Разработка и проверка механизма интеграции С-Платформы и ПЛК Регул Р-500 по протоколу OPC UA. 2.; Разработка комплекта мнемосхем ППО ВУ АСУТП. 3.; Разработка и согласование с Заказчиком перечня, иерархии и системы навигации мнемосхем. 4.; Разработка и согласование с проектной организацией логической структуры ПТК ВУ АСУТП, выделяемых ресурсов, разделения функций виртуальных машин кластеров и информационных потоков между источниками и приемниками данных. 5.; Реализация конфигурации ввода-вывода коммуникационных серверов ВУ АСУТП. 6.; Создание и настройка, совместно с персоналом Заказчика, виртуальных машин и конфигураций сетевого оборудования ПТК ВУ АСУТП. 7.; Инсталляция и настройка прикладного программного обеспечения системы антивирусной защиты и системы резервного копирования. 8.; Выполнение ПНР в части ВУ ВПУ. 9.; Выполнение ПНР в части ВУ АСУ ЭТО и АСУ ТМО. 10.; Выполнение ПНР в части ВУ СОТИ АССО и СОШ. 11.; Ввод АСУ ТМО, АСУ ЭТО, СОТИАССО, СОШ, ВПУ в опытную, а по завершении опытной эксплуатации в промышленную эксплуатацию в составе рабочей комиссии. - Границы работ Подрядчика с точки зрения технических средств проходят по интерфейсным разъемам коммутационного сетевого оборудования ТСПД, а также вычислительным средствам (серверам, АРМ) ВУ АСУТП. - Границы работ Подрядчика с точки зрения программной и логической структуры проходят по выделенным ресурсам для организации виртуальных машин и установки системного и прикладного программного обеспечения ПТК ВУ АСУТП. |
|  | Объём актуализируемых и разрабатываемых проектных документов | - Техническое и рабочее проектирование не входят в объем работ Подрядчика по настоящему документу, однако в объеме работ выполняется проверка, актуализация и разработка отдельных документов, включая: - Актуализацию проектных перечней сигналов ввода-вывода для ВУ АСУТП; - Актуализацию формуляров передачи данных в протоколе МЭК 60870-5-104 для СОТИ АССО и СОШ; - Разработку альбома мнемосхем; - Разработку ПМИ СОТИ АССО и ПТК ВУ АСУТП; - Разработку протоколов испытаний; - Разработку эксплуатационной документации. - Разработку отчета о выполненных работах. |
|  | Основные требования к проектным решениям | - Содержание документации, разрабатываемой Исполнителем, должно соответствовать ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». - Документация, разрабатываемая Исполнителем должна быть выполнена на основании проектной документации: - 58252232.425200.0023.401 – ВУ АСУТП Партизанской ГРЭС (Приложение № 1 к ТТ); - 58252232.425200.0023.402 – СОТИАССО Партизанской ГРЭС (Приложение № 1 к ТТ). |
|  | Требования к объему эксплуатационной документации | Состав эксплуатационной документации, в том числе: - Руководство по эксплуатации, включая описание порядка, регламента и объема обслуживания ПТК; - Руководство оператора ВУ АСУТП; - Программа обучения С-Платформе - Программа обучения КОТМИ-14 |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ на объекте Партизанская ГРЭС должен осуществляется следующим образом: - До начала выполнения работ Подрядчик должен направить Заказчику списки с персональным составом работников всех категорий (руководители, специалисты и рабочие) занятых при исполнении договора, которые должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знаний правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии в соответствии с нормами: - Ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации. - Действующей редакции Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», - Действующей редакции Приказа Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». - В дальнейшем персонал должен пройти все виды необходимых инструктажей с оформлением документов в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение № 2 к Техническим требованиям). - Персонал Подрядчика, привлекаемый к выполнению работ по созданию системы, должен пройти соответствующее обучение и иметь документы установленного образца. - Допуск персонала Подрядчика к работам в действующих электроустановках должен выполняться в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
|  | Дополнительные требования к выполнению работ | - Для выполнения работ Подрядчик обеспечивает: - Назначение руководителя проектной команды; - Контроль корректности реализации проектных решений в смежных системах с точки зрения интеграции с ПТК ВУ АСУТП; - Подготовку графика выполнения работ; - Регулярное проведение рабочих совещаний, в том числе с представителями смежных подрядных организаций; - Ведение и публикацию протоколов совещаний; - Периодическую отчетность по ходу выполнения работ, включая результаты взаимодействия со смежными подрядными организациями; - Стендовые испытания и демонстрацию Заказчику промежуточных результатов по разработке ПО ВУ ПТК АСУТП; - Непосредственное присутствие специалистов для выполнения работ на объекте в период проведения ПНР и испытаний; - Оформление протоколов, актов по итогам выполнения этапов работ. - Для выполнения работ Заказчик предоставляет Подрядчику: - Контакты работников Заказчика, ответственных за техническое и организационное сопровождение проекта; - Контакты работников смежных подрядных организаций, ответственных за техническое и организационное сопровождение работ по созданию АСУ ТМО и АСУ ЭТО; - График выполнения работ смежными организациями и по проекту модернизации ГРЭС в целом; - Полномочия по взаимодействию со смежными организациями, в том числе для получения проектной и эксплуатационной документации, протоколов и актов наладки, прошивок управляющих программ (в виде направленного подрядчикам уведомления). - Подрядчик должен осуществлять ежемесячную отчетность перед Заказчиком о ходе выполнения работ в формате, подлежащем согласованию на стадии заключения Договора. - При условии согласования Заказчиком необходимости привлечения субподрядных организаций Подрядчик должен: - Разрабатывать, составлять и выдавать технические задания субподрядным организациям на выполнение отдельных видов и этапов работ; - Проводить согласование планов, программ, схем работ и сроков их выполнения с субподрядчиками; - Осуществлять координацию работы всех задействованных субподрядных организаций; - Осуществлять проверку качества и приемку работы, выполненной субподрядными организациями. - Подрядчик должен за счет собственных сил и средств устранять все замечания заинтересованных организаций (в том числе Генерального проектировщика, экспертных, контролирующих и надзорных органов), а также несоответствия разрабатываемой документации и решений требования действующим нормативным и законодательным актам путем внесения необходимых исправлений и изменений в документацию. - Подрядчик должен осуществлять рассмотрение и проверку исходных данных, получаемых от смежных организаций, а также проверку исправности предоставляемого Заказчиком в наладку оборудования и соответствия его характеристик проектным решениям. - При кодирования входных/выходных сигналов, кроме KKS кодов тех сигналов, которые передаются в составе исходных данных, должна применяться инструкция по кодированию в системе KKS для данного объекта, передаваемая Подрядчику в составе исходных данных. |
|  | Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ | - Персонал Подрядчика должен быть обеспечен за счет работодателя средствами индивидуальной защиты (СИЗ). - Для обеспечения идентификации спецодежда персонала Подрядчика, выполняющего работы на объекте Партизанская ГРЭС должна иметь опознавательную символику. |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала, обладающего группами допуска по ЭБ. | После заключения договора, до начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - Заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения о повышении квалификации, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда. - Сведения (выписка из реестра аттестованных лиц) об аттестации в области промышленной безопасности (в соответствии с действующей редакцией Постановления Российской Федерации от 13.01.2023 № 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики. - Документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности. |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - Соблюдение требований охраны труда и безопасности производства работ должны обеспечиваться в соответствии с действующими редакциями нормативных правовых актов, Правил безопасности, стандартов безопасности труда, технических регламентов и другими НТД, включая: - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказом Подрядчика должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований по охране труда и технике безопасности. - До начала работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ. - Подрядчик несёт ответственность за исполнение требований техники безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев привлекаемого им персонала. - Запрещается выполнение работ на строительной площадке и участках, не обеспечивающих требования безопасности труда специалистов, работающих на всех этапах выполнения пусконаладочных работ. Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляется с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ выполнения договора |  |
|  | Виды испытаний | - На подготовительном этапе выполнения ПНР Заказчиком выполняется приемка технических средств из монтажа в наладку и передаются по Акту (Форма 6б) Подрядчику. - В ходе ПНР предусматривается проведение в соответствии с разработанными Подрядчиком и утвержденными Заказчиком программ следующих испытаний: - Индивидуальные испытания и поузловая наладка; - Пробные пуски и приемочные испытания. - Программы испытаний оборудования ВУ АСУТП должны предусматривать проведение испытаний в нормальных условиях и при типовых нарушениях (ошибки персонала, отказ отдельных устройств, нарушение электропитания) и дополнительно содержать сведения о показателях работоспособности системы, подтверждаемых испытаниями. - Этап индивидуальных испытаний должен заканчиваться подписанием акта о готовности оборудования к комплексному опробованию и опытной эксплуатации. - Индивидуальные испытания, пробные пуски и приемочные испытания проводятся непосредственно на объекте Партизанская ГРЭС. В актах о проведении этих испытаний отдельно фиксируются результаты испытаний. - Комплексное опробование проводит Заказчик с участием Подрядчика. |
|  | Наладочные испытания | - Наладочные испытания оборудования ВУ АСУТП должны проводится на объекте Партизанская ГРЭС одновременно с вводом в действие основного оборудования. - Целью испытаний является наладка аппаратных и программных средств в рабочих условиях и приведение их характеристик в соответствие с реальными свойствами объекта управления. - Наладочные испытания оборудования ВУ АСУТП проводятся в соответствии с утвержденной Заказчиком «Программой пусконаладочных испытаний» и оформлением протоколов испытаний. - По результатам наладочных испытаний оформляются: - Акт об окончании наладочных испытаний и передачи оборудования в комплексное опробование. - Протоколы проведения наладочных испытаний. |
|  | Приемочные испытания и опытная эксплуатация | - Приемочные испытания ВУ АСУТП в эксплуатацию должны проводится для определения возможности ввода системы в работу и соответствия ее характеристик требованиям технического задания. - Приёмка ВУ АСУТП в эксплуатацию осуществляется Специализированной приёмочной комиссией (СПК) с целью подтверждения готовности ввода в эксплуатацию. - Опытная эксплуатация проводится Заказчиком для проверки правильности функционирования ВУ АСУТП Партизанской ГРЭС на действующем оборудовании, при этом Подрядчик устраняет все выявленные недостатки ВУ АСУТП в ходе проведения опытной эксплуатации, оформленные в журнале опытной эксплуатации; - Приемочные испытания ВУ АСУТП должны проводится в соответствии с согласованной Заказчиком «Программой проведения пусконаладочных работ» и завершаются оформлением протокола испытаний. - Все недостатки ВУ АСУТП, выявленные в ходе приемочных испытаний должны быть устранены Подрядчиком за счет собственных средств. - Продолжительность опытной эксплуатации не менее 1 месяца, но не более 6 месяцев. - По результатам опытной эксплуатации составляется Акт о завершении работ по проверке ВУ АСУТП в режиме опытной эксплуатации. |
|  | Устранение замечаний и недостатков | - В случае выявления замечаний и недостатков ВУ АСУТП в рамках ПНР во время выполнения работ и гарантийного срока, составляется Акт по форме ОС-16 (Документ о выявленных дефектах). - В обязанности Подрядчика за счет собственных средств входит устранение выявленных недостатков в срок, установленный Актом по форме ОС-16 и с последующим повторным проведением предварительных комплексных испытаний в необходимом объеме. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Учет особых условий работы оборудования и производства работ | При выполнении работ, а также при подготовке, обосновывающей стоимость работ сметной документации, должны быть учтены следующие специальные условия: - Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели) или движения транспорта по внутрицеховым путям. - Районный коэффициент размещения объекта производства работ. - Производство работ на объекте в пусковой период должно выполняться в рабочие и выходные дни в одну смену. |
|  | Требования к представлению результатов работ | - Разрабатываемая Подрядчиком документация должна быть передана Заказчику в виде файлов исходного редактируемого формата, а также в виде файлов формата pdf, подписанных электронной подписью. - Разрабатываемые Подрядчиком конфигурации и проекты автоматизации должны быть представлены в виде доступных для редактирования электронных образов (backup копий). Мнемосхемы, перечни сигналов и описания конфигураций аппаратных средств должны быть отражены в Исполнительной документации и переданы Заказчику для включения в комплекты Исполнительной документации. - Параметры настройки ПО и оборудования, установленные Подрядчиком при производстве работ, должны быть отражены в подписанных протоколах наладки. - Форматы представленной документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept). |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД), а именно: - Руководство по разработке человеко-машинного интерфейса АСУТП электростанций (ООО «РГЦР», Санкт-Петербург, 2026 г.) (Приложение № 8 к ТТ); - ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению». - ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах». - ГОСТ 21.408-2013 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов». - ГОСТ Р 21.101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации». - Техническая политика ПАО «РусГидро» Приложение № 3 к Техническим требованиям. - Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. - РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». - СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий». - СТО 17330282.27.140.010-2008 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования. - СТО 70238424.27.140.045-2010 Гидроэлектростанции. Приемка и ввод в эксплуатацию. Часть II. Особенности приемки и ввода в эксплуатацию оборудования и технологических систем. - ГОСТ Р 58604-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования. - Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС» Приложение № 5 к Техническим требованиям. - Разработка прочей технической согласно ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов», ГОСТР 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» и других взаимосвязанных стандартов в соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД). - Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». - Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования. - Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». - Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011№ 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 ДСП «Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса». - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Приказ Минэнерго России от 12.11.2003 № 444 «Об утверждении порядка организации охраны объектов ведомственной охраной министерства энергетики Российской Федерации». - ГОСТ Р 21.1703-2000 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи». - ГОСТ Р 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов». - ГОСТ 2.106.96 ЕСКД «Текстовые документы». - ПУЭ «Правила устройства электроустановок». - «Рекомендации по оборудованию объектов топливно-энергетического комплекса инженерно-техническими средствами охраны». ФГУП «Управление ведомственной охраны Минэнерго России», г. Москва, 2003. - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч. 1. «Общие требования». - Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Постановление 1521 Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливо-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования». - Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды». - Федеральный Закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (СП-6.13130.2013). - ГОСТ 12.1.004-91 «Связь безопасность. Общие требования». - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». - СП 90.13330.2012 «Электростанции тепловые». - Техническая политика Группы РусГидро Приложение № 4 к Техническим требованиям. - Федеральный закон Российской Федерации №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании». - Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 №985». - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - Приказ Минэнерго России от 19 июня 2003 г. №229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (с изменениями). - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - ГОСТ Р 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». - ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». - СТО Нострой 2.23.93-2013 «Электромонтажные работы». - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам». - Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». - Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов». - ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности». - СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». - ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». - ГОСТ 12.1.046-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок». - ГОСТ Р 58176-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Электроэнергетика. Энергетическое строительство. Организация пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях. Общие требования. - СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда. - ГОСТ Р 58604-2019 Тепловые электрические станции автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования. - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
|  | Требования к выполнению ПНР |  |
|  | Объем наладочных работ и испытаний систем | - Подрядчик выполняет наладочные работы систем согласно объемам, необходимым для реализации проектных решений по созданию ПТК ВУ АСУТП в соответствии с Приложением №1 к Техническим требованиям. - Подрядчик выполняет испытания систем и проверку взаимодействия систем со смежными системами в соответствии с требованиями Приложения №1 к Техническим требованиям, ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем», требований ОРЭМ утверждённые Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172. - Подрядчик осуществляет координацию смежных организаций в части интеграции создаваемых ими систем в единый ВУ АСУТП Партизанской ГРЭС. - Подрядчик осуществляет полный перечень наладочных работ, включая: - Наладку ППО в части ВУ АСУТП и ВУ ВПУ. - Координацию смежных организаций в рамках проводимых работ. - Проведение двухсторонней верификации данных от нижестоящих подсистем в ВУ АСУТП с подписанием протоколов верификации. - Сопровождение квалифицированным персоналом Подрядчика опытной эксплуатации до передачи в промышленную эксплуатацию; - Разработку и комплектование Исполнительной документации (протоколы, акты и прочее) по результатам ПНР. - Подрядчик обязан: - Участвовать в составлении и подписании актов, фиксирующих обнаружение дефектов и отклонений от проектной документации; - Письменно уведомлять руководство Заказчика о всех случаях невыполнения указаний персонала подрядными организациями или персонала Заказчика. - В период пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний, вести наблюдение за работой оборудования. - Подрядчик должен способствовать выполнению графиков пусконаладочных работ на объекте Партизанская ГРЭС. При этом в соответствии с графиком пусконаладочных работ Подрядчик при необходимости обеспечивает присутствие своего персонала на объекте Партизанская ГРЭС в режиме продленного дня, в выходные и праздничные дни. - Подрядчик после получения официального подтверждения готовности объекта к ПНР, в течении 20 календарных дней направляет на объект персонал. |
|  | Прочие требования | Подрядчик должен соблюдать внутренние правовые нормы и акты заказчика строительства Партизанской ГРЭС филиала Приморская генерация АО «ДГК» при проведении работ на территории существующей станции Партизанская ГРЭС, ознакомление с которыми осуществляется на этапе заключения договора. |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

  - В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения №№ 6, 7 к Техническим требованиям).

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку

| №№ | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Проектная документация на АСУТП Партизанской ГРЭС |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Техническая Политика группы РусГидро |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС» |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №5. Спецификация предоставляемого Заказчиком оборудования и программного обеспечения |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. Руководство по разработке человеко-машинного интерфейса АСУТП электростанций (ООО «РГЦР», Санкт-Петербург, 2026 г.) |