## Report
Приложение к ТТ
Филиал ПАО "РусГидро" - "Зейская ГЭС" |  |  | УТВЕРЖДАЮ
наименование гидроэлектростанции
должность технического руководителя
|  |  | подпись |  | инициалы, фамилия
дата
ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ по текущему ремонту
№ 99.1039404
Наименование и обозначение оборудования: Комплекс генераторный элегазовый HECS-80M ВГ-6 (Номер ОС: ЗЕ00100509)
Наименование работ: Текущий ремонт генераторного элегазового комплекса HECS-80M ГА6 Зейской ГЭС
| № п/п | Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ |  | Объем планируемых работ
|  |  |  | ед. изм. |  | кол-во
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4
| 1 | Текущий ремонт генераторного элегазового комплекса HECS-80M ГА6 Зейской ГЭС (РЗ № 1039414).
Услуги
| 1.1.1 | Монтаж защитных ограждений оборудования (Применительно. Снятие конструкций защитного кожуха токопровода фаз А, В, С генераторного комплекса HECS-80М, расшиновка - 3 шт., демонтаж болтовых соединений - 126 шт.) (Демонтаж (разборка) металлических конструкций К=0,7) |  | 1 т конструкций |  | 0.285
| 1.1.2 | Снятие (установка) крышек маслоочистительной установки, осмотр, очистка узлов (Снятие (установка), осмотр, очистка верхних крышек полюсов генераторного комплекса HECS-80M (Масса крышки 50 кг)) |  | установка |  | 3
| 1.1.3 | Ремонт элегазовых выключателей, класс напряжения: 35 кВ, II группа сложности ремонта (Ремонт элегазового выключателя HECS-80M (номинальное напряжение 15,75 кВ) с привлечением сервисной службы завода-изготовителя) |  | выключатель |  | 1
| 1.1.4 | Монтаж защитных ограждений оборудования (Применительно. Ошиновка, установка конструкций защитного кожуха токопровода фаз А, В, С генераторного комплекса HECS-80М - 3 шт., монтаж болтовых соединений - 126 шт.) |  | 1 т конструкций |  | 0.285
Материалы Подрядчика
| 1.1.1 | Ветошь обтирочная |  | КГ |  | 1.5
| 1.1.2 | Салфетки хлопчатобумажные 400х400мм |  | ШТ |  | 20
| 1.1.3 | Спирт этиловый технический ректификованный сорт I |  | КГ |  | 9
| 1.1.4 | Смазка аэрозольная WD-40 0.3л |  | ШТ |  | 1
Услуги сервисной службы завода-изготовителя
| 1.1.1 | Услуги сервисной службы завода-изготовителя элегазового выключателя HECS-80M (закупка у единственного источника - «Эйч энерджи»): Измерение временных и скоростных характеристик выключателя, сравнение заводских временных и скоростных характеристик, определение износа контактов методом измерения динамического сопротивления контактов (метод DRM), анализ измеренных характеристик выключателя, контроль правильности функционирования гидромеханического привода, анализ параметров элегаза в выключателе, откачка элегаза из выключателя (фазы А, В, С) до вакуума с контролем и проверкой сигнала о блокировок по элегазу, вакуумирование и заполнение выключателей (фазы А, В, С) азотом до 120 кПа, откачка азота из выключателя (фазы А, В, С) до вакуума, вакуумирование и заполнение выключателей (фазы А, В, С) элегазом до рабочего давления, проверка отсутствия утечек элегаза, анализ параметров элегаза в выключателе, проверка отсутствия аварийных сигналов на информационной панели, проверка работоспособности контрольных ламп шкафа управления, управление выключателем из шкафа управления посредством электрических органов управления, управление разъединителем и заземляющими ножами посредством электрических органов управления, управление разъединителем и заземляющими ножами посредством оперативной рукоятки, нанесение смазки OKS на разъединитель и заземляющие ножи, измерение переходного сопротивления выключателя (либо цепи "выключатель-разъединитель"), проверка работоспособности системы обогрева шкафа управления и гидромеханического привода, проверка работоспособности освещения шкафа управления, визуальный контроль на предмет внешних повреждений (включая состояние оборудования внутри кожухов), дополнительная проверка давления заполнения и отсутствия утечек элегаза, контроль за очисткой оборудования внутри кожухов, контроль механических соединений на предмет исправности и надежности, контроль электрических соединений на предмет исправности и надежности |  | услуга |  | 1
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.