Техническое задание

ОКПД2 43.34.10.140 Выполнение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия металлических поверхностей решетчатой конструкции защитного ограждения щитового отделения нижнего бьефа вдоль автодороги Саратовской ГЭС

для нужд Саратовского филиала

ЛОТ ___________________________________

г. Балаково

2026г

1. Общие сведения

1.1 Обозначения и сокращения

| Заказчик | АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А., Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |
| --- | --- |
| Подрядчик | Подрядная организация, привлекаемая Заказчиком на договорных началах для выполнения работ |
| Саратовская ГЭС | Саратовская гидроэлектростанция |
| ТЗ | Техническое задание |
| ИТСФЗ | Инженерно-технические средства защиты |
| СИТСЗ | Системы инженерно-технических средств защиты |
| ЛБ | Левый берег |
| ПБ | Правый берег |
| ВБ | Верхний бьеф |
| НБ | Нижний бьеф |
| АКП | Антикоррозийное покрытие |
| ЛКП | Лакокрассочное покрытие |
| ЛКМ | Лакокрасочный материал |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СТО | Стандарт организации |
| СИЗОД | Средства индивидуальной защиты органов дыхания |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| ТУ | Технические условия |
| ТР | Техническое решение |
| НТД | Нормативно-технический документ |
| ЛНА | Локальный нормативный акт |
| ВОР | Ведомость объёмов работ |

#### 1.2. Наименование работ

#### ОКПД2 43.34.10.140 Выполнение работ по восстановлению ЛКП  металлических поверхностей решетчатой конструкции защитного ограждения ЩО НБ вдоль автодороги Саратовской ГЭС  для нужд Саратовского филиала.

#### 1.3. Цель выполнения работ

#### 1.3.1. Восстановление защитных свойств ЛКП металлоконструкции защитного ограждения в составе системы ИТСФЗ, устранение дефектов (сколы, отслоения, очаги коррозии) в целях исполнения гарантийных обязательств по договору подряда №1300-265-2022 от 16.09.2022г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

1.4. Существующее положение

1.4.1. Работа выполняется на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», щитовое отделение нижнего бьефа:

- на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стеснённых условиях:

- с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта;

- вблизи действующих электроустановок, находящихся под высоким напряжением.

1.4.2. Восстановление защитных свойств металлических поверхностей решетчатой конструкции защитного ограждения в составе системы ИТСФЗ, согласно заключения технической экспертизы (экспертное исследование №1 от 20.08.2026г) результатов нанесение лакокрасочного покрытия металлоконструкций защитного ограждения ЩО НБ вдоль автодороги Саратовской ГЭС, разработанного экспертной организацией ООО «Арсенал 64».

# Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Система инженерно-технических средств защиты со стороны щитового отделения нижнего бьефа Саратовской ГЭС | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково | Металлоконструкции защитного ограждения ЩО НБ вдоль автодороги Саратовской ГЭС | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» |

#### 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена (в том числе перечень ресурсов, работ и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

#### 1.5.1. Перед началом работ:

- Заказчику (при необходимости) согласовать с Федеральным казённым учреждением УПРДОР «НИЖНЕВОЛЖСКОЕ» временное сужение (отдельными секциями защитного ограждения) проезжей части правой полосы движения автодороги «Подъезд к Балаковской АЭС от автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке км 6+950 ÷ км 7+350.

- Заказчику, собственными силами, выполнить работы по демонтажу модульных конструкций защитного ограждения «Махаон», дополнительно установленного на металлоконструкциях защитного ограждения.

- Подрядчику, собственными силами (при необходимости) выполнить работы по демонтажу специализированного средства для защиты периметров «Армированная колючая лента АКЛ-600П», дополнительно установленного на металлоконструкциях защитного ограждения.

1.5.2. Заказчик не предоставляет Подрядчику оборудование и материалы для выполнения работ, в качестве давальческих.

1.5.2. Заказчик, по запросу, предоставляет Подрядчику чертежи, эскизы из состава рабочей документации в рамках объёмов выполнения работ.

1.5.3. Заказчик, по запросу, предоставляет Подрядчику «Экспертное исследование» из состава инструментальной технической экспертизы результатов по нанесение лакокрасочного покрытия металлоконструкций защитного ограждения щитового отделения нижнего бьефа.

1.5.3. Допуск персонала Подрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г).

1.5.4. Заказчик, согласовывает со службой эксплуатации Саратовской ГЭС места подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).

#### 1.6. Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Результатом работ становится восстановленная защитная функция металлоконструкции, работоспособная и долговечная система защиты от коррозии процессе эксплуатации.

1.6.2. Результаты работ считаются выполненными, при условии выполнения всего технологического цикла (с полным восстановлением защитных функций металлоконструкции, устранению всех дефектов ЛКП) и приёмки объекта комиссией в составе специалистов Заказчика, Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» с оформлением и предоставлением отчётной (исполнительной) документации со стороны Подрядчика.

# 2. Требования к работам

#### 2.1. Требования к объёмам и срокам выполнения работ

### 2.1.1. Требования к видам и объёмам работ

2.1.1.1. Разработка и согласование с Заказчиком и Филиалом ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» Проекта производства работ (ППР), Календарного графика производства работ;

2.1.1.2. Закупка материалов, транспортировка и доставка на место проведения работ.

2.1.1.3. Подготовка поверхности на металлоконструкциях.

2.1.1.4. Подготовка лакокрасочных материалов.

2.1.1.5. Нанесение лакокрасочных покрытий на металлоконструкции.

2.1.1.6. Вывоз образовавшихся отходов (строительный и бытовой мусор, лом металлов и тд.), при выполнении работ, Подрядчиком осуществляется незамедлительно, собственными силами и за собственные средства. Складирование и хранение отходов, образовавшихся при выполнении работ, на территории Саратовской ГЭС не допускается

2.1.1.7. Предъявление результатов работ совместной комиссии Заказчика и Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», оформление отчётной и исполнительной документации.

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 43.34.10.140 Выполнение работ по восстановлению ЛКП металлических поверхностей решетчатой конструкции защитного ограждения ЩО НБ вдоль автодороги Саратовской ГЭС для нужд Саратовского филиала | Общая площадь металлоконструкций защитного ограждения ЩО НБ S=2334,0м2 |  |

### 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия металлических поверхностей решетчатой конструкции защитного ограждения щитового отделения нижнего бьефа вдоль автодороги Саратовской ГЭС. | С даты заключения договора | В течение 120 дней с даты заключения договора |

#### 2.2. Требования к качеству работ

#### Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1 Таблицы 2): Выполнение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия металлических поверхностей решетчатой конструкции защитного ограждения щитового отделения нижнего бьефа вдоль автодороги Саратовской ГЭС для нужд Саратовского филиала.

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ Выполнение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия металлических поверхностей решетчатой конструкции защитного ограждения щитового отделения нижнего бьефа вдоль автодороги Саратовской ГЭС выполнить в соответствии с результатами экспертного исследования №1, инструментальной технической экспертизы, разработанной экспертной организацией ООО “Арсенал 64”. |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении Работ норм и правил НТД | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - ФЗ «Об охране окружающей среды от 10.01.2002г. №7-ФЗ (в действующей редакции)»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020г. №782Н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте (в редакции от 16.11.2020г)»; - Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Приказ Минтруда России от 27.11.2020г. №835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020г. № 61411); - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» (зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020г. №61413); - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020г. № 887н «Об утверждении правил по охране труда при обработке металлов»; - ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»; - ГОСТ 34667.1-2020 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 1. Общие положения»; - ГОСТ 34667.5-2021 «Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 5. Защитные лакокрасочные системы»; - ГОСТ Р 70188-2022 «Строительные работы и типовые технологические процессы. Защита металлоконструкций от коррозии в условиях строительно-монтажной площадки. Правила и контроль выполнения работ»; - ГОСТ 9.010-80 «Единая система защиты от коррозии и старения. Воздух, сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля» (актуализированная редакция 01.01.2021г.); - ГОСТ 16504-81 «Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения». - ГОСТ 9.032-74. «Покрытия лакокрасочные. Группы технические требования и обозначения». - ГОСТ 23852-79. «Покрытия лакокрасочные. Общие требования к выбору по декоративным свойствам». - ГОСТ 9.402-2004. «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию». - ГОСТ 31993-2013 «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия» - ГОСТ 31149-2014 «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза». - ГОСТ 15140-78 «Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии». - СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85); - ГОСТ 31993-2013 и ГОСТ Р 55614-2013 «Измерение толщины защитного слоя ЛКП»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85); - СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - «Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ» (утв. Приказом Минтруда РФ от 02.12.2020г. № 849н); - «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», Приказ МЧС РФ от 18.11.2021г. №806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; - «Правила противопожарного режима в РФ» (утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020г. №1479); - «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» (утв. Приказом Минтруда от 27.11.2020г. № 833н); - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (утв. Приказом Минтруда РФ от 28.10.2020г. № 753н); - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий"; - СТО 38537547-001-2015 «Защита металлических конструкций мостов методом окрашивания лакокрасочными покрытиями»; - Положение о пропускном и внутри объектовом режимах Саратовской ГЭС. |  |
|  | Требования к организации работ Работы выполняются в соответствии НТД, указанными в Таблице 4, п. 1.1.1 раздела 1.1 настоящего ТЗ. Работы выполняются в соответствии с утверждённым ППР. - Подрядчик должен: - назначить из числа своих работников представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ, а также ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в месте производства Работ. Полномочия указанного представителя должны быть подтверждены надлежащим образом оформленным документом, передаваемым Заказчику по его письменному запросу; - принять у Заказчика техническую (при необходимости) и иную документацию; - обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с законодательством РФ, ЛНА Заказчика и Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»; - обеспечить наличие собственной площадки для размещения и хранения закупаемой продукции и материалов; - проводить совместные технические совещания с участием служб Заказчика по вопросам организации и осуществления строительного контроля, технического надзора за ходом этапов работ; - обеспечить подготовку объекта к сдаче-приёмке, демонтажу временных конструкций, защитных ограждений, вывоз с территории оборудования, инструмента, строительного и бытового мусора, уборку объекта. - согласовать со службой эксплуатации Саратовской ГЭС места подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях); - технический контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций (этапов); - приёмочный контроль, перечень этапов и видов Работ, подлежащих приёмке, должен быть предварительно согласован с Заказчиком. - передача по трёх-стороннему акту приёмки-передачи на склад Заказчика (Саратовской ГЭС) возможного демонтированного оборудования и материалов. |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №82 от 04.02.2022г)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Саратовской ГЭС. |  |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, -аппаратным средствам: - Основное оборудование: Для подготовки поверхности (в зависимости от объёма и характера работ) применить: - абразивные машинки (угловая шлифовальная машина); - пескоструйные установки (для очистки от ржавчины, старой краски, окалины); - металлические щётки, скребки. Работы по обеспыливанию выполнить с использованием: промышленного пылесоса или обдува чистым (без капельной влаги и масла) сжатым воздухом. Требования к качеству воздуха должны соответствовать ГОСТ 9.010. Для нанесения ЛКП: пневматическое или безвоздушное распыление, кисть для покраски. Оборудование должно было исправным, а параметры (давление, вязкость) соответствовать техдокументации на конкретный материал. - Вспомогательное оборудование: - ёмкости для смешивания компонентов; - фильтры (например, сито для процеживания ЛКМ перед нанесением), средства индивидуальной защиты (СИЗ) для работников (шлемы с подачей воздуха при абразивоструйной обработке, спецодежда, не оставляющая ворса). Требования к материалам: качество материалов должно подтверждаться сертификатами качества заводов-изготовителей. Для проведения работ доставку материалы и комплектующие осуществлять: - в соответствии с потребностью производства работ; Все доставляемые и применяемые материалы (комплектующие) должны быть новыми и не использованными ранее. - Абразивные материалы должен соответствовать объёму выполняемых работ и стандартам (ГОСТ 11964, ГОСТ Р 52381). - Растворители и разбавители: После очистки поверхность обеспылить и обезжирить растворителями (Уайт-спирит, Р-4, Р-646 и др.). Состав растворителя для разбавления ЛКМ должен точно совпадать с тем, что указан в технической документации на конкретный ЛКМ. Всё оборудование и материалы, в том числе СИЗ и СИЗОД необходимое для выполнения работ, согласно настоящего ТЗ, предоставляется Подрядчиком. Перечень необходимого оборудования и материалов, предварительно согласовывается с Заказчиком до начала выполнения работ. Использование материалов не соответствующих ведомостям объёмов работ, но схожих по своим свойствам и техническим характеристикам допускается, только при письменном согласовании с Заказчиком и Филиалом ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС». Качество материалов должно подтверждаться сертификатами качества заводов-изготовителей. - Для проведения работ доставку материалы и комплектующие осуществлять: - в соответствии с потребностью производства работ. |  |  |
| 1.3.1 | Требования к используемым материалам | Поставка материалов, необходимых для выполнения работ, закупаются Подрядчиком самостоятельно. Все применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |  |
| 1.3.2. | Давальческие материалы и оборудование | Заказчик не предоставляет Подрядчику оборудование и материалы в качестве давальческих. |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов На доставляемые материалы и комплектующие должны быть предоставлены заводские паспорта, сертификаты качества, техническая документация в полном объёме на бумажном носителе (2 экземпляр) и электронном носителе (1 экземпляр). Заказчик вправе передавать Подрядчику материалы и оборудование в качестве дополнительных давальческих, по письменному согласованию сторон, при следующих случаях: - в случае несвоевременного приобретения Подрядчиком материалов или отсутствием необходимого для выполнения работ оборудования (при наличии), с последующим восполнением использованных материалов и комплектующих за счёт средств Подрядчика. Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, с оформлением акта входного контроля и предоставлением его Заказчику. Входной контроль поступающих материалов должен включать проверку: а) наличия соответствующих сертификатов; б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; в) наличия маркировки, сохранности целостности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; г) правильности складирования и хранения; д) комплектность поставляемых материалов. |  |  |
|  | Контроль качества используемы материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 23.12.2021г. №2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства РФ от 31.12.2020г. №2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ"; - наличия и надлежащее заполнение документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика выполняющего Работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса | Подрядчик в соответствии с перечнем сведений (утв. постановлением Правительства РФ от 09.11.2022г. №2011), указанных в ст.10 ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" должен предоставить сведения на лиц, привлекаемых к выполнению работ. |  |
|  | Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению Работ | Организация должна иметь организационную структуру, которая позволяет обеспечить квалифицированное выполнение его технических функций, организовать и осуществить в нужные сроки, необходимый объем указанных работ. Допускать к выполнению работ, годный по состоянию здоровья, обеспеченный в соответствии с требованиями действующих НТД спецодеждой, спец-обувью и средствами индивидуальной защиты. Выполнение работ должно осуществляться силами: - рабочий персонал с группами по электробезопасности (не ниже 3 группы) - не менее 6-8 человек; - административно-технический персонал с указанием групп по электробезопасности (не ниже 4 группы) – не менее 2-х человек; До начала проведения работ, в рамках исполнения договора, после его заключения, Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (грузоподъёмных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). - наличие квалифицированного персонала с правом проведения работ на высоте; - наличие квалифицированного персонала с правом работать с подъёмными механизмами при погрузке и выгрузке поставляемого для работ оборудования и материалов. - лицо, ответственное за безопасное производство - не менее 1 (одного) человека; - стропальщик/такелажник - не менее 2 (двух) человек; Соответствие требованию, Подрядчик должен подтвердить на стадии заключения договора, предоставлением сведений о персонале с правом доступа в электроустановки до 1000В, с указанием групп по электробезопасности и удостоверений с приложением подтверждающих документов (копий удостоверений и протоколы о проверке знаний). Предоставлением списка персонала, участвующего в выполнении работ с указанием квалификации и стажем работы по профессии. Предоставление списка персонала, имеющего право быть ответственными лицами при выполнении работ по наряду-допуску или распоряжению согласно Приказу Минтруда и социальной защиты, РФ от 15.12.2020г. №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Предоставление списка квалифицированного персонала за 10 (десять) рабочих дней до даты начала производства Работ. Доставки персонала Подрядчика до объекта и организация рабочих мест, а также доставка с места выполнения Работ лежит в зоне ответственности Подрядчика. |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда Технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых Работ | Подрядчик должен: - обеспечить соблюдение на территории объектах Саратовской ГЭС действующих требований по охране труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, пропускного и внутри-объектового режима, действующих на территории Саратовской ГЭС, нести ответственность за допущенные по вине Подрядчика аварийные ситуации, согласно действующего законодательства РФ. Подрядчик обязан: - направлять на объект работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников. Работа выполняется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков и соблюдения природоохранного законодательства на объектах ПАО «РусГидро». Выполнение работ осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства, установленных НТД. Выполнение не согласованных с Заказчиком и Филиалом ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» работ запрещено. Установленный противопожарный режим предприятия является обязательным для персонала Подрядчика и должен строго соблюдаться. |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ Работы считаются выполненными при полном восстановлении защитного покрытия металлоконструкций ограждения и монтажу (при условии ранее демонтированного Подрядчиком) специализированного средства для защиты периметров «Армированная колючая лента АКЛ-600П», а также после приёмки объекта комиссией в составе Заказчика и Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», с оформлением и предоставлением отчётной документации со стороны Подрядчика. |  |  |
|  | Результат Работ | Выполнение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия металлических поверхностей решетчатой конструкции защитного ограждения щитового отделения нижнего бьефа вдоль автодороги Саратовской ГЭС в соответствии с ВОР (Приложение №1 к настоящему ТЗ) |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |
|  | Металлоконструкция защитного ограждения | Соответствие требованиям: Обозначить границы работ, посекционно установить защитное ограждение высотой не менее 4,5 м. Работы проводить посекционно, каждую секцию зачищать и окрашивать отдельно, с соблюдением технологической последовательности (например, сначала вертикальные элементы, затем горизонтальные, стыки между секциями прокрашивать после полного высыхания предыдущей). При переходе к следующей секции контролировать чистоту рабочего места, чтобы исключить перепыл на уже готовую поверхность. Защитное ограждение переместить и установить на следующие границы работ. Работы проводить при сухой погоде и благоприятных условиях (температура воздуха и поверхности выше точки росы, относительная влажность в допустимых пределах) с тщательной подготовкой и соблюдением технологии. Не допускается окрашивание по мокрой или отпотевшей поверхности. При образовании конденсата, поверхность осушить нагретым очищенным воздухом до полного удаления влаги. Нанесение ЛКП на открытом воздухе при выпадении осадков недопустимо. Если осадки всё же случились, покрытие, которое не успело высохнуть до исчезновения отлипа, нужно удалить и нанести заново, предварительно проверив и при необходимости повторно подготовив поверхность. Соблюдение временного ограничения между подготовкой поверхности и нанесением ЛКМ (на открытом воздухе в сухую погоду промежуток не должен превышать более 3-х часов). Степень очистки должна регламентироваться как Sa 2,5 (по ИСО 8501-1) и не ниже 2-го класса обеспыливания (ИСО 8502-3). На поверхности не должно быть заусенцев, острых кромок радиусом менее 2 мм, сварочных брызг, прижогов, остатков флюса. Покрытие должно прочно сцепляться с металлической основой. Сцепление с металлической основой, проверить методом решётчатых надрезов (ГОСТ 31149) или методом отрыва (ГОСТ 32299) — значения должны соответствовать нормативным. Выбор способа покрытия, должен соответствовать фактическому состоянию металлоконструкции. Покрытие должно надёжно защищать металл от проникновения влаги и соответствовать V классу по ГОСТ 9.032. Не допускается наличие пропусков, трещин, пузырей, морщин, потёков, наплывов, сухого распыления. Наносить слои в соответствии с технологией, соблюдать рекомендованные методы, толщину каждого слоя и время межслойной сушки. При нанесении в два слоя цинконаполненного грунта «Profguard epoxy 0111 Zink» толщина каждого слоя по сухой плёнке (DFT) должна составлять 50–80 мкм. То есть в сумме для двух слоёв 100–160 мкм. При выполнении работ соблюдать технологические параметры: температура воздуха не ниже +5°С; температура поверхности — на 3°С выше точки росы; относительная влажность (не более 80%) |  |
|  | Требования к порядку приёмки результатов Работ |  |  |
|  | Приёмка восстановленного лакокрасочного покрытия | По итогам выполненных работ составляется Акт приёмки. В нём фиксируют: - соответствие выполненных работ нормативным документам (СП 72.13330.2016, ГОСТы, ISO); - результаты всех проведённых проверок (толщина, адгезия, внешний вид); - приложенные протоколы проверок, сертификаты на материалы, акты освидетельствования скрытых работ. В комиссию по приёмке результатов работ, включают представителей Заказчика и филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», а при необходимости — производителя ЛКМ или специалистов по антикоррозионной защите. После проверки и согласования результатов работ передать Заказчику пакет документов, указанных в п. 2.4 настоящей таблицы. |  |
|  | Требования к оформлению документации - Исполнительную документацию в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 1026/ПР от 02.12.2022г, в том числе: исполнительные чертежи строительных конструкций; исполнительные схемы, сертификаты, инструкции, паспорта, акты входного контроля качества поставляемых материалов, формуляры и другие документы, удостоверяющие качество материально-технических ресурсов, в том числе полученные от заводов-изготовителей; акты освидетельствования скрытых работ; журнал учёта выполненных работ (по форме КС-6А); журналы ведения работ (общий и специальные журналы выполненных работ, согласно Приказа Минстроя РФ № № 344/ПР от 16.05.2023г); - Отчётные документы по работам представить на бумажном носителе в 3-х экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *. dос, *. хls; - Все документы и техническая документация, имеющие отношение к выполнению Работ, должны быть представлены на русском языке. Если сопроводительная или иная документация, представленная Подрядчиком, написана на иностранном языке, к ней должен прилагаться перевод на русский язык, при этом подлинность подписи переводчика должны быть заверены в установленном законом порядке. |  |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приёмки выполненных работ (по форме КС-2) передать Заказчику «Отчёт о выполненных работах», включая: - комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям НТД материалов (форма завода-изготовителя); |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика - В случае повреждения оборудования, строительных конструкций в ходе выполнения работ Подрядчик обязуется устранить возникшие повреждения за свой счёт в согласованные с Заказчиком и филиалом ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» сроки, но не позднее 15-и календарных дней с момента подписания акта приёмки результатов Работ. - Подрядчик обязан производить в течение гарантийного периода эксплуатации объекта, устранение всех дефектов своих работ, своими силами и за свой счёт или компенсировать затраты по выполнению таких работ. - Гарантийный период эксплуатации объекта увеличивается на время простоя оборудования, необходимое на устранение дефекта. Потери от простоя оборудования компенсирует Подрядчик. - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в течение одних суток со дня получения письменного извещения Заказчика. - Гарантии распространяются на все этапы работы, детали и узлы. |  |  |
|  | - Гарантийный срок на результат Работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-11). |  |
|  | Требования к Подрядчику (и привлечённых Подрядчиком третьих лиц ) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора - Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании Работ. - Подрядчик своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных или ранее неучтённых Работ. - Подрядчик обеспечивает сохранность и возврат Заказчику материалов, демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), выбывших из эксплуатации в результате выполнения Работ, а также выбывших из эксплуатации в результате аварии, повреждения, с внесением соответствующих изменений в перечень Объектов. - Подрядчик. еженедельно представляет Заказчику, письменный отчёт о текущем исполнении своих обязательств. |  |  |
|  | Требования к привлечению Подрядчиком третьих лиц, к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц -Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими данных работ. |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение № 3 к ТЗ) с применением конкурсного коэффициента, указанного в заявке Подрядчика, с которым принято решение заключить договор, коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

# 4. Приложения

Приложение № 1 - Ведомость объёмов работ.

Приложение № 2 - Календарный график работ.

Приложение № 3 - Требования к оформлению и составлению сметной документации;