ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования, общеобменной вентиляции и теплового оборудования на объектах УФПС г. Москвы

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № | Сокращения | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| 1. | Заказчик | УФПС г. Москвы |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 3. | Исполнитель | Любое юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг |
| 4. | СП | Структурное подразделение |
| 5. | АУФ | Аппарат управления филиала |
| 6. | ММП | Московский межрайонный почтамт |
| 7. | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 8. | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 9. | СанПиН | Санитарно-эпидемиологические правила и нормы |
| 10. | СП | Свод правил |
| 11. | ГСП | Городская служебная почта |
| 12. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 13. | ПВХ | Поливинилхлорид |
| 14. | Оборудование | Системы кондиционирования, общеобменной вентиляции и теплового оборудования подлежащие обслуживанию |
| 15 | Объект | Здания и сооружения на территории которых оказываются услуги, указанные в приложении № 1 к Техническому заданию. |
| 16 | Отчетный период | Календарный месяц |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования, общеобменной вентиляции и теплового оборудования на объектах УФПС г. Москвы.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Все услуги по обслуживанию и ремонту должны оказываться в строгом соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей и техническими регламентами.

Цели: обеспечить бесперебойную работу и поддержания в исправном состоянии системы кондиционирования, общеобменной вентиляции и теплового оборудования на объектах Заказчика.

Задачи: Оказание услуг по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования, общеобменной вентиляции и теплового оборудования на объектах для обеспечения их бесперебойной работы.

Исполнитель должен гарантировать качественное и своевременное оказание услуг, а также нести ответственность за соблюдение его персоналом правил по пожарной безопасности и охране труда при оказании услуг. Обязательное наличие специалистов, специального оборудования и инструмента для обслуживания.

3.1. Перечень объектов по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования, общеобменной вентиляции и тепловому оборудованию Заказчика указан в Приложении №1 к Техническому заданию.

3.2. Общее количество обслуживаемого оборудования указано в Приложении №2 к Техническому заданию.

3.3. Перечень работ по заявкам Заказчика   при проведении технического обслуживания систем кондиционирования, общеобменной вентиляции и теплового оборудования на объектах УФПС г. Москвы указывается в Приложение №3 к Техническому заданию.

3.4. Перечень услуг (работ) и применяемых материалов при оказании услуг по заявкам Заказчика указано в Приложении №4 к Техническому заданию.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Срок оказания услуг: с даты заключения договора, в течение 13 (тринадцати) месяцев.

  - Срок действия Договора: договор вступает в силу с даты заключения и действует в течение 14 (четырнадцати) месяцев.

  - Место оказания услуг: услуги оказываются по адресам, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

### Услуги оказываются в соответствии с Техническим заданием Заказчика, Перечнем объектов по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования, общеобменной вентиляции и тепловому оборудованию (Приложение № 1 к Техническому заданию), Общее количество обслуживаемого оборудования (Приложение № 2 к Техническому заданию), Перечень  работ по заявкам Заказчика   при проведении технического обслуживания  систем кондиционирования, общеобменной вентиляции и теплового оборудования на объектах УФПС г. Москвы (Приложение № 3 к Техническому заданию) и Перечень услуг и применяемых материалов при оказании услуг по заявкам заказчика (Приложение№ 4 к Техническому заданию).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

Все услуги по диагностике, обслуживанию и ремонту систем кондиционирования, общеобменной вентиляции и теплового оборудования на объектах УФПС г. Москвы должны осуществляться квалифицированным, прошедшим обучение и аттестованным профильным персоналом Исполнителя в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- ГОСТ 30494-2011 Межгосударственный стандарт. «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 31532-2012 Межгосударственный стандарт. «Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения»;

- ГОСТ 12.1.003-2014 Межгосударственный стандарт. «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;

- СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

- СП 336.1325800.2017. Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации;

- СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99

- паспорта оборудования;

- инструкции по эксплуатации оборудования.

Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в течение всего срока оказания услуг.

6.2. Условия оказания услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования на объектах Заказчика должно осуществляться в рабочее время с 9-00 до 20-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота), кроме дней, официально объявленных праздничными.

Перечень работ по заявкам Заказчика   при проведении технического обслуживания систем кондиционирования, общеобменной вентиляции и теплового оборудования на объектах УФПС г. Москвы проводится с учетом всех требований, указанных в Приложении № 3 к Техническому заданию.

Исполнитель обязан предоставить для оказания услуг:

- количественный и качественный состав персонала, необходимый для качественного оказания услуг в соответствии с объёмами и требованиями настоящего Технического задания;

- количественный и качественный состав инженерно-технического персонала (начальник участка, производители услуг, мастера, инженеры) в соответствии с нормативами численности руководителей и специалистов;

Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставить необходимые удостоверения об аттестации, подтверждающие, что персонал Исполнителя, привлекаемый к оказанию услуг, прошел необходимое обучение, аттестацию и соответствует присвоенной квалификации.

Исполнитель обязан по требованию Заказчика представить необходимые документы, подтверждающие наличие службы либо специалиста по охране труда, производственному контролю в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также:

- аттестационной (квалификационной) комиссии с обучением и аттестацией членов комиссии в специализированных учебных центрах (комиссиях Ростехнадзора РФ);

- пожарно-технической комиссии;

Заказчик вправе отказать в допуске к оказанию услуг и потребовать от Исполнителя предоставить квалифицированный персонал, который будет соответствовать требованиям, изложенным в настоящем разделе.

Исполнитель обязан нести ответственность за исправное техническое состояние обслуживаемого оборудования на объектах Заказчика в течение всего срока действия договора.

Исполнитель обязан проводить перед началом рабочей смены и допуском к оказанию услуг оценку актуального функционального состояния персонала на предмет алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

Исполнитель, по согласованию с ответственным представителем Объекта Заказчика, организует в зоне оказания услуг расстановку необходимого оборудования, оснастки, раскладки материалов в пределах ремонтной зоны, включая доступ до соответствующих частей оборудования, для оказания услуг;

Исполнитель обязан:

- в течение 10 (десяти) дней c даты заключения Договора согласовать с Заказчиком график технического обслуживания;

-          обеспечить оказание услуг (работ) по заявкам Заказчика, указанных в Приложении №4 к Техническому заданию в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты направления заявки Заказчиком. Заявка направляется Исполнителю ответственными представителями Заказчика по электронной почте;

- обеспечить защиту ремонтируемых и расположенных рядом с рабочей зоной оборудования и конструкций от загрязнения или поломок;

- организовать погрузку/разгрузку транспортных средств и перемещение завезенных материалов, отходов при монтаже, демонтаже;

- обеспечить оперативный контроль качества оказываемых услуг;

- обеспечить Заказчику возможность контроля качества и хода оказания услуг, осуществления входного контроля поставляемых материалов и запасных частей;

- незамедлительно письменно сообщать Заказчику об обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлечь невозможность завершения оказания услуг в срок;

- обеспечить доставку персонала, погрузку и разгрузку «от» и «до» объекта Заказчика инструментов и всех необходимых расходных материалов и запасных частей своими силами и средствами;

- после каждого оказания услуг вывезти мусор, образовавшийся в процессе оказания услуг.

В стоимость оказания услуг входит: стоимость комплектующих изделий, расходных материалов, применение специализированного оборудования и инструмента, работы по демонтажу и монтажу, стоимость доставки на объект, с учетом всех налогов и сборов компании.

В период оказания услуг в случае выхода из строя оборудования систем кондиционирования не по вине Исполнителя, а также в случае необходимости проведения ремонта указанного оборудования, Исполнитель с участием ответственного представителя Заказчика составляет Акт о неисправности оборудования, в котором указывает, какое оборудование вышло из строя, по какой причине, что необходимо для проведения ремонта согласно перечню услуг (работ) и применяемых материалов при оказании услуг указанных в Приложении №4 к Техническому заданию. На основании составленного Акта о неисправности оборудования Заказчик направляет Исполнителю заявку на ремонтно-восстановительные работы.

В целях осуществления контроля за исполнением Заказчик вправе потребовать фотофиксацию до и после оказания услуг.

Если услуги оказаны с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к услугам, если соблюдение Исполнителем таких документов предусмотрено Договором, их результат является некачественным.

Используемые детали и расходные материалы должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у Исполнителя и (или) третьих лиц), быть не подвергшимся ранее ремонту (модернизации и (или) восстановлению), не должны находится в залоге, под арестом, или под иным обременением.

6.3. Требования к безопасности

Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги.

Оказание услуг должно осуществляться при соблюдении требований Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ, в том числе:

•	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

•	постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

•	Правила устройства электроустановок. Шестое издание», утвержденные Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979 (в контексте эксплуатации электрооборудования систем вентиляции и кондиционирования);

•	ГОСТ 12.1.033-81 Государственный стандарт Союза ССР. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения»;

•	ГОСТ 12.1.036-81 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях»;

•	ГОСТ 12.1.005-88 Межгосударственный стандарт. «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

•	ГОСТ Р ЕН 355-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Амортизаторы. Общие технические требования. Методы испытаний»;

•	ГОСТ Р ЕН 362-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы. Общие технические требования. Методы испытаний»;

•	ГОСТ Р 58208-2018/EN 363:2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Системы индивидуальной защиты от падения с высоты. Общие технические требования»;

•	СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

6.4. Условия сдачи-приемки услуг

Приемка оказанных услуг производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком отчетных документов, указанных в п. 6.5 Технического задания, и осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием всех заинтересованных лиц. Комиссия должна состоять не менее чем из 2 (двух) представителей Заказчика и не менее чем из 1 (одного) представителя Подрядчика.

По окончании приемки оказанных услуг в каждом отчетном периоде Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг и отчет об оказанных услугах.

6.5. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию:

- акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах;

- отчет об оказанных услугах в 2 (двух) экземплярах;

- счет/счет-фактура в 2 (двух) экземплярах.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

# Гарантийный срок на оказанные услуги устанавливается на весь срок действия Договора (не менее 12 (двенадцати) месяцев)) и исчисляется с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

# Заказчик в течение отчетного периода вправе предъявить требования, связанные с недостатками оказанных по Договору Услуг.

# При обнаружении в период гарантийного срока в оказанных Услугах недостатков, в том числе скрытых, Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

# .

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В случае выхода из строя оборудования в период гарантийного срока, предусмотренного заводом-изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев, Исполнитель обязан выезжать на объекты с неисправным оборудованием, находящимся на гарантии, заполнять Акты выявленных недостатков с приложением фотоотчета.

В случае оказания услуг, неучтенных настоящим Техническим заданием, необходимость оказание которых влияет на обеспечение безопасной эксплуатации оборудования, Исполнитель обязан уведомить Заказчика, составить и предоставить Заказчику ведомости объемов оказанных услуг и сметы на оказание дополнительных услуг.

Подрядчик должен гарантировать отсутствие дефектов и недостатков в оказанных услугах в течение 1 (одного) года со дня приемки выполненных работ.

Услуги оказываются в существующих зданиях и сооружениях, в стесненных условиях действующей организации, без остановки производственного процесса.

Исполнитель отвечает за принятие необходимых и достаточных мер для исключения негативного воздействия на технологический процесс работающего оборудования (не допускать попадания посторонних предметов, влаги на ключи управления, оборудование).

При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и средствами Исполнителя.

Оказание услуг, сопровождающихся образованием пыли, а также с вероятной возможностью механических повреждений мебели и оборудования Заказчика, Исполнитель принимает меры по предотвращению подобных ситуаций (защита брезентом, пленкой).

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень объектов по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования, общеобменной вентиляции и теплового оборудования | 8 |
| 2 | Общее количество обслуживаемого оборудования | 9 |
| 3 | Перечень работ по заявкам Заказчика при проведении технического обслуживания систем кондиционирования, общеобменной вентиляции и теплового оборудования на объектах УФПС г. Москвы | 10-14 |
| 4 | Перечень услуг (работ) и применяемых материалов при оказании услуг по заявкам Заказчик | 15-20 |

СОСТАВИЛ:

Главный специалист ГЭЗС и ИС		                                                                М. Н. Радионов

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы

Служба инженерно-технического обеспечения                                                       Ю.Д. Яфаров

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень объектов по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования, общеобменной вентиляции и теплового оборудования

(приложен в отдельном файле)

Приложение № 2

к Техническому заданию

Общее количество обслуживаемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Мощность оборудования (кВт) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер, сплит-система | до 3 кВт | шт | 580 |
| 2 | Кондиционер, сплит-система | 3 кВт до 5 кВт | шт | 491 |
| 3 | Кондиционер, сплит-система | 5 кВт до 7 кВт | шт | 691 |
| 4 | Кондиционер, сплит-система | 7 кВт до 10 кВт | шт | 469 |
| 5 | Кондиционер, сплит-система | выше 10 кВт | шт | 295 |
| 6 | Тепловые завесы (всех типов). | до 5 кВт | шт | 683 |
| 7 | Тепловые завесы (всех типов). | от 5 кВт до 10 кВт | шт | 153 |
| 8 | Тепловые завесы (всех типов). | выше 10 кВт | шт | 12 |
| 9 | Приточно-вытяжная общеобменная вентиляция | всех типов | шт | 55 |
| Итого: |  |  | шт | 3429 |

| СОСТАВИЛ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист ГЭЗС и ИС |  | М. Н. Радионов |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |

Руководитель службы

Служба инженерно-технического обеспечения                                                                                                             Ю.Д. Яфаров

Приложение № 3

к Техническому заданию

| Перечень работ по заявкам Заказчика при проведении технического обслуживания систем кондиционирования, общеобменной вентиляции и теплового оборудования на объектах УФПС г. Москвы |  |
| --- | --- |
| №П.П | Наименование работ |
| 1 | Эксплуатация систем кондиционирования, общеобменной вентиляции и теплового оборудования: |
| - | проведение осмотров оборудования систем на предмет бесшумности работы оборудования, положения дросселирующих устройств, положения и плотности закрытия люков на вентиляционном оборудовании; |
| - | проведение осмотров оборудования систем, на предмет исправности и технического состояния контрольно-измерительных приборов, приборов автоматического регулирования, запорной арматуры и балансировочных клапанов, установленных на узлах тепло- и холодоснабжения; |
| - | осуществление контроля параметров температуры теплоносителя и хладоносителя, давления в контурах: теплоснабжения, холодоснабжения и рекуперации, температуры воздуха до и после калориферов; |
| - | проведение осмотров циркуляционных насосов узлов тепло-холодоснабжения рекуперации тепла, камер орошения на предмет бесшумности работы и технического состояния; |
| - | проведение осмотров камер орошения центральных кондиционеров на предмет работоспособности и отсутствия утечек воды; |
| - | проведение осмотров оборудования систем (холодильных машин, пластинчатых теплообменников, циркуляционных насосов, запорно-регулирующей арматуры на распределительных гребенках, теннов тепловых завес), на предмет исправности и технического состояния; |
| - | осуществление контроля параметров температуры и давления холодоносителя, давления хладагента в контуре нагнетания и всасывания холодильных машин; |
| - | осуществление контроля режимов работы циркуляционных насосов и устранение выявленных неисправностей; |
| - | устранение аварийных ситуаций (протечек) технической воды на подводящих трубопроводах тепло/холодоносителя к оборудованию систем приточной вентиляции, фанкойлам и водяным тепловым завесам (от запорной арматуры оборудования до теплового узла), для обеспечения безопасности клиентов, персонала и сохранности почтового оборудования и почты оборудования; |
| - | отключение климатического оборудования при обнаружении неисправности в работе для обеспечения безопасности клиентов, и персонала. При выявлении неисправностей проведение требуемых технических мероприятий, с целью их устранения; |
| - | взаимодействие, при необходимости, с обслуживающей организацией по подключению систем к теплоносителю. |
| 2 | Техническое обслуживание систем кондиционирования, общеобменной вентиляции и теплового оборудования: |
| - | проведение опробования функционирования устройств защиты, сигнализации и регулирования; |
| - | проверка равномерности прогрева/охлаждения теплообменных аппаратов; |
| - | проверка рабочих токов электродвигателей на соответствие номинальным значениям; |
| - | проверка натяжения ремней ременных передач, при необходимости выполнение регулировки или их замена; |
| - | проверка, при необходимости протяжка контактных соединений цепей электропитания и управления; |
| - | проверка отсутствия биения рабочего колеса вентилятора тепловой завесы, при необходимости проведение балансировки; |
| - | проверка тэнов тепловой завесы при необходимости отключение неработающих тэнов; |
| - | выполнение регламентных работ на холодильных машинах: очистка от пыли и грязи конденсаторов; |
| - | при запуске холодильных машин с конденсатором жидкостного охлаждения, а также с конденсатором воздушного охлаждения после консервации: проверка функционирования вспомогательного оборудования (насосов, реле протока, клапанов, манометров, термометров), определение количества хладагента, определение годности масла и замена при необходимости, проверка смазочной системы, проверка и тестирование контрольных датчиков, проверка напряжения и работы пускового устройства, пуск установки и проверка датчиков, проверка правильности установки переохлаждения и перегрева, запись рабочих параметров после выхода установки на режим, плановые работы, включающие: проверку рабочих параметров, замер и запись значений величины сопротивления изоляции обмоток электродвигателя, проверку уровня масла в компрессоре, дозаправка масла при необходимости, проверка правильности работы эл.нагревателя картера компрессора, запись рабочих параметров и определение неисправностей, настройка рабочих параметров при необходимости, определение количества хладагента, проверка пускателей, реле и автоматов защиты, протяжка электрических соединений, определение и устранение мест утечек, дозаправка хладагента при необходимости, замена патронов фильтров-осушителей, зачистка контактов и проведение замены запчастей при необходимости, проверка и тестирование всех контрольных приборов, автоматов защиты и внешних электрических соединений, проверка всасывающих и нагнетательных клапанов компрессора на герметичность; проверка работоспособности вентилятора после пуска, осмотр на предмет отсутствия утечек, дозаправка хладагента при необходимости; |
| - | при консервации чиллеров с конденсатором воздушного охлаждения: замер и запись величины значений сопротивления обмоток электродвигателя, проверка уровня масла в компрессоре, дозаправка масла при необходимости, проверка правильности работы электронагревателя картера компрессора, проверка работоспособности пускателей, реле и автоматов защиты, определение и устранение мест утечек, дозаправка хладагента при необходимости, замена патронов фильтров-осушителей, зачистка контактов и проведение замены запчастей, проверка и тестирование всех контрольных приборов, автоматов защиты, проверка всасывающих и нагнетательных клапанов компрессора на герметичность, при выявлении неисправностей проведение требуемых технических мероприятий, с целью их устранения; |
| - | проверка соединительных муфт электродвигателей и насосов; |
| - | проверка креплений насосов к фундаменту; |
| - | проверка и устранение вибрации насосов; |
| - | проверка сальниковых (торцевых) уплотнений насосов при необходимости выполнение работ по их замене; |
| - | проверка на отсутствие протечек набивных сальников запорно-регулирующей арматуры при необходимости выполнение работ по их замене; |
| - | проверка фланцевых соединений трубопроводов с запорно-регулирующей арматурой на отсутствие утечек, при выявлении неисправностей проведение требуемых технических мероприятий, с целью их устранения; |
| - | проверка герметичности трубопроводов, исправности запорной арматуры, состояния крепления их к строительным конструкциям, при выявлении неисправностей проведение требуемых технических мероприятий, с целью их устранения; |
| - | проверка состояния теплоизоляции трубопроводов, при необходимости проведение работ по её восстановлению; |
| - | осуществление контроля технического состояния пластинчатых теплообменников; |
| - | сезонное выполнение работ по очистке фильтров грязевиков и сетчатых фильтров; |
| - | выполнение регламентных работ по обслуживанию запорно-регулирующей арматуры, пластинчатых теплообменников, расширительных баков, распределительных гребенок; |
| - | выполнение инструментального контроля параметров холодильного контура в рабочих режимах, при необходимости дозаправка системы хладагентом; |
| - | при необходимости, проверка наличия утечек хладагента с помощью электронного течеискателя, в случае выявления утечек - проведение требуемых технических мероприятий по их устранению; |
| - | при необходимости протяжка контактных соединений цепей электропитания и управления; |
| - | проверка технического состояния масляной системы холодильной машины, при необходимости проведение требуемых мероприятий согласно инструкции по техническому обслуживанию завода изготовителя. |
|  | Проведение следующих технических мероприятий: |
| - | внешний осмотр оборудования: осмотр внешних и внутренних блоков на отсутствие пятен масла и загрязнения теплопередающих поверхностей; |
| - | проверка отсутствия следов утечек в резьбовых и фланцевых соединениях на узлах обвязки теплообменников прецизионных кондиционеров; |
| - | проверка на отсутствие посторонних шумов при работе оборудования; |
| - | проверка режимов работы холодильного цикла; |
| - | проверка технического состояния дренажной системы и наливной помпы, при необходимости выполнение требуемых мероприятий по восстановлению её работоспособности; |
| - | проверка отсутствия биения рабочего колеса вентиляторов внутреннего и наружного блоков; |
| - | инструментальный контроль параметров холодильного контура в рабочих режимах, при необходимости дозаправка системы хладагентом; |
| - | сезонное выполнение очистки конденсаторов наружного блока от пыли и грязи; |
| - | проверка наличия утечек хладагента с помощью электронного течеискателя, при необходимости проведение требуемых мероприятий по их устранению; |
| - | проверка натяжения ремней ременных передач, при необходимости выполнение регулировки или их замена (автономные прецизионные кондиционеры); |
| - | проверка рабочих токов электродвигателя компрессора на соответствие номинальным значениям в случае отклонения показателей проведение требуемых технических мероприятий; |
| - | проверка, при необходимости протяжка контактных соединений цепей электропитания и управления; |
| - | проверка технического состояния дистанционных пультов управления оборудованием, при необходимости проведение работ по восстановлению работоспособности включая замену элементов питания; |
| - | проверка герметичности и ремонт технологических трубопроводов, фланцевых и муфтовых узлов присоединений арматуры и оборудования к общей системе канализации; |
| - | проверка герметичности воздуховодов, запорно-регулирующих устройств, дверей и люков камер установок приточно-вытяжной вентиляции; |
| - | проверка надёжности заземления оборудования систем аварийная остановка оборудования (дистанционно или по месту); |
| - | пуск и остановка оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации; |
| - | изменение уставок автоматического включения (выключения) оборудования, согласно графиков работы систем; |
| - | проверка работоспособности пультов дистанционного управления автономных кондиционеров; |
| - | замена конденсаторов любого типа |
| - | проверка щита управления вентиляцией и кондиционированием ; |
| - | проведение протяжки контактных соединений жил проводов и кабелей: |
| - | проверка тепловизором оборудование щита управления вентиляцией и кондиционированием ; |
| - | выполнение регламентных работ на приточных и вытяжных установках, фанкойлах прецизионных кондиционерах и теплового оборудования: очистка от пыли и грязи калориферов ,воздушных фильтров (замена по необходимости) и ненов тепловых завес, очистка каплеуловителей камер орошения от известковых отложений, а также проведение требуемых мероприятий согласно инструкции по техническому обслуживанию завода изготовителя; |
| - | очистка от пыли и грязи диффузоров вентиляционных систем, протирка от пыли и грязи, дезинфекция, мойка фильтров внутренних блоков систем кондиционирования, мойка специальными средствами теплообменников наружного и внутреннего блока (при необходимости с демонтажем защитного кожуха), протирка от пыли и грязи корпуса и тэнов тепловой завесы; |
| - | наладка регулятора скорости; |
| - | замена магнитного контактора; |
| - | регулировка электронного блока; |
| - | заправка, дозаправка хладагентом оборудования любого типа, во время проведения технического обслуживания с учетом стоимости хладогента; |
| - | заправка хладагентом оборудования любого типа на объекте с использованием альпинистского снаряжения или автомобильной вышки, после проведения технического обслуживания с учетом стоимости хладогента; |
| - | рихтовка деталей корпуса внешнего блока; |
| - | ремонт механических узлов; |
| - | замена батареек ААА к пультам ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019. |

| СОСТАВИЛ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный специалист ГЭЗС и ИС |  |  |  | М. Н. Радионов |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |

Руководитель службы

Служба инженерно-технического обеспечения                                                                                                     Ю.Д. Яфаров

Приложение № 4

к Техническому заданию

Перечень услуг и применяемых материалов при оказании услуг по заявкам Заказчика

| № п/п | Перечень оказываемых услуг (работы + материалы) | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство розетки с заземлением c блокировкой, красная на 2 модуля ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. |
| 2 | Устройство розетки с заземлением красная ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. |
| 3 | Устройство выключателя автоматического 3п 50А 6 кА ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 4 | Устройство выключателя автоматического 3п на 40А ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 5 | Устройство выключателя автоматического 3п C 25А S203 6kA ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 6 | Устройство выключателя автоматического 3п C 40А S203 6kA ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 7 | Устройство выключателя автоматического 3п C 50А S203 6kA ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 8 | Устройство выключателя автоматического 3п C 63А S203 6kA ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 9 | Устройство розетки открытой установки одноместной без заземления, без шторок предназначенной для применения в сетях до 250В, на ток до 16А ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. |
| 10 | Устройство розетки открытой установки двухместной без заземления, без шторок предназначенной для применения в сетях до 250В, на ток до 16А ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. |
| 11 | Устройство розетки открытой установки двухместной с заземлением, со шторкой предназначенной для применения в сетях до 250В, на ток до 16А ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. |
| 12 | Устройство розетки внутренней установки одноместной с заземлением, без шторок предназначенной для применения в сетях до 250В, на ток до 16А ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. |
| 13 | Устройство розетки внутренней установки двойной с заземлением, без шторок предназначенной для применения в сетях до 250В, на ток до 16А ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. |
| 14 | Демонтаж розеток | шт. |
| 15 | Демонтаж кабеля | м |
| 16 | Демонтаж трассы трубопровода от внешнего до внутреннего блока (любого типоразмера). | шт. |
| 17 | Демонтаж монтаж светильника встраиваемого | шт. |
| 18 | Демонтаж пластикового кабель-канала | м |
| 19 | Установка кабель-канала 105х50 белый (Кабельный канал 50х105 (поставляется с гибкой крышкой 65мм) ГОСТ IEC 60670-1-2016 | м |
| 20 | Установка кабель-канала напольного ГОСТ IEC 60670-1-2016 | м |
| 21 | Установка кабеля ВВГ нг 5х2,5 (Силовой кабель в ПВХ изоляции негорючий ГОСТ 31996-2012) | м |
| 22 | Установка трубы ПВХ гофрированной легкой, с зондом диаметр 16 мм с клипсами в комплекте(Труба для скрытой/открытой проводки) ГОСТ IEC 60670-1-2016 | м |
| 23 | Установка трубы ПВХ гофрированной легкой, с зондом диаметр 32 мм с клипсами в комплекте(Труба для скрытой/открытой проводки) ГОСТ IEC 60670-1-2016 | м |
| 24 | Установка кабеля NYM 3х2,5 ГОСТ 31996-2012 | м |
| 25 | Установка кабеля ВВГ нг-LS 5х2,5 (Силовой кабель в ПВХ изоляции негорючий) ГОСТ 31996-2012 | м |
| 26 | Установка кабеля ВВГ нг 5х6 (Силовой кабель в ПВХ изоляции негорючий) ГОСТ 31996-2012 | м |
| 27 | Установка провода ПВС 3х2,5 ГОСТ 31996-2012 | м |
| 28 | Установка автоматического выключателя 3-х полюсного на 80А. 25kA ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 29 | Установка автоматического выключателя 3-х полюсного на 100А. 25kA ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 30 | Установка автоматического выключателя двухполюсного на 16А ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 31 | Установка автоматического выключателя двухполюсного на 25А ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 32 | Установка автоматического выключателя на 50А ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 33 | Подключение кабельной линии клеммник 3-х контактный ГОСТ 10434-82 | шт. |
| 34 | Подключение кабельной линии клеммник 2-х контактный ГОСТ 10434-82 | шт. |
| 35 | Установка дифференциального автомата однофазного на 16А, ток утечки 30МА ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 36 | Установка дифференциального автомата однофазного на 20А, ток утечки 30МА ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 37 | Установка дифференциального автомата однофазного на 25А, ток утечки 30МА ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 38 | Установка кабеля ВВГ нг-LS 3х 2,5 плоского (Силовой кабель в ПВХ изоляции негорючий) ГОСТ 31996-2012 | м |
| 39 | Установка кабель ВВГ нг 5х10 (Силовой кабель в ПВХ изоляции негорючий) ГОСТ 31996-2012 | м |
| 40 | Установка автоматического выключателя однополюсного на 10А ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 41 | Установка автоматического выключателя однополюсного на 16А ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 42 | Установка автоматического выключателя однополюсного на 20А IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 43 | Установка автоматического выключателя однополюсного на 25А ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 44 | Установка автоматического выключателя однополюсного на 16А ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 45 | Установка автоматического выключатель трехполюсного на 20А ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 46 | Установка автоматического выключатель трехполюсного на 32А ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 47 | Установка автоматического выключатель трехполюсного на 50А ГОСТ IEC 60898-1-2020 | шт. |
| 48 | Ремонт контура хладагента с использованием альпинистского снаряжения | шт. |
| 49 | Замена компрессора в кондиционерах любого типа в условиях стационара (включая демонтаж-монтаж, транспортировка, хранение) | шт. |
| 50 | Замена компрессора в кондиционере | шт. |
| 51 | Замена газового контура | шт. |
| 52 | Замена испарителя на объекте заказчика при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики | шт. |
| 53 | Замена испарителя в условиях стационара, после предварительной диагностики (включая демонтаж-монтаж, транспортировка, хранение) | шт. |
| 54 | 3амена конденсатора на объекте при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики | шт. |
| 55 | 3амена конденсатора в условиях стационара, после предварительной диагностики (включая демонтаж-монтаж оборудования, транспортировка, хранение) | шт. |
| 56 | 3амена конденсатора на объекте с использованием альпинистского снаряжения после диагностики | шт. |
| 57 | Монтаж помпы (с помпой любого типа) | шт. |
| 58 | Демонтаж помпы | шт. |
| 59 | Установка блока зимней доработки | шт. |
| 60 | Установка подогрева дренажной линии | шт. |
| 61 | Установка подогрева картера | шт. |
| 62 | Пайка одного стыка медной трубы при свободном доступе к оборудованию | шт. |
| 63 | Замена дренажной трубки | п.м. |
| 64 | Замена фильтра осушителя | шт. |
| 65 | Замена 4-х ходового клапана в условиях стационара | шт. |
| 66 | Замена 3-х ходового клапана | шт. |
| 67 | Замена 2-х ходового клапана | шт. |
| 68 | Мелкий ремонт электрической части кондиционера на объекте при свободном доступе к оборудованию после предварительной диагностики | шт. |
| 69 | Мелкий ремонт электрической части кондиционера на объекте с использованием альпинистского снаряжения после диагностики | шт. |
| 70 | Ремонт электронной платы (включая демонтаж монтаж оборудования, транспортировка, хранение) | шт. |
| 71 | Замена магнитного контактора | шт. |
| 72 | Замена соленоида | шт. |
| 73 | Замена трансформатора | шт. |
| 74 | Замена датчиков | шт. |
| 75 | Замена электрической платы внутреннего блока на объекте при свободном доступе к оборудованию, после предварительной диагностики | шт. |
| 76 | Замена электрической платы внутреннего блока в условиях стационара после предварительной диагностики | шт. |
| 77 | Замена электрической платы наружного блока на объекте при свободном доступе к оборудованию после предварительной диагностики | шт. |
| 78 | Замена электрической платы наружного блока в условиях стационара, после предварительной диагностики (включая демонтаж монтаж оборудования, транспортировка, хранение) | шт. |
| 79 | Замена электрической платы наружного блока на объекте с использованием альпинистского снаряжения после диагностики | шт. |
| 80 | Замена крыльчатки или двигателя вентилятора внутреннего блока на объекте при свободном доступе к оборудованию после предварительной диагностики | шт. |
| 81 | Замена крыльчатки или двигателя вентилятора внутреннего блока в условиях стационара , после предварительной диагностики (включая демонтаж-монтаж оборудования, транспортировка, хранение) | шт. |
| 82 | Замена подшипников электрического двигателя | шт. |
| 83 | Замена крыльчатки или двигателя вентилятора наружного блока, после диагностики, на объекте при свободном доступе к оборудованию после предварительной диагностики | шт. |
| 84 | Замена крыльчатки или двигателя вентилятора наружного блока, после диагностики, в условиях стационара, после предварительной диагностики (включая демонтаж-монтаж оборудования, транспортировка, хранение) | шт. |
| 85 | Замена крыльчатки или двигателя вентилятора наружного блока, после диагностики на объекте с использованием альпинистского снаряжения после диагностики | шт. |
| 86 | Ремонт электродвигателя | шт. |
| 87 | Продувка хладоном или азотом контура хладагента | шт. |
| 88 | Разборка и сборка внутреннего блока, замена базы | шт. |
| 89 | Разборка и сборка наружного блока | шт. |
| 90 | Разборка и сборка оконного кондиционера | шт. |
| 91 | Разборка кондиционера с выемкой узлов, агрегатов и запасных частей | шт. |
| 92 | Регулировка/замена привода жалюзи | шт. |
| 93 | Замена настенных пультов кондиционеров | шт. |
| 94 | Замена переносных пультов кондиционеров | шт. |
| 95 | Замена настенных пультов тепловых завес | шт. |
| 96 | Ремонт и тестирование электронной схемы, логических и питающих цепей (замена транзисторов, микросхем и др.) не инверторной модели, Фанкойла | шт. |
| 97 | Ремонт и тестирование электронной схемы, логических и питающих цепей (замена транзисторов, микросхем и др.) инверторной модели и полупромышленные модели | шт. |
| 98 | Ремонт и тестирование электрической схемы (в том числе элементов защиты цепей питания: предохранитель, варистор, трансформатор и др.) не инверторной модели, Фанкойла | шт. |
| 99 | Ремонт и тестирование электрической схемы (в том числе элементов защиты цепей питания: предохранитель, варистор, трансформатор и др.) инверторной и полупромышленной модели до 7кВт | шт. |
| 100 | Ремонт и тестирование электрической схемы (в том числе элементов защиты цепей питания: предохранитель, варистор, трансформатор и др.) полупромышленной модели свыше 7кВт | шт. |
| 101 | Замена компрессора (с разборкой/сборкой блока, пайкой и заправкой) до 3,5 кВт | шт. |
| 102 | Замена компрессора (с разборкой/сборкой блока, пайкой и заправкой) до 7,5 кВт | шт. |
| 103 | Замена компрессора (с разборкой/сборкой блока, пайкой и заправкой) свыше 7,5 кВт | шт. |
| 104 | Замена четырехходового клапана (с разборкой/сборкой блока и пайкой) до 3,5 кВт | шт. |
| 105 | Замена четырехходового клапана (с разборкой/сборкой блока и пайкой) до 7,5 кВт | шт. |
| 106 | Замена четырехходового клапана (с разборкой/сборкой блока и пайкой) свыше 7,5 кВт | шт. |
| 107 | Демонтаж кондиционера до 7 кВт | шт. |
| 108 | Демонтаж кондиционера от 7 кВт до 13 кВт | шт. |
| 109 | Демонтаж кондиционера свыше 13 кВт | шт. |
| 110 | Перемонтаж (демонтаж и монтаж б/у оборудования включая новые трассы и межблочный кабель) кондиционера до 7кВт | шт. |
| 111 | Перемонтаж (демонтаж и монтаж б/у оборудования включая новые трассы и межблочный кабель) кондиционера 7 кВт -13 кВт | шт. |
| 112 | Перемонтаж (демонтаж и монтаж б/у оборудования включая новые трассы и межблочный кабель) кондиционера свыше 13 кВт | шт. |
| 113 | Ремонт Фанкойла 7 кВт < Qx < 15 кВт | шт. |
| 114 | Ремонт Фанкойла Qx > 15 кВт | шт. |
| 115 | Ремонт Насосной холодильной станции Qx < 100 кВт | шт. |
| 116 | Ремонт Насосной холодильной станции 100 кВт < Qx < 300 кВт | шт. |
| 117 | Ремонт Насосной холодильной станции 300 кВт < Qx < 500 кВт | шт. |
| 118 | Ремонт Насосной холодильной станции 500 кВт < Qx < 750 кВт | шт. |
| 119 | Ремонт Насосной холодильной станции 750 кВт < Qx < 1000 кВт | шт. |
| 120 | Ремонт Насосной холодильной станции Qx > 1000 кВт | шт. |
| 121 | Ремонт Холодильной машины Qx < 100 кВт | шт. |
| 122 | Ремонт Холодильной машины 100 кВт < Qx < 300 кВт | шт. |
| 123 | Ремонт Холодильной машины 300 кВт < Qx < 500 кВт | шт. |
| 124 | Ремонт Холодильной машины 500 кВт < Qx < 750 кВт | шт. |
| 125 | Ремонт Холодильной машины 750 кВт < Qx < 1000 кВт | шт. |
| 126 | Ремонт Холодильной машины Qx > 1000 кВт | шт. |
| 127 | Ремонт Завесы воздушно-тепловой Qx < 9 кВт | шт. |
| 128 | Ремонт Завесы воздушно-тепловой Qx > 9 кВт | шт. |
| 129 | Ремонт Вытяжной установки Qв < 1000 м3/час | шт. |
| 130 | Ремонт Вытяжной установки 1000 м3/час < Qв < 5000 м3/час | шт. |
| 131 | Ремонт Вытяжной установки 5000 м3/час < Qв < 10000 м3/час | шт. |
| 132 | Ремонт Вытяжной установки 10000 м3/час < Qв < 20000 м3/час | шт. |
| 133 | Ремонт Приточной установки Qв < 1000 м3/час | шт. |
| 134 | Ремонт Приточной установки 1000 м3/час < Qв < 5000 м3/час | шт. |
| 135 | Ремонт Приточной установки 5000 м3/час < Qв < 10000 м3/час | шт. |
| 136 | Ремонт Приточной установки 10000 м3/час < Qв < 20000 м3/час | шт. |
| 137 | Ремонт Приточной установки Qв > 20000 м3/час | шт. |
| 138 | Ремонт Центральных кондиционеров Qв < 1000 м3/час | шт. |
| 139 | Ремонт Центральных кондиционеров 1000 м3/час < Qв < 5000 м3/час | шт. |
| 140 | Ремонт Центральных кондиционеров 5000 м3/час < Qв < 10000 м3/час | шт. |
| 141 | Ремонт Центральных кондиционеров 10000 м3/час < Qв < 20000 м3/час | шт. |
| 142 | Ремонт Центральных кондиционеров Qв > 20000 м3/час | шт. |
| 143 | Монтаж корзины декоративной на внешний блок кондиционера с материалом | шт. |
| 144 | Монтаж рассекателя накладного любого типоразмера c материалом | шт. |
| 145 | Очистка от пыли и грязи конденсаторов холодильных машин | шт. |
| 146 | Выполнение регулировки или замена ремней ременных передач | шт. |
| 147 | Проведение балансировки рабочего колеса вентилятора тепловой завесы | шт. |
| 148 | Отключение неработающих тэнов тепловой завесы | шт. |
| 149 | Дозаправка масла в компрессоре холодильной машины | шт. |
| 150 | Замена патронов фильтров-осушителей в холодильной машине | шт. |
| 151 | Дозаправка хладагента в холодильной машине | шт. |
| 152 | Проверка сальниковых (торцевых) уплотнений насосов | шт. |
| 153 | Замена набивных сальников запорно-регулирующей арматуры | шт. |
| 154 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов | м |
| 155 | Очистка фильтров грязевиков и сетчатых фильтров | шт. |
| 156 | Очистка конденсаторов наружного и внутреннего блока от пыли и грязи мойка фильтров внутренних блоков систем кондиционирования, мойка теплообменников наружного блока (при необходимости с демонтажем защитного кожуха) | шт. |
| 157 | Устранение утечки хладагента | шт. |
| 158 | Ремонт технологических трубопроводов, фланцевых и муфтовых узлов присоединений арматуры и оборудования к общей системе канализации | шт. |
| 159 | Очистка от пыли и грязи диффузоров вентиляционных систем, протирка от пыли и грязи | шт. |
| 160 | Очистка от пыли и грязи калориферов , замена воздушных фильтров, очистка каплеуловителей камер орошения от известковых отложений, а также проведение требуемых мероприятий согласно инструкции по обслуживанию завода изготовителя на приточных и вытяжных установках, фанкойлах прецизионных кондиционерах и теплового оборудования | шт. |
| 161 | Наладка регулятора скорости | шт. |
| 162 | Перевальцовка, (перевальцовка с заменой гайки) любого типа | шт. |
| 163 | Заправка хладагентом оборудования любого типа, после проведения ремонтных работ с учетом стоимости хладагента | шт. |
| 164 | Заправка хладагентом оборудования любого типа на объекте с использованием альпинистского снаряжения или автомобильной вышки, после проведения ремонтных работ с учетом стоимости хладагента | шт. |
| 165 | Рихтовка деталей корпуса внешнего блока | шт. |
| 166 | Ремонт механических узлов | шт. |

СОСТАВИЛ:

Главный специалист ГЭЗС и ИС		                                                         М. Н. Радионов

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель службы

Служба инженерно-технического обеспечения                                                Ю.Д. Яфаров