ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления на объектах почтовой связи Волгоградской области для нужд УФПС Волгоградской области

Волгоград, 2026

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ и определений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС Волгоградской области |
| 2 | Подрядчик | Юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенного с Заказчиком |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 4 | ФЗ | Федеральный закон |
| 5 | ТЗ | Настоящее Техническое задание |
| 6 | Объект | Объекты недвижимости Заказчика, на которых необходимо произвести работы, представленные в разделе 5, настоящего Технического задания |
| 7 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 8 | СанПиН | Санитарно-эпидемиологические правила и нормы |
| 9 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 10 | РФ | Российская Федерация |
| 11 | НДС | Налог на добавочную стоимость |
| 12 | Ст. | Статья |
| 13 | ИСО | Организация по стандартизации |
| 14 | СП | Свод правил |
| 15 | ТУ | Технические условия |
| 16 | РД | Рабочая документация |
| 17 | Мпа | Мегапаскаль, единица измерения давления |
| 18 | кгс/см2 | Килограмм-сила на квадратный сантиметр, внесистемная единица измерения давления |
| 19 | °С | Градус Цельсия, единица температуры |
| 20 | Д | Диаметр |
| 21 | R | Радиус |
| 22 | DN | Номинальный диаметр |
| 23 | ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| 24 | ОАО «РЖД» | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
| 25 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 26 | ЖКХ | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 27 | ТХ | Тепловое хозяйство |
| 28 | МБУ | Муниципальное бюджетное учреждение |

наименование выполняемых работ

Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления на объектах почтовой связи Волгоградской области для нужд УФПС Волгоградской области.

ОПИСАНИЕ выполняемых РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления на объектах почтовой связи для нужд УФПС Волгоградской области.

Задача: Перед началом отопительного сезона необходимо произвести ряд работ по подготовке систем отопления объектов недвижимости УФПС Волгоградской области к отопительному сезону 2026/2027 года. Данные работы включают промывку и гидравлические испытания, производство работ по мелкому ремонту систем отопления, устранению аварийных ситуаций.

Цель: Подготовка к отопительному периоду отопительных систем, запорных и регулирующих арматур в технически исправном и работоспособном состоянии. Результатом выполненных работ является правильное функционирование и работоспособность отопительных систем в осеннем, зимнем периоде.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ: в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Договора.

Окончание работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

Место выполнения работ:

| № п/п | Индекс | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 403899 | Волгоградская область, город Камышин, улица Коммунальная, дом 6а |
| 2 | 403876 | Волгоградская область, город Камышин, 5 микрорайон, дом 37 |
| 3 | 403893 | Волгоградская область, город Камышин, 8 микрорайон, дом 4 помещение 81 |
| 4 | 404462 | Волгоградская обл., район Чернышковский, районный поселок Чернышковский, улица Советская, дом 70 |
| 5 | 404471 | Волгоградская область, район Чернышковский, хутор Красноярский , улица Комсомольская, дом 13 |
| 6 | 403587 | Волгоградская область, район Клетский, хутор Перелазовский, улица Раздольная, здание 3 |
| 7 | 404473 | Волгоградская область, район Чернышковский, хутор Тормосин, улица Советская, владение 15 |
| 8 | 403221 | Волгоградская область, район Киквидзенский, станица Преображенская, улица Мира, дом 67 |
| 9 | 403791 | Волгоградская область, район Жирновский, город Жирновск, улица Ломоносова, дом 54 |
| 10 | 403780 | Волгоградская область, район Жирновский, районный поселок Красный Яр, улица Октябрьская, дом 1 |
| 11 | 403792 | Волгоградская область, район Жирновский, город Жирновск, улица Ломоносова, дом 77 |
| 12 | 403888 | Волгоградская область, город Камышин, квартал Нефтяников, дом 6 |
| 13 | 403895 | Волгоградская область, город Камышин, улица Волгоградская, дом 29 |
| 14 | 403840 | Волгоградская область, район Камышинский, город Петров Вал, улица Ленина, дом 47 |
| 15 | 403732 | Волгоградская область, район Еланский, районный поселок Елань, улица Ленинская, дом 84 |
| 16 | 404507 | Волгоградская область, район Калачевский, город Калач-на-Дону, улица Октябрьская, дом 67А |
| 17 | 404415 | Волгоградская область, район Суровикинский, город Суровикино, улица Ленина, дом 74 |
| 18 | 403341 | Волгоградская область, город Михайловка, улица Вокзальная, дом 3Б |
| 19 | 403345 | Волгоградская область, город Михайловка, улица Матросова, дом 52 |
| 20 | 403346 | Волгоградская область, город Михайловка, улица Ленина, дом 174 |
| 21 | 403348 | Волгоградская область, город Михайловка, улица Ленина, дом 64 |
| 22 | 403310 | Волгоградская область, город Михайловка, улица Печерская, дом 2А |
| 23 | 403303 | Волгоградская область, район Михайловский, хутор Безымянка, улица Советская, дом 116а |
| 24 | 403325 | Волгоградская область, район Михайловский, поселок Отрадное, улица Советская, дом 3а |
| 25 | 403331 | Волгоградская область, район Михайловский, поселок Реконструкция, улица Первомайская, дом 10 |
| 26 | 403336 | Волгоградская область, район Михайловский, хутор Сухов 2-й, улица Шмидта, дом 1 |
| 27 | 403401 | Волгоградская область, район Кумылженский, станица Кумылженская, улица 50 лет Октября, строение 6а |
| 28 | 403402 | Волгоградская область, район Кумылженский, станица Кумылженская, улица Октябрьская, владение 19 |
| 29 | 403408 | Волгоградская область, район Кумылженский, хутор Чиганаки 2-е, улица Почтовая, здание 1а |
| 30 | 403437 | Волгоградская область, район Кумылженский, хутор Шакин, улица Центральная, строение 8 |
| 31 | 403441 | Волгоградская область, район Серафимовичский, город Серафимович, улица Советская, дом 2 |
| 32 | 404521 | Волгоградская область, район Калачевский, поселок Пятиморск, улица Ленина, дом 40 |
| 33 | 403531 | Волгоградская область, город Фролово, улица Рабочая, домовладение 43 |
| 34 | 403532 | Волгоградская область, город Фролово, улица Фрунзе, домовладение 2 |
| 35 | 403533 | Волгоградская область, город Фролово, улица 40 лет Октября, строение 186 |
| 36 | 403504 | Волгоградская область, район Фроловский, станица Малодельская, владение 457 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1 Общие требования к техническим характеристикам выполняемых работ:

-Промывку отопительной системы проводить горячей теплофикационной водой или холодной водой;

- Сопла и диафрагмы гидроэлеваторов на время промывки демонтировать. Давление воды в трубопроводах в процессе промывки не должно превышать рабочее, а давление воздуха, согласно правилам, должно быть не более 0,6 Мпа. Скорость воды, не должно быть слишком высокой, допустимо ее превышение на 0,5 метров в секунду скорости движения теплоносителя.

- Гидропневматическую промывку проводить до тех пор, пока жидкость для промывки отопления на выходе не станет полностью светлой. По окончании процесса систему отопления необходимо сразу же заполнить теплоносителем, потому что держать ее пустой категорически запрещается.

- Гидравлические испытания оборудования систем отопления следует производить раздельно.

- Системы отопления должны испытываться пробным давлением равным 1,25 рабочего давления на вводе теплосети, но не менее 0.2 Мпа (2 кгс/см2). Для систем отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами – следует принимать 0,6 Мпа (6 кгс/мс2), системы панельного и конверторного отопления – 1,0 Мпа (10 кгс/см2).

- Испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) трубопроводов.

- Температура воды при испытаниях должна быть не выше 45°С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках.

- Давление доводится до рабочего и поддерживается в течении времени необходимого для осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования, приборов, но не менее 10 минут, если в течение 10 минут не выявлены какие-либо дефекты, давление доводится до пробного.

- Давление должно быть выдержано в течение 15 минут и затем снижено до рабочего. Падение давления фиксируется по контрольному манометру.

- Результаты гидравлических испытаний на герметичность трубопровода считаются удовлетворительными, если: во время их проведения не произошло падения давления более чем 0,01Мпа (0,1 кгс/см2), не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, фланцевых соединениях, арматуре, компенсаторах и других элементах трубопроводах, отсутствуют признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

- При испытании необходимо применять пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 Мпа (0,1кгс/см2), прошедшие поверку и опломбированные Госповерителем.

- После гидравлического испытания с участием представителя теплоснабжающей организации, Заказчика, Подрядчика составляется и подписывается акт готовности абонента к отопительному периоду 2026-2027 год, по форме теплоснабжающей организации.

5.2. Основные технико-экономические показатели объектов:

| Характеристики систем отопления |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индекс объекта и его адрес | Кол-во приборов отопления (радиаторов/секций), штук. | Протяженность Внутренних трубопроводов отопления метр погонный. | Диаметр труб, миллиметр | Фильтры/грязевики Кол. –во штук. | Название теплоснабжающей организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 403899, Волгоградская область, город Камышин, улица Коммунальная, дом 6а | 1/8 | 250 | 133 | 3 | МУП «КамышинТеплоэнерго» |
| 2 | 403876, Волгоградская область, город Камышин, 5 микрорайон, дом 37 | 9/72 | 92 | 32 | 1 | МУП «КамышинТеплоэнерго» |
| 3 | 403893, Волгоградская область, город Камышин, 8 микрорайон, дом 4 помещение 81 | 6/48 | 75 | 32 | 1 | МУП «КамышинТеплоэнерго» |
| 4 | 404462, Волгоградская обл., район Чернышковский, районный поселок Чернышковский, улица Советская, дом 70 | 14/126 | 160 | 50 | 1 | ООО «Коммунальщик» |
|  |  |  | 60 | 76 | 1 |  |
| 5 | 404471, Волгоградская область, район Чернышковский, хутор Красноярский , улица Комсомольская, дом 13 | 6/48 | 82 | 32 | 1 | МУП «Красноярское ЖКХ» |
| 6 | 403587, Волгоградская область, район Клетский, хутор Перелазовский, улица Раздольная, здание 3 | 3/24 | 28 | 32 | 1 | УФПС Волгоградской области* |
| 7 | 404473, Волгоградская область, район Чернышковский, хутор Тормосин, улица Советская, владение 15 | 4/32 | 32 | 32 | 1 | УФПС Волгоградской области* |
| 8 | 403221, Волгоградская область, район Киквидзенский, станица Преображенская, улица Мира, дом 67 | 46/414 | 110 | 42 | 1 | МУП «ЖКХ Киквидзенского района» |
|  |  |  | 79 | 110 | 1 |  |
| 9 | 403791, Волгоградская область, район Жирновский, город Жирновск, улица Ломоносова, дом 54 | 36/324 | 645 | 32 | 1 | ООО «Водоканал Жирновск» |
|  |  |  | 160 | 25 | 1 |  |
| 10 | 403780, Волгоградская область, район Жирновский, районный поселок Красный Яр, улица Октябрьская, дом 1 | 10/80 | 40 | 20 | 1 | МУП «Красноярское ЖКХ» |
| 11 | 403792, Волгоградская область, район Жирновский, город Жирновск, улица Ломоносова, дом 77 | 6/48 | 32 | 50 | 1 | ООО «Водоканал Жирновск» |
| 12 | 403888, Волгоградская область, город Камышин, квартал Нефтяников, дом 6 | 6/48 | 32 | 50 | 1 | МУП «КамышинТеплоэнерго» |
| 13 | 403895, Волгоградская область, город Камышин, улица Волгоградская, дом 29 | 11/88 | 84 | 110 | 1 | МУП «КамышинТеплоэнерго» |
| 14 | 403840, Волгоградская область, район Камышинский, город Петров Вал, улица Ленина, дом 47 | 15/120 | 58 | 50 | 1 | ОАО «РЖД» |
| 15 | 403732, Волгоградская область, район Еланский, районный поселок Елань, улица Ленинская, дом 84 | 42/378 | 342 | 50 | 1 | УФПС Волгоградской области* |
| 16 | 404504, Волгоградская область, район Калачевский, город Калач-на-Дону, улица Октябрьская, дом 67А | 40/360 | 45,5 | 50 | 1 | МУП «КалачТеплосети» |
| 17 | 404415, Волгоградская область, район Суровикинский, город Суровикино, улица Ленина, дом 74 | 9/81 | 182 | 40 | 1 | ООО «Теплосети Суровикино» |
| 18 | 403341, Волгоградская область, город Михайловка, улица Вокзальная, дом 3Б | 8/64 | 40 | 89 | 1 | ООО «Михайловская ТХ» |
| 19 | 403345, Волгоградская область, город Михайловка, улица Матросова, дом 52 | 8/64 | 45 | 89 | 1 | ООО «Михайловская ТХ» |
| 20 | 403346, Волгоградская область, город Михайловка, улица Ленина, дом 174 | 7/56 | 47 | 110 | 1 | ООО «Михайловская ТХ» |
| 21 | 403348, Волгоградская область, город Михайловка, улица Ленина, дом 64 | 40/360 | 600 | 110 | 1 | ООО «Михайловская ТХ» |
| 22 | 403310, Волгоградская область, город Михайловка, улица Печерская, дом 2А | 10/80 | 40 | 32 | 1 | ООО «Михайловская ТХ» |
| 23 | 403303, Волгоградская область, район Михайловский, хутор Безымянка, улица Советская, дом 116а | 6/48 | 64 | 42 | 1 | УФПС Волгоградской области* |
| 24 | 403325, Волгоградская область, район Михайловский, поселок Отрадное, улица Советская, дом 3а | - | 70 | 110 | 1 | УФПС Волгоградской области* |
| 25 | 403331, Волгоградская область, район Михайловский, поселок Реконструкция, улица Первомайская, дом 10 | 2/16 | 19 | 32 | 1 | УФПС Волгоградской области* |
| 26 | 403336, Волгоградская область, район Михайловский, хутор Сухов 2-й, улица Шмидта, дом 1 | 11/88 | 64 | 47 | 1 | УФПС Волгоградской области* |
| 27 | 403401, Волгоградская область, район Кумылженский, станица Кумылженская, улица 50 лет Октября, строение 6а | - | 50 | 110 | 1 | МБУ «Коммунальное обслуживание» |
| 28 | 403402, Волгоградская область, район Кумылженский, станица Кумылженская, улица Октябрьская, владение 19 | 8/64 | 220 | 110 | 1 | МБУ «Коммунальное обслуживание» |
| 29 | 403408, Волгоградская область, район Кумылженский, хутор Чиганаки 2-е, улица Почтовая, здание 1а | - | 65 | 110 | 1 | УФПС Волгоградской области* |
| 30 | 403437,Волгоградская область, район Кумылженский, хутор Шакин, улица Центральная, строение 8 | 4/32 | 45 | 110 | 1 | УФПС Волгоградской области* |
| 31 | 403441, Волгоградская область, район Серафимовичский, город Серафимович, улица Советская, дом 2 | 48/432 | 320 | 76 | 1 | УФПС Волгоградской области* |
| 32 | 404521, Волгоградская область, район Калачевский, поселок Пятиморск, улица Ленина, дом 40 | 8/64 | 85 | 89 | 1 | УФПС Волгоградской области* |
| 33 | 403531, Волгоградская область, город Фролово, улица Рабочая, домовладение 43 | - | 59 | 89 | 1 | МУП «Теплоснабжение города Фролово» |
| 34 | 403532, Волгоградская область, город Фролово, улица Фрунзе, домовладение 2 | 12/96 | 47 | 57 | 1 | МУП «Теплоснабжение города Фролово» |
| 35 | 403533, Волгоградская область, город Фролово, улица 40 лет Октября, строение 186 | 9/72 | 92 | 32 | 1 | МУП «Теплоснабжение города Фролово» |
| 36 | 403504, Волгоградская область, район Фроловский, станица Малодельская, владение 457 | 1/8 | 47 | 47 | 1 | УФПС Волгоградской области* |

*Система отопления с индивидуальным автономным источником тепла (газ, электроэнергия) расположена на объекте недвижимости АО «Почта России» УФПС Волгоградской области.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ.

Работы должны выполняться в соответствии с Договором, настоящим Техническим заданием и требованиями Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:

- «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536.

- Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 " Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок".

- Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- МДК 3-02.2001 "Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации";

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 347.1325800.2017 Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации;

- ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия;

- ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6);

- ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5 DN);

- ГОСТ Р 8.905-2015 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний (Переиздание);

- ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия;

6.2 Условия выполнения работ

На предприятии Заказчика установлен пропускной режим. В связи с этим, Подрядчик за 2 (два) дня до начала работ должен известить Заказчика на электронный адрес, о дате прибытия на объект, указав фамилии сотрудников, марку и номера автотранспорта при необходимости въезда на территорию Заказчика. Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет работы с применением материалов в объеме, соответствующем объему работ согласно Технического задания.

Перед началом выполнения работ Исполнитель согласовывает все отключения системы отопления, связанные с выполняемыми работами с Заказчиком.

Подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов, инструментов и оборудования.

Подрядчик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня до момента начала выполнения работ оповестить Заказчика о дате начала выполнения работ.

При выполнении работ должны присутствовать представители теплоснабжающей организации.

Выполнение работ должно осуществляться в рабочее время с 08:00 до 17:00, ежедневно с понедельника по пятницу, кроме дней, официально объявленных праздничными.

В случае повреждения трубопроводов, запорной арматуры действиями персонала Подрядчика при выполнении работ, Подрядчик должен за собственный счет устранить повреждения.

По окончании выполнения работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инструменты, материалы и мусор образовавшийся при выполнении работ.

6.3 Требования к безопасности

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы.

Организация и выполнение работ должны осуществляться Подрядчиком при соблюдении:

-  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536;

- Постановление Правительства Российской Федерации «Правила противопожарного режима в РФ» №1479 от 16 сентября 2020 года;

- РД 34.03.201-97 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утв. Заместителем министра Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 3 апреля 1997 (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000);

Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядной организации или лицо его заменяющее.

Перед началом работ ответственный по охране труда со стороны Подрядчика обязан провести инструктаж персоналу о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты и вести журнал о ознакомлении инструктажа.

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей Подрядчиком своим работникам необходимых средств индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.) согласно требований ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; Приказа Минтруда Российской Федерации от 09.12.2014 года г. № 997н «Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

6.4 Требования к сдаче-приемке работ

Сдача-приемка выполненных работ производится в соответствии с условиями Договора. Подрядчик при исполнении договора по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику.

Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых материалах.

6.5 Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные 
и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

-  акты готовности объектов к отопительному сезону;

- акты сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, подписанные уполномоченным лицом Подрядчика и заверенные оттиском печати Подрядчика (при наличии) не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения работ;

-  счет на оплату в течении 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ;

- счет-фактуру в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (для Исполнителя, являющегося плательщиком НДС).

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙных обязательств

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов должен составлять не менее 12 двенадцати месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не применимо

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не применимо