## Комплектующие к оборудованию ка
Технические требования к закупаемой продукции ОКПД2 26.30.11.110 Поставка комплектующих к оборудованию каналообразования для осуществления ремонтных работ и эксплуатации оборудования для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»
№ | Наименование | Технические характеристики | ед. изм. | количество | Документ подтверждающий качество | ОКПД2 | КЗ (код) | КЗ Наименование | Статья | Примечания
1 | Трансляционный усилитель мощности Sonar SPA-1000DP | Аудио вход - 0,775 В/60 кОм/симметричн.; соотношение сигнал/шум — не менее 100 дБ; коэффициент нелинейных искажений — не более 0,4 %; выходная мощность — не менее 1000Вт; напряжение питания — 220/24 В AC; количество линий оповещения — 1; частотный диапазон — не менее диапазона 35 — 20000 Гц; установка в 19" стойку; выходное напряжение — 100 В. | шт | 1 | Не требуется | 26.40.43.120 | 3300035409 | Материалы, запчасти- эксплуатация произ. оборудования, ЗиС | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (прочие производственные ТМЦ)
2 | ИБП ELTENA Intelligent II 600RMLT | Мощность — не менее 600 ВА (420 Вт); форма выходного напряжения — чистая синусоида, THD<5%; номинальное входное напряжение — 220В переменного тока; входное напряжение (минимальное) — не менее 149В; входное напряжение (максимальное) — не менее 275В; количество выходных разъемов питания — не менее 4 шт. IEC320-С13; входная частота - 50 Гц ±12%; напряжение цепи постоянного тока — 12В; перегрузочная способность - менее 120% - до 1 мин, 120 - 140% - до 15с; способ монтажа - Rack Mount; RS232. | шт | 1 | Не требуется | 26.20.40.111 | 3300035409 | Материалы, запчасти- эксплуатация произ. оборудования, ЗиС | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (прочие производственные ТМЦ)
3 | PoE коммутатор/удлинитель OSNOVO SW-8050/D Gigabit Ethernet на 5 портов c питанием по PoE sct1259 | Оборудование должно быть включено в единый реестр радиоэлектронной продукции (ПП РФ №878). PoE Коммутатор/удлинитель Gigabit Ethernet на 5 портов c питанием по PoE. Расстояние передачи данных + PoE - 100м. Порты: 4 х GE (10/100/1000 Base-T) с поддержкой PoE, GE (10/100/1000 Base-T) Uplink с поддержкой питания по PoE (Входная мощность до 90W). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение PoE устройств. Мощность PoE на порт - до 30W. Режим VLAN (Изоляция портов). Суммарная мощность PoE - до 85W. Встроенная грозозащита - 3kV. Питание: Через порт Uplink (до 90W) или через разъем DC. Адаптер питания в комплект не входит. Возможно крепление на стену. Размеры (ШхВхГ): 140x28x80мм. Рабочая температура: -10...+55 гр. С. | шт | 12 | Паспорт, сертификат соответствия | 26.30.11.110 | 3300035374 | Производственный инвентарь, инструменты, оснастка | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (производственный инвентарь, инструменты)
4 | Управляемый L2 PoE коммутатор OSNOVO SW-80802/L(150W) Gigabit Ethernet на 8 RJ45 PoE + 2 x GE SFP порта sct1304 | Оборудование должно быть включено в единый реестр радиоэлектронной продукции (ПП РФ №878). Управляемый L2 PoE коммутатор Gigabit Ethernet на 8 RJ45 PoE + 2 x GE SFP порта. Порты: 1 x GE (10/100/1000Base-T) с PoE (до 60W, A+B) + 7 x GE (10/100/1000 Base-T) с PoE (до 30W), 2 x GE SFP (1000 Base-X). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at/bt. Автоматическое определение и режим антизависания PoE устройств. Суммарная мощность PoE до 150W. Поддержка режима CCTV: Увеличение расстояния передачи данных и питания до 250м. Встроенная грозозащита 3kV на порт. Питание: AC100-240V или БП DC48V-57V(3,5A). Встроенный БП. Монтаж в 19 - дюймовую стойку, крепление в комплекте. Размеры (ШхВхГ): 210 x 35 x 150мм. Рабочая температура: -10…+55°С. | шт | 12 | Паспорт, сертификат соответствия | 26.30.11.110 | 3300035374 | Производственный инвентарь, инструменты, оснастка | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (производственный инвентарь, инструменты)
5 | Оптический мультиплексор, 1Е1, форм-фактор SFP, питание от порта SFP | Оборудование должно быть включено в единый реестр радиоэлектронной продукции (ПП РФ №878). Интерфейс E1 Количество: 1 или 2 в форм-факторе RJ45 Стандарты: G.703, G.704, G.706, G.823 Интерфейс: симметричный 120 Ом, HDB3/AMI Синхронизация: внутренняя, от входящего потока Е1 Разъем: RJ-45 TDM over Packet Network (Ethernet/IP) TDMoP, SAToP, CESoPSN Задержка передачи: 1-2000 мс Резервирование 1+1 (с избыточностью) Интерфейс Ethernet Стандарты: 1000Base-X, SGMII Разъем: SFP VLAN 802.1q VLAN (TDMoP VLAN,MGMT VLAN) Интерфейсы управления IDProm, DDM Ethernet Методы управления Telnet CLI, menu SSH SNMP v1, v2c, v3 Web-интерфейс Аутентификация RADIUS, TACACS+ Размеры: Габариты (ШxВxГ, мм): SFP (14x14x67) Вес не более 0,2 кг Электропитание От основного устройства Потребляемая мощность не более 1 Вт | шт | 4 | Паспорт, сертификат соответствия | 26.30.30.160 | 3300035374 | Производственный инвентарь, инструменты, оснастка | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (производственный инвентарь, инструменты)
6 | Оптический мультиплексор, 1 Е1+1 Gb Ethernet, 1 шасси под SFP | Оборудование должно быть включено в единый реестр радиоэлектронной продукции (ПП РФ №878). Интерфейс E1 Количество: 1 в форм-факторе RJ45 Стандарты: G.703, G.704, G.706, G.823 Интерфейс: симметричный 120 Ом, HDB3/AMI Синхронизация: внутренняя, от входящего потока E1 Дальность передачи: 500м TDM over Packet Network (Ethernet/IP) TDMoP, SAToP, CESoPSN Задержка передачи: 1-2000 мс Резервирование 1+1 (с избыточностью) Интерфейсы Ethernet Количество: 1 RJ45, 1 SFP* Тип 10/100/1000 Мбит/c Auto MDI/MDI-X RJ45 Тип IEEE 802.3 1000Base-X Поддержка стандартов IEEE 802.3, 802.3u, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-TX Параметры Размер таблицы MAC-адресов: 8192 записи Производительность встроенного коммутатора: до 2 Gbps, 2.98 Mpps; Максимальный размер фрейма: 10240 байт Методы управления Telnet CLI, menu SSH Web-интерфейс SNMP v1, v2c, v3 Аутентификация RADIUS, TACACS+ Размеры Габариты (ШxВxГ, мм):82х26х85,5 установка в 19” стойку Вес не более 0,25 кг Электропитание 220В переменного тока, 12В постоянного тока (в комплекте преобразователь ~220В в 12В) Потребляемая мощность не более 6Вт Возможности Четыре очереди приоритетов 802.1p QoS на основе: порта коммутатора, VLAN, DSCP, MAC-адреса источника/приемника VLAN: стандарт IEEE 802.1Q, Q-in-Q - двойное тегирование, диапазон значений от 0 до 4095 IGMP Snooping MVR (Multicast VLAN Registration) Локальное зеркалирование трафика Поддержка NAT при передаче Е1 потоков PIRL - Port Ingress Rate Limit - ограничение пропускной способности порта для входящего трафика FlowControl - функция контроля потока SAFilter - функция фильтрации по MAC - адресам Scheduling - планирование выхода фреймов DyingGasp - отправка сообщения на syslog-сервер при отключении питания или перезагрузке. Модули SFP в комплект не входят. | шт | 4 | Паспорт, сертификат соответствия | 26.30.30.160 | 3300035447 | Электротехническая продукция | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (прочие производственные ТМЦ)