УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

____________ В.В. Плещев

«      »                     2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку микропроцессорных (МП) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Лот 309А

1. Общая часть.

Поставка микропроцессорного (МП) устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) для технического перевооружения объектов филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» в части замены существующих устройств РЗА в рамках инвестиционного проекта: «Техперевооружение ПС 35/10 кВ Щедрино с заменой вакуумных выключателей (1 шт), трансформаторов тока (1 к-т), УРЗА» ЯР-5375 в объемах и сроки:

| Филиал ПАО «Россети Центр» | Оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Ярэнерго | МП устройство релейной защиты, автоматики и управления выключателем присоединения 6-35 кВ | 1 |

Поставка производится на склады получателей – филиалов 
ПАО «Россети Центр»:

| Филиал ПАО «Россети Центр» | Точка поставки | Срок поставки * |
| --- | --- | --- |
| «Ярэнерго» | г. Ярославль ул. Северная подстанция, д. 9 | 45 |

* - в календарных днях с даты заключения договора, но не позднее 01.11.2026

2. Технические требования к оборудованию.

МП устройства релейной защиты, автоматики и управления выключателем присоединения 6-35 кВ должно быть выполнено на микропроцессорной элементной базе. Конструктивно устройство представляет собой единый металлический корпус с лицевой панелью. Устройство должно быть оснащено лицевой панелью с клавиатурой управления и дисплеем, с помощью которых осуществляется конфигурирование и просмотр состояния устройства, а так же светодиодными индикаторами для отображения текущего состояния (работа или неисправность) и информации о срабатывании отдельных функций.

Устройство должно поддерживать возможность комбинированного питания, как от цепей оперативного переменного/постоянного тока, так и от аварийного тока при глубоких просадках или полном пропадании оперативного тока на подстанции.

Устройство должны обеспечивать следующие эксплуатационные возможности:

- возможность задания внутренней конфигурации;

- возможность ввода и хранения уставок;

- хранение параметров настройки и уставок в течение всего срока службы, вне зависимости от наличия питающего напряжения;

- функции регистратора последней аварии;

- контроль и индикацию положения выключателя, и контроль исправности его цепей управления;

- возможность передачи параметров аварии, ввода и изменения уставок, дистанционного управления выключателем по линии связи;

- постоянный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику);

- блокировку выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- хранение параметров настройки и конфигурации в течение всего срока службы вне зависимости от наличия напряжения питания;

- выполнение функций с возможностью срабатывания выходных реле в течение времени, достаточного для отключения выключателя, при полном пропадании оперативного питания от номинального значения;

- совместимость с устройствами защиты и автоматики разных производителей (электромеханическими, микроэлектронными, микропроцессорными) и сопряжение со стандартными каналами телемеханики.

Устройства должны соответствовать требованиям ГОСТ и МЭК по электромагнитной совместимости и помехоустойчивости.

Устройства не должны ложно срабатывать и повреждаться при снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением.

Технические данные МП устройства релейной защиты, автоматики и управления выключателем присоединения 6-35 кВ током должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице № 1:

Таблица № 1

| Напряжение питания оперативного переменного/постоянного тока, В | 220 |
| --- | --- |
| Номинальный переменный фазный ток, I ном, А | 5 |
| Рабочий диапазон по цепям переменного фазного тока, не менее | (0,05-40)*I ном |
| Количество аналоговых входов по току, шт., не менее | 4 |
| Номинальное фазное напряжение переменного тока, U ном, В | 100/√3 |
| Рабочий диапазон по цепям переменного напряжения, не менее | (0,1-2,5)* U ном |
| Количество аналоговых входов по напряжению, шт., не менее | 6 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность: - по цепям переменного напряжения, ВА на фазу, не более - по цепям переменного тока, ВА на фазу, не более - по цепям напряжения оперативного тока, Вт, не более | 0,1 0,25 20 |
| Количество выходных реле, шт., не менее | 8 |
| Количество входных дискретных сигналов, шт., не менее | 12 |
| Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, ГЦС, не менее | -40 до +50 |
| Количество интерфейсов связи, не менее | 3 |
| Тип присоединения внешних проводников | заднее |
| Возможность питания устройства от измерительных цепей тока | да |

МП устройство релейной защиты, автоматики и управления выключателем присоединения 6-35 кВ должно обеспечивать:

- возможность питания от трансформаторов тока контролируемого присоединения, в случае пропадания или глубокой посадки напряжения оперативного тока;

- трёхступенчатую максимальную токовую защиту (МТЗ) с контролем двух или трех фазных токов (любая ступень может быть выполнена направленной, а также иметь комбинированный пуск по напряжению);

- автоматический ввод ускорения любой из ступеней МТЗ при включении выключателя;

- защита от несимметричного режима (обрыва фаз);

- защита минимального напряжения;

- автоматику управления выключателем с защитой от многократных включений;

- возможность подключения внешних защит;

- дуговая защита (с контролем пуска по току или с контролем пуска по напряжению);

- индивидуальный УРОВ при отказе своего выключателя;

- одно или двукратное АПВ;

- выполнение команд АЧР, ЧАПВ.

-	возможность задания внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.);

- возможность ввода и хранения уставок защит и автоматики, длительностью несколько лет, не  зависимо от наличия питания;

- функции аварийного осциллографа и регистратора событий;

- передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;

- постоянный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;

- получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- работа измерительных органов устройств РЗА с погрешностью не более 5% (при частоте 45 или 55 Гц) для режимов работы энергосистемы в диапазоне частот 45 - 55 Гц и правильное функционирование в соответствии с заданными параметрами настройки (уставками).

Устройство должно поддерживать возможность подключения через цифровые порты связи: RS-485, USB Type-C и USB Type-A (на передней панели терминала), Ethernet.

# МПУ должны иметь русскоязычный интерфейс, программное обеспечение для связи с МПУ так же должно быть на русском языке. Для проведения пуско-наладочных работ устройства быть оснащены разъемом USB на передней панели (с возможностью подключения ПК, выгрузки информации с устройства, обновления программного обеспечения и конфигурирования, в том числе с применением USB-flash-накопителя).

# Связь терминала с верхним уровнем АСУ ТП осуществляется в соответствии с международными стандартами протоколов: МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, Modbus RTU.

3. Общие требования.

3.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- 		продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям, предоставляются на этапе поставки продукции на склад или на этапе заключения договора;

- для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям, предоставляются на этапе поставки продукции на склад или на этапе заключения договора;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации), предоставляются на этапе поставки продукции на склад или на этапе заключения договора.

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

- поставляемое электротехническое оборудование должно соответствовать требованиям, указанным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

| Наименование устройств | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| МП устройство релейной защиты, автоматики и управления выключателем присоединения 6-35 кВ | 27.12.31.000 | запрет |

3.2. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.

3.3. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

3.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192- 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудован.

3.5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

3.6. Требования к надежности и живучести оборудования

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 12 лет.

3.7. Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ 14192-96 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого устройства должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

4. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

5. Стоимость продукции.

В стоимость должны быть включены: упаковка и доставка до склада Покупателя, шеф-монтаж и шеф-наладка (при наличии требовании от завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Начальник СРЗАИМ                   		   					Д.С. Потекаев

Исп. М.А. Фуфин

25-548