Техническое задание

на оказание услуг по круглосуточной эксплуатации 
и техническому обслуживанию лифтов 
на АОПП Внуково

Москва, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Почта России» в лице УФПС г. Москвы |
| 2 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 4 | АОПП | Авиационное отделение перевозки почты |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 6 | Инв.№ | Инвентарный номер |
| 7 | Зав.№ | Заводской номер |
| 8 | ТО-1 | Ежемесячное техническое обслуживание проводится 1 (один) раз в месяц |
| 9 | ТО-3 | Ежеквартальное техническое обслуживание проводится 1 (один) раз в квартал |
| 10 | ТО-6 | Полугодовое техническое обслуживание проводится 1 (один) раз в 6 (шесть) месяцев |
| 11 | ТО-12 | Годовое техническое обслуживание проводится 1 (один) раз в 12 (двенадцать) месяцев |
| 12 | Услуга | Круглосуточная эксплуатация и техническое обслуживание лифтов на АОПП Внуково |
| 13 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 14 | Объект | АОПП Внуково |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию лифтов на АОПП Внуково.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Оказание услуг по круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию лифтов на АОПП Внуково, указанных в Приложении № 3 к Техническому заданию, включает:

- техническое обслуживание в соответствии с Приложением № 1, № 4 к Техническому заданию;

- круглосуточную эксплуатацию в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию.

3.2. Задача: техническое обслуживание, содержание лифтового оборудования в исправном и работоспособном состоянии, обеспечивающим бесперебойную и безопасную эксплуатацию.

3.3. Цель: безопасная и бесперебойная работа лифтового оборудования, предупреждение и ликвидация возможных аварийных ситуаций.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Начало оказания услуг: с даты заключения договора.

4.2. Срок оказания услуг: 3 (три) месяца с даты начала оказания услуг.

4.3. Место оказания услуг: АОПП Внуково, адрес: 119027, г. Москва, ул. 2-ая Рейсовая, д. 2А, стр.1.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Перечень услуг по техническому обслуживанию лифтов, в том числе аварийно-техническому обслуживанию лифтов, указан в Приложении № 1 к Техническому заданию.

5.2. Перечень услуг по круглосуточной эксплуатации лифтов указан в Приложении 
№ 2 к Техническому заданию.

5.3. Перечень лифтов для оказания услуг по круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию указан в Приложении № 3 к Техническому заданию.

5.4. Объем и периодичность технического обслуживания указан в Приложении № 4 к Техническому заданию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель должен обеспечить оказание услуг всем необходимым оборудованием, специальным инструментом, приспособлениями, в том числе переносными грузоподъемными механизмами, измерительными приборами и средствами малой механизации, необходимыми для оказания услуг по техническому обслуживанию лифтов и оборудования систем диспетчерского контроля, в том числе для проведения аварийно-технического обслуживания.

Исполнитель обязан не позднее чем через 3 (три) календарных дня с даты заключения договора представить необходимые удостоверения, подтверждающие, что персонал Исполнителя, привлекаемый к оказанию услуг, имеет необходимые квалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора предоставить на согласование Заказчику график регламентных работ по техническому обслуживанию лифтов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Исполнитель должен обеспечить оказание услуг специалистами, имеющими необходимые квалификации, а именно:

- электромеханик должен иметь свидетельство о квалификации, выданное центром независимой оценки квалификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 31.03.2021 № 193н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромеханик по лифтам»;

- инженер-наладчик должен иметь свидетельство о квалификации, выданное центром независимой оценки квалификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и удостоверение по электробезопасности не ниже 3-й группы в соответствии с требованиями п 3 п.п.3.1 Приказа Минтруда России от 11.10.2021 № 704н «Об утверждении профессионального стандарта «Наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)»;

- лифтер должен иметь свидетельство о подтверждении квалификации, выданное центром независимой оценки квалификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и удостоверение по электробезопасности не ниже 2-й группы в соответствии с требованиями п. 3 п.п.3.1 Приказа Минтруда России от 31.03.2021 № 198н «Об утверждении профессионального стандарта Лифтер - оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных»;

- специалист по организации эксплуатации лифтов должен иметь свидетельство о квалификации, выданное центром независимой оценки квалификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и удостоверение по электробезопасности не ниже 2-й группы в соответствии с требованиями п. 3 п.п. 3.1 Приказа Минтруда России от 31.03.2021 № 203н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации эксплуатации лифтов»;

- специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов должен иметь свидетельство о квалификации, выданное центром независимой оценки квалификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и удостоверение по электробезопасности не ниже 2-й группы в соответствии с требованиями п. 3 п.п. 3.2. Приказа Минтруда России от 31.03.2021 № 203н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов».

- Исполнитель обязан обеспечить персонал производственными, должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности и нести ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:

- Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (вместе с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»);

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (вместе с «ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов»);

- Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10);

- ГОСТ Р 55964-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказ Ростехнадзора от 14.08.2017 № 309 «Об утверждении форм документов, необходимых для реализации пунктов 13, 15, 23 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Результатом оказания услуг по техническому обслуживанию и круглосуточной эксплуатации должна стать бесперебойная и безопасная работа лифтового оборудования.

Техническое обслуживание лифтового оборудования должно быть выполнено в соответствии с составом услуг по техническому обслуживанию лифтов (Приложение № 4 к Техническому заданию) и с надлежащим качеством.

  - Условия оказания услуг

До начала оказания услуг Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора направить в адрес Заказчика список обученного и квалифицированного персонала для оказания услуг на объекте и копии приказов о назначении персональных ответственных исполнителей за объект.

Услуги по техническому обслуживанию должны быть оказаны в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45.

Услуги по круглосуточной эксплуатации должны быть оказаны ежедневно с 00:00 до 24:00, включая выходные и праздничные дни.

Услуги по аварийно-техническому обслуживанию выполняются круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Запасные части к лифтовому оборудованию не входят в стоимость технического обслуживания и предоставляются Заказчиком, за исключением расходных смазочных материалов необходимых для чистки и смазки узлов, деталей и механизмов лифтового оборудования, включая смазочные материалы для редуктора главного привода, привода дверей кабины лифта, направляющих кабины и противовеса.

Исполнителем должны быть соблюдены правила паспортно-визового режима персонала, оказывающего услуги на объекте.

Исполнитель обязан назначить приказом по своей организации:

- ответственного руководителя за оказание услуг по техническому обслуживанию и круглосуточной эксплуатации в соответствии с настоящим Техническим заданием (лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию лифтового оборудования). Сведения об указанном лице (фамилия, имя, отчество, должность, дата и номер распорядительного акта о его назначении) и его подпись вносятся в паспорт объекта;

- ответственного из обслуживающего персонала по объекту обслуживания (электромеханики по лифтам). В приказе указать сведения о местонахождении объекта с указанием заводских и учетных номеров лифтов.

Заказчик назначает своего представителя для осуществления контроля качества и объема оказываемых услуг.

  - Требования к безопасности

При оказании услуг Исполнителем должны быть соблюдены и исполняться требования к безопасности оказания услуг и требования к безопасности результата оказанных услуг, определенных в нормативно-правовых документах, в том числе, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей Исполнителем персоналу необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.) согласно требований ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ, Приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

При выполнении мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

6.4. Условия сдачи- приемки услуг

По окончании отчетного периода осуществляется приемка оказанных услуг комиссией, которая состоит не менее чем из 2 (двух) представителей Заказчика и 1 (одного) представителя Исполнителя.

Приемка услуг осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных материалов. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в Техническом задании.

Услуги считаются оказанными, если подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг.

6.5. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По окончании всего комплекса оказанных услуг, но не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предъявляет Заказчику подписанные со своей стороны и удостоверенные печатью:

-  счет в 1 (одном) экземпляре;

-  акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах;

- счет – фактура (для Исполнителя с общей системой налогообложения) в 2 (двух) экземплярах.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И(ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил, указанных в пункте 6.1 Технического задания), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида.

Гарантийный срок на оказанные услуги в соответствии с Техническим заданием, предусмотренные составом текущих технических обслуживаний лифтов (ТО) и периодичностью их проведения (Приложение № 3 к Техническому заданию), составляет:

- на ТО - 1 – 1 (один) месяц;

- на ТО - 3 – 3 (три) месяца;

- на ТО - 6 – 6 (шесть) месяцев;

- на ТО - 12 – 12 (двенадцать) месяцев.

Гарантийный срок на оказанные услуги исчисляется с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Правилами представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 584 на специализированные организации, осуществляющие деятельность (предполагающие ее осуществлять) по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, возложена обязанность по направлению в соответствующие уполномоченные органы (в том числе Ростехнадзор) уведомлений о начале осуществления указанного вида деятельности.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень услуг по техническому обслуживанию лифтов | 8 |
| 2 | Перечень услуг по круглосуточной эксплуатации лифтов | 11 |
| 3 | Перечень лифтов для оказания услуг по круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию | 12 |
| 4 | Состав услуг по техническому обслуживанию лифтов | 13 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень услуг по техническому обслуживанию лифтов

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1 | Ежесменный осмотр проводится лифтером перед каждой сменой и включает: 1.1 ознакомление с записями в журнале предыдущей смены при приеме смены; 1.2 выборочная проверка не менее чем на трех посадочных (погрузочных) площадках точности остановки кабины при движении "вверх" и "вниз"; 1.3 проверка исправности подвижного пола, электромеханического реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика при его наличии; 1.4 проверка наличия освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок, шахты и машинного помещения; 1.5 проверка исправности действия кнопок "Стоп", "Двери", светового сигнала "Занято" на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправности двусторонней переговорной связи между кабиной и диспетчерским пунктом; 1.6 проверка наличия "Правил пользования лифтом", предупредительных и указательных надписей; 1.7 проверка состояния ограждения шахты и кабины; 1.8 проверка исправности замков дверей шахты на каждом этаже; 1.9 проверка работы блокировочных выключателей дверей кабины и шахты. Услуга предоставляется Исполнителем на объектах, где им производится эксплуатация лифтов. |
| 2 | Периодический осмотр лифтов проводится электромехаником, осуществляющим техническое обслуживание лифтов, 1 (один) раз в месяц. При проведении периодического осмотра лифтов электромеханик должен руководствоваться указаниями и сведениями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей для конкретных моделей лифтов. 2.1 Перед началом работ в шахте лифта электромеханик должен: а) проверить наличие связи с лифтером, оператором диспетчерского пульта (при ее наличии); б) проверить исправность действия замков и выключателей безопасности дверей шахты. На лифтах с распашными дверями проверить исправность срабатывания кнопок "приказа" и кнопки "стоп"; в) проверить путем внешнего осмотра целостность крыши кабины и люка, включить переносную лампу с напряжением не более 42 В., если освещения недостаточно; г) проверить исправность действия выключателей безопасности, ловителей и контроля слабины тяговых канатов; д) переключить электрическую схему лифта в режим управления с крыши кабины, если на лифте предусмотрен такой режим управления, убедиться, что в этом режиме наружные вызовы бездействуют, а кабина движется со скоростью ревизии. 2.2 При проведении периодического осмотра оборудования, установленного в машинном помещении, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы: а) вводного устройства (главного рубильника), а при наличии и автоматического включателя резерва; б) панели управления; в) подъемного механизма; г) концевых выключателей; д) ограничителя скорости. 2.3 При проведении периодического осмотра оборудования, установленного в шахте, приямке и кабине лифта, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы: а) автоматических и неавтоматических замков, блокировочных контактов дверей шахты и кабины; б) этажных переключателей (датчиков); в) аппаратов управления, сигнализации, связи и наличие освещения в шахте, приямке и кабине; г) подвижного пола кабины; д) ловителей кабины и противовеса; е) контактов: ограничителя скорости, ловителей, натяжных и буферных устройств, контроля слабины тяговых канатов и др. 2.4 При проведении периодического осмотра оборудования, установленного в блочном помещении, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы: а) блоков; б) ограничителя скорости; в) выключателя блочного помещения; г) наличие электрического освещения. 2.5. Дополнительно электромеханик должен проверить состояние: а) тяговых и уравновешивающих канатов, каната ограничителя скорости и концевого выключателя; б) кабины и противовеса; в) направляющих и башмаков кабины и противовеса; г) ограждения шахты; д) заземления электрооборудования. |
| 3 | Техническое обслуживание, осмотр лифта проводится в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя лифта, но в объеме и с периодичностью не менее указанного в Приложении № 4 к Техническому заданию. Информацию о выполнении осмотров объекта, об обслуживании и о ремонте лифта заносится квалифицированным персоналом, выполнившим соответствующие работы, в журнал периодического осмотра лифта и журнал технического обслуживания и ремонта лифта. В состав стоимости услуг по техническому обслуживанию включены все необходимые расходные материалы для чистки и смазки узлов, деталей и механизмов лифтового оборудования, включая смазочные материалы для редуктора главного привода, привода дверей кабины лифта, направляющих кабины и противовеса. |
| 4 | Аварийно-техническое обслуживание лифтов подразумевает: 4.1 проведение работ по безопасной эвакуации пассажиров из кабин остановившихся лифтов и восстановление работоспособности остановившихся лифтов, согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011№ 824; 4.2 обеспечить эвакуацию пассажиров из кабины лифтов – не более 30 (тридцати) минут с момента поступления вызова; 4.3 пуск остановившихся лифтов из-за технической неисправности в течение 2 (двух) часов после получения информации от Заказчика (если не требуется проведение работ капитального характера: ремонт или замена вышедшего из строя оборудования, т. е. выполнения аварийных и непредвиденных работ); 4.4 услуги по аварийно-техническому обслуживанию выполняются круглосуточно. Заявки на оказание услуг направляются Заказчиком в адрес Исполнителя по адресу электронной почты, телефону, указанным Исполнителем как официальные, для приема заявок на оказание услуг. 4.5 Исполнитель обеспечивает круглосуточное нахождение специалистов аварийно-технической службы на объекте Заказчика. |
| 5 | Участие в проверках, проводимых инспекцией Ростехнадзора и другими уполномоченными организациями. |
| 6 | Обеспечение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и несчастных случаев на лифтах, уведомление органа Ростехнадзора по месту регистрации лифтов о происшедшем несчастном случае или аварии, обеспечение сохранности места аварии от посторонних лиц до прибытия инспектора (если нет опасности для жизни и здоровья людей) и принятие участия в работе комиссии по рассмотрению несчастного случая (аварии). |
| 7 | Участие в составлении акта о приостановке эксплуатации лифта, в том числе по причине умышленной порчи. |
| 8 | Обеспечение порядка хранения и учета выдачи ключей от машинных помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифтов. |
| 9 | В ходе проведения технического обслуживания лифта и выявлении неисправных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечит безопасную и бесперебойную работу лифта, Исполнитель обязан незамедлительно проинформировать Заказчика в письменной форме о необходимости их замены с приложением дефектного акта. |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень услуг по круглосуточной эксплуатации лифтов

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1 | В услугу по круглосуточной эксплуатации грузовых лифтов входит предоставление квалифицированных лифтеров, в обязанности которых входит: |
| 1.1 | Нахождение лифтера в кабине лифта при подъеме и спуске, направление кабины к месту вызова (загрузки/разгрузки почтовых отправлений). В грузовых лифтах с наружным управлением лифтер обязан находиться на посадочной (погрузочной) площадке возле вызывного аппарата (поста управления). |
| 1.2 | Сопровождение почтовых отправлений (далее – груз). |
| 1.3 | Осуществление контроля за погрузкой груза: равномерная загрузка груза в кабину лифта, крепление груза, недопущение перегрузки лифта. Оказание данных услуг должно производиться с соблюдением норм охраны труда. |
| 1.4 | Перевозка груза между этажами с соблюдением поэтапных сроков обработки груза. |
| 1.5 | Соблюдение номинальной грузоподъемности. |
| 1.6 | Остановка работы лифта при обнаружении неисправностей. |
| 1.7 | Информирование технических специалистов о замеченных неисправностях. |
| 1.8 | Содержание в чистоте кабины лифта. Заполнение журнала приема и сдачи смены. |
| 1.9 | Недопущение к управлению лифтов посторонних лиц и наличия пассажиров в кабине лифта (кроме сопровождающих перевозимые почтовые отправления) *. |
| 1.10 | Осуществление контроля в лифтах, кабина которых оборудована решетчатыми раздвижными дверями, чтобы человек, сопровождающий груз, не прислонялся к дверям и не держался за них руками. |

* - в грузовых лифтах с внешней системой управления перевозка людей запрещена.

Приложение № 3

к Техническому заданию

Перечень лифтов для оказания услуг по круглосуточной эксплуатации и техническому обслуживанию

| № п/п | Место установки лифта (адрес) | Зав. № лифта | Инв. № лифта | Тип лифта | Кол-во остановок | Год выпуска | Грузоподъёмность, кг | ТО | Круглосуточная эксплуатация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АОПП Внуково, адрес: 119027, г. Москва, ул. 2-ая Рейсовая, д. 2А, стр.1. | 188 СВ-96 | 08300011000789 | Грузовой | 3 | 1996 | 2000 | + | + |
| 2 |  | 446 СВ-95 | 08300011000776 | Грузовой | 3 | 1995 | 2000 | + | + |

«+» - услуга предоставляется ежемесячно.

Приложение № 4

к Техническому заданию

Состав услуг по техническому обслуживанию лифтов

| № п/п | Наименование работ | Вид ТО | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лифтовое оборудование - Проверить вручную исправность замков дверей шахты. - Проверить зазоры между обрамлением и створками дверей шахты, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить состояние и исправность вызывных аппаратов. - Проверить исправность светового табло. - Проверить зазоры между обрамлением и створками дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить зазор между торцом створок дверей кабины и порогом при закрытых дверях, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить зазор между сомкнутыми створками дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить работу фото- и механического реверса створок дверей кабины. - Произвести пуск кабины путем нажатия кнопок приказа на все этажи и убедиться в правильности работы поста приказов. - Проверить вручную исправность замка дверей кабины и выключателя дверей кабины. - Осмотреть тормозное устройство на отсутствие механических повреждений. - Проверить и при необходимости протянуть крепления тормозного устройства. - Проверить равномерность работы тормозных колодок. - Проверить и при необходимости отрегулировать зазор между дисками и электромагнитом. - Проверить состояние и плотность клеммных соединений электротормоза. - Произвести осмотр электродвигателя лебедки. - Проверить надежность заземления электродвигателя лебедки. - Проверить состояние канатоведущего шкива и отводных блоков на отсутствие обломов, сколов и трещин любого характера. Осмотреть и при необходимости подтянуть крепления. - Проверить и при необходимости подтянуть крепление неопломбированных частей ограничителя скорости. - Проверить исправность выключателя ограничителя скорости. - Проверить работу лебедки. - Проверить работу конечных выключателей верха и низа. - Произвести осмотр канатов на наличие механических повреждений и износа. - Проверить равномерность натяжения канатов. - Проверить внешним осмотром состояние сети защитного зануления (заземления) лифта. - Проверить работу лифта в режиме «Ревизии». - Проверить исправность выключателей безопасности, расположенных на крыше кабины. - Проверить состояние привода дверей кабины. - Проверить исправность выключателя ловителей. - Проверить исправность выключателя приямка. - Проверить исправность выключателя натяжного устройства. - Проверка и регулировка точности остановок по этажам. - Контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода и гидроагрегата. - Осмотр ограждения шахты. - Проверка подвижного пола кабины, проверка датчиков ограничения грузоподъемности. - Проверка пожарной сигнализации. - Проверка и регулировка механизма дверей шахты (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений). - Проверка и регулировка механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений). - Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины) | ТО-1 | 1 раз в месяц |
| 2. | Работы, входящие в объем ТО-1, и вместе с тем дополнительно: - Произвести очистку шкафа управления. - Проверить легкость и запас хода подвижных частей контакторов и реле при включении их от руки, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить надежность крепления проводов в контроллере. - Осмотреть тормозное устройство на отсутствие механических повреждений. - Произвести внешний осмотр створок и других составных частей дверей кабины | ТО-3 | 1 раз в 3 (три) месяца |
| 3. | Работы, входящие в объем ТО-1 и ТО-3, и вместе с тем дополнительно: - Проверить зазор между торцом створок дверей шахты и порогом при закрытых дверях, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить зазор между сомкнутыми створками дверей шахты, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить износ ручьев канатовидного шкива и отводных блоков. - Проверить внешним осмотром состояние составных элементов, деталей и элементов ограничителя скорости. - Проверить исправность пружины, наличие шплинтов и надежность крепления ограничения скорости. - Проверить отсутствие заедания на осях грузов ограничителя скорости. - Проверить износ ручья ограничителя скорости. - Проверить регулировку ограничителя скорости. - Проверить достаточность сцепления поверхности рабочего ручья шкива ограничителя скорости с канатом. - Произвести смазку контактов. - Проверить состояние составных частей подвески кабины и их крепления. - Проверить натяжение ремня привода дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить зазор между упором и замком дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить зазор между линейкой и контрроликами кареток, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить крепление створок и других составных частей дверей кабины. - Проверить регламентные зазоры двери кабины. - Произвести внешний осмотр створок и других составных частей дверей шахты. - Проверить регламентные зазоры дверей шахты. - Произвести смазку оси рычага замка дверей шахты. - Произвести осмотр башмаков кабины и противовеса. - Проверить наличие масла в смазывающих аппаратах, в случае необходимости долить. - Произвести осмотр датчиков и шунтов, и их взаимодействие. - Осмотр ловителей, механизма их включения. Проверить состояние их крепления. - Проверить зазоры между направляющими и клиньями, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить ход клиньев и одновременность их касания с направляющими, в случае необходимости произвести регулировку. - Произвести осмотр натяжного устройства ограничителя скорости. - Произвести осмотр буферных устройств кабины и противовеса. - Проверить правильность установки буферов. - Произвести проверку лифта на функционирование во всех режимах работы | ТО-6 | 1 раз в 6 (шесть) месяцев |
| 4. | Работы, входящие в объем ТО-1, ТО-3, ТО-6, и вместе с тем дополнительно: - Произвести визуальный осмотр направляющих кабины и противовеса. - Проверить направляющие кабины и противовеса по штихмасу. - Проверить и при необходимости подтянуть крепление направляющих кабины и противовеса. - Произвести осмотр направляющих частей противовеса. - Проверить состояние креплений и подвески противовеса. - Проверить зазор между буфером приямка и накладной противовеса, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить состояние электроразводок. - Проверить состояние и крепление подвесных кабелей. - Проверить воздействие отводки натяжного устройства ограничителя скорости на ролик выключателя. - Проверка и регулировка шунтов и датчиков (замедления/ускорения). - Осмотр конструкций противовеса. - Осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств. - Осмотр состояния изоляции электропроводки. - Осмотр компенсирующих цепей. - Проверка состояния монтажных балок в машинном помещении и шахте. - Комплексная очистка шахты лифта, приямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений. Примечание: при техническом обслуживании лифтов применяются расходные материалы – уайт-спирит, синтетическое масло, ветошь и проч., в количествах, необходимых для качественного обслуживания оборудования | ТО -12 | 1 раз в 12 (двенадцать) месяцев |