Технические требования

ОКПД2 71.12.19.100 «Разработка проектно-сметной документации по оснащению высоковольтных ячеек РУ-6 кВ БНС, п/ст 87 км 110/6 кВ, п/ст Эгвекинот 35/6 кВ защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ) СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель выполнения работ	3

1.4.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания работ.	4

2.2 Требования к качеству продукции	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	5

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

Приложение 1…………………………………….…………………………………………………………..15

Приложение 2………………………………………………….....…………………………………………..16

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ЭГРЭС | Эгвекинотская государственная районная электрическая станция |
| ОТР | Основные технические решения |
| РД | Рабочая документация |
| АО | Акционерное общество |
| ПОС | Проект организации строительства |
| ППО | Предпроектное обследование объектов |
| ГЩУ | Главный щит управления |
| СП | Структурное подразделение |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ЭТО | Электротехническое оборудование |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| РУ | Распределительное устройство |
| БНС | Береговая насосная станция |
| П/ст | Подстанция |
| ЗДЗ | Защита от дуговых замыканий |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.19.100 «Разработка проектно-сметной документации по оснащению высоковольтных ячеек РУ-6 кВ БНС, п/ст 87 км 110/6 кВ, п/ст Эгвекинот 35/6 кВ защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ) СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС» (Далее – Объект).

Цель выполнения работ

Целью работы является разработка проектно-сметной документации для выполнения работ оснащению высоковольтных ячеек РУ-6 кВ БНС, п/ст 87 км 110/6 кВ, п/ст Эгвекинот 35/6 кВ защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ) СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

Существующее положение

1.4.1. Подстанция Эгвекинот 35/6 кВ имеет 15 ячеек РУ-6 кВ, состоит из двух секций 6 кВ.

Подстанция 87 км 110/6 кВ имеет 5 ячеек РУ-6 кВ.

РУ - 6 кВ береговой насосной станции имеет 2 секции 6кВ и 12 ячеек

1.4.2. Основание проведения закупки: Программа повышения надежности устройств и комплексов РЗА АО «Чукотэнерго»

1.4.3. Место выполнения Работ: 689201, Чукотский автономный округ, Иультинский район, рп. Эгвекинот-1, структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разработка проектно-сметной документации по оснащению высоковольтных ячеек РУ-6 кВ БНС, п/ст 87 км 110/6 кВ, п/ст Эгвекинот 35/6 кВ защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ) СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | 689201, Чукотский автономный округ, Иультинский район, рп. Эгвекинот-1, Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | - РУ 6 кВ БНС - Подстанция 35/6 кВ «Эгвекинот» - Подстанция 110/6 кВ «87 км» |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение предпроектного обследования объекта ЭГРЭС | усл ед. | 3 |
|  | Подготовка отчета по предпроектному обследованию объекта ЭГРЭС (ППО), разработка ОТР. Согласование с Заказчиком ОТР | усл ед. | 3 |
|  | Разработка проектной и сметной документации. | комплект | 3 |
| 3.1. | Согласование проектной и сметной документации с Заказчиком. | комплект | 3 |
| 4. | Разработка рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» | комплект | 3 |
| 4.1 | Согласование рабочей документации с Заказчиком | комплект | 3 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования к срокам оказания работ.

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение предпроектного обследования объекта | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 30.12.2026 г. |
|  | Подготовка отчета ППО, разработка ОТР. Согласование с Заказчиком ОТР |  |  |
|  | Разработка проектной и сметной документации. |  |  |
| 3.1 | Согласование проектной и сметной документации с Заказчиком. |  |  |
|  | Разработка рабочей документации |  |  |
| 4.1. | Согласование рабочей документации с Заказчиком |  |  |

- 2.2 Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ: «Разработка проектно-сметной документации по оснащению высоковольтных ячеек РУ-6 кВ БНС, п/ст 87 км 110/6 кВ, п/ст Эгвекинот 35/6 кВ защитами от дуговых замыканий (ЗДЗ) СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Исполнитель при выполнении работ должен соблюдать нормы и правила следующих нормативно-технических документов: - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»; - Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)"; - Приказ Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы"; - ГОСТ Р 21.101-2026 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; - ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»; - СП 25.13330.2020 (СНиП 2.02.04-88) «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»; - СП 76.13330.2016 (СНИП 3.05.06-85) «Электротехнические устройства»; - СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей; - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 03.08.2018 г. № 630; - Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго от России от 30.06.2003 № 281. Список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться только актуальными редакциями необходимых нормативных документов, необходимых и действующих на момент проведения изысканий и разработки проектно-сметной и рабочей документации. | Согласие с требованием | ### - |
| 1.1.2. | В объёме проекта проработать | В РУ-6 кВ БНС, п/ст 87 км 110/6 кВ, п/ст Эгвекинот 35/6 кВ применить защиты от дуговых замыканий фирмы ООО НПП «Микропроцессорные технологии» марки «Лайм», которые должны иметь следующие технические характеристики: Порог срабатывания, не более 8000 Лк. Конструкция датчика - соединение датчика с оптоволоконным трактом посредством разъемного коннектора. Угол обзора, не менее 180 градусов, Диагностика оптоэлектронного тракта - Да, Диагностика обмоток выходных электромеханических реле - Да, Диагностика микроконтроллера - Да Диагностика напряжения оперативного питания – Да. Диапазон напряжение питания постоянного оперативного тока 24 В для п/ст 87 км 110/6 кВ, для РУ – 6 кВ БНС - 220В, выпрямленное напряжение 220 В для п/ст Эгвекинот 35/6 кВ. В состав рабочей документации включить спецификации на оборудование, ведомость объемов работ. |  | - |
| 1.1.3. | Наличие квалифицированного персонала | Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. |  | Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг. |
| 1.1.4. | Срок действия квалификационных документов | Срок действия квалификационных свидетельств, удостоверений, протоколов аттестации экспертов не должен быть меньше срока выполнения работ. |  | В соответствии с предоставленными документами по пункту 1.1.3 данной таблицы. |
| 1.1.5. | Наличие опыта | Участник должен иметь опыт (не менее одного) выполнения аналогичных работ (проектных работ) на электросетевых объектах классом напряжения не менее 6 кВ за последние 5 лет , при этом учитываются только выполненные участником договоры (с учетом правопреемственности). |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме Приложения № 5 «Справка об опыте участника», с обязательным предоставлением подтверждающих документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). |
| 1.2. | Требования к процедурам оказания работ |  |  | -//- |
| 1.2.1. | Общие требования к рабочей документации | Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми нормативно-техническими документами, определяющими требования к оформлению и содержанию проекта: - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - действующими федеральными законодательными документами Российской Федерации. |  | ### - |
| 1.2.2. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Исполнитель при выполнении работ обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. ### При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. ### Исполнитель обязан не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора предоставить в структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС ведущему специалисту отдела безопасности, или лицу его замещающему следующие документы: ### - сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Исполнителю (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); ### - копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка; ### - справку об отсутствии судимости; ### - заполненную анкету (приложение № 1 к настоящим ТТ) - согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к настоящим ТТ). |  | ### - |
| 1.3. | Требования к персоналу Исполнителя |  |  | -//- |
| 1.3.1. | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ | - Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для выполнения работ, предусмотренных настоящим ТТ. - Исполнитель должен обладать управленческой компетентностью и репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом в количестве не менее 3-х лет по выполнению аналогичных договоров. - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также обеспечить свой персонал средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями. - Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации (проекта и т.п.) независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика. - Исполнитель несет ответственность за корректность документации, разработанной по результатам проектирования, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны некорректностью исходных данных Заказчика. - Исполнитель гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др. - Исполнитель вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц. |  | - |
| 1.3.2. | Общие требования к Исполнителю | - Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. - Исполнитель не должен передавать третьим лицам, ни полностью, ни частично, свои обязательства по выполняемой работе без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. - Исполнитель должен иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое) для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием. - Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации (проекта и т.п.) независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика. - Исполнитель несет ответственность за корректность документации, разработанной по результатам проектирования, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны некорректностью исходных данных Заказчика. - Исполнитель гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др. - Исполнитель вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц. |  | - |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- |
| 2.1.1. | Требования к результату предпроектного обследования | - Выполнение экспертного осмотра и предпроектного обследования. - Сбор информации о технических характеристиках, параметрах и расположении оборудования Примечание: данные пункты предусматривают обязательный выезд специалистов Исполнителя на объект ЭГРЭС в п. Эгвекинот. - Подготовка отчета по предпроектному обследованию оборудования (ППО) и разработка общего технического решения (ОТР). Согласование ОТР с Заказчиком. - Собранные материалы предпроектного обследования и согласованные ОТР, должны в полном объеме обеспечить разработку проектной, сметной и рабочей документации. - Разработка рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». |  | ### - |
| 2.1.2. | Требования к результату разработки рабочей документации (РД) | Разработать проектную документацию: - в стадии РП (Рабочий проект); - сводный и локальные сметные расчеты в текущих ценах. - РД должна быть разработана в полном объеме на основе предпроектного обследования, в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. - при проектировании руководствоваться разработанным и согласованным с Заказчиком основным техническим решением (ОТР). - включить в проект оборудование и материалы, рекомендованные в ОТР, либо полностью аналогичные. В пояснительной записке к рабочей документации должны быть обязательно разделы, в которых четко, ясно, лаконично и достаточно информативно описаны назначение, устройство, принцип работы, алгоритм функционирования релейной защиты и автоматики с приложением достаточного числа монтажных, исполнительных схем, блок-схем, функциональных и структурных схем, требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту ее оборудования, мероприятия по пожарной и экологической безопасности, охране труда. |  | ### - |
| 2.1.3. | Общие требования к рабочей документации | Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и нормативно-техническими документами, определяющими требования к оформлению и содержанию проекта: - Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; Разработать проектную документацию в стадии РП (Рабочий проект). -РД должна быть разработана в полном объеме на основе предпроектного обследования; -В составе РД разработать сметную документацию в объеме локальных смет в текущих ценах. |  | - |
| 2.2. | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам | - Характеристики и показатели должны соответствовать действующим в РФ нормам на момент проектирования. |  | -//- |
| 2.3. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- |
| 2.3.1. | Сдача и приемка работ | Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами путем направления Исполнителем, не позднее 5 (пяти) дней после окончания выполнения работ, в адрес Заказчика следующих документов: - Акт сдачи-приемки выполненных работ; - Счет на оплату; - Счет-фактура, оформленный в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (при необходимости); Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня официального получения документов, указанных в настоящих ТТ, и направить Исполнителю согласованные и подписанные экземпляры первичной учетной документации, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Если Заказчик в указанный срок не подписал первичные учетные документы или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ, выполненные работы считаются принятыми, а первичные учетные документы - подписанными Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы. |  | - |
| 2.3.2 | Состав, количество и формат предоставляемой документации | Исполнитель формирует 2 экземпляра рабочей документации в бумажном виде с сопроводительным письмом и приложением реестра передаваемых документов и 1 (один) экземпляр в электронном виде архива. Формат передаваемой в электронном виде документации: Использование форматов при передаче документации в электронном виде: - Текстовая часть .doc (MS Word) .pdf -Таблицы .xls (MS Excel) .pdf. -Базы данных xls (MS Excel) .pdf. -Планы MS Project и MS Excel .mpp и .xls -Чертежи AutoCAD, Adobe Acrobat, MS Visio .dwg, .pdf, .vsd -Графический материал MS Photo Editor и Adobe Acrobat .jpg и .pdf -Электронный архив WinRar. -Сметная документация MS Excel, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. .xls Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. |  | - |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- |
| 2.4.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | - Исполнитель направляет Заказчику совместно со счетами, актами; счет-фактурами, оформленный комплект приемо-сдаточной документации (в количестве 2 (двух) экземпляров) согласно Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013, Положения об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергоремонтного производства АО «Чукотэнерго», утвержденным приказом АО «Чукотэнерго» от 10.01.2019 г. № 4/1. |  | ### - |
| 2.4.2. | Требования к сметной документации | - Сметную документацию в составе рабочего проекта выполнить по сборникам ГЭСН с применением базы ФСНБ-2022 ресурсно-индексным методом (РИМ) с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, с учётом инфляционного удорожания на плановый период реализации проекта, по данным базового варианта прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития Российской Федерации, для инвестиций в основной капитал. -Применение и учёт в сметной документации затрат на основе прочих ценообразующих документов должен быть согласован с Заказчиком (повышающие/понижающие коэффициенты, перечень и размер лимитированных затрат и т.п.). - При использовании в сметных расчётах, повышающих/понижающих коэффициентов и лимитированных затрат, должны быть указаны ссылки на соответствующие обоснования в проекте организации строительства (ПОС), а также технической части, вводных указаний сборников или других обосновывающих нормативных документов и приложений к ним. - В сметной документации предусмотреть затраты на содержание службы Заказчика согласно приказа Минстроя России от 02.06.2020 № 297/пр «Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика». - Способ задания накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП) в сметной документации принять «По видам работ». Норматив расчёта величины накладных расходов (НР) принять в соответствии с методикой 2020 года: НР по Приказу Минстроя № 421/пр. 557/пр. 55/пр. 91/пр. СП по Приказу Минстроя № 774/пр. и 812/пр. Используемый справочник нормативов НР и СП предусмотреть для «Строительство в районах Крайнего Севера». - Стоимость работ, включаемых в разрабатываемую сметную документацию, должна учитывать прибыль Исполнителя, а также все расходы и затраты исполнителя на: - выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ; - приобретение и поставку Материально-технических ресурсов, оборудования и специального инструмента, необходимых для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ (при необходимости); - заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Исполнителя; - подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению оборудования и Материально-технических ресурсов, если применимо); - прочие затраты и расходы, связанные с выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ, и исполнением иных обязательств, которые могут возникнуть у Исполнителя; - Разработанная сметная документация предварительно предоставляется Заказчику для согласования в электронном виде. Рассмотрение сметной документации осуществляется Заказчиком в течение 10 календарных дней. - Обязательно предоставление сметных расчётов в формате MS Excel, (xml), позволяющих вести накопительные ведомости по сметным расчётам. - При наличии двух и более сметных расчетов, обязательно предоставление сводного сметного расчёта. |  | ### - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на результат услуг должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг |  | ### - |
|  | Требования об ответственности исполнителя за недостатки | Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. В случае выявления, на этапе выполнения проектирования недостатков, неточностей и иных замечаний, Исполнитель обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений, предусмотренных рабочей документацией, путём устранения несоответствий. Корректировка проектных решений не должна приводить к переносу срока окончания строительно-монтажных работ. Исполнитель, обязан выполнить все необходимые действия для достижения требуемого Заказчику Результата работ, независимо от того, были ли указаны соответствующие действия в Техническом задании или нет. Выполнение Исполнителем действий, не указанных в Техническом задании, но необходимых для достижения требуемого Заказчиком Результата работ, не является основанием для увеличения стоимости Работ по Договору. Любые расходы, связанные с выполнением Работ или необходимых для достижения результата выполнения Работ, несет Исполнитель. |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |  | -//- |
|  | Особые условия выполнения работ | При выполнении проектных работ необходимо применять оборудование и материалы, соответствующее Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке. Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. Корректировка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта. В случае, если для достижения Результата работ, необходимого Заказчику, требуется получение каких-либо решений, согласований, разрешений, выписок, справок, заключений и т.п. от органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных юридических или физических лиц – Исполнитель обеспечивает их получение самостоятельно, осуществляя взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, иными юридическими или физическими лицами от собственного имени, или в случае необходимости от имени Заказчика на основании доверенности, выдаваемой Заказчиком. |  | ### - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1.	В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

- 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (Сметная документация) в состав заявки участника не включается.

Приложение 1

АНКЕТА

для организации доступа на территорию объектов структурного подразделения

АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

Фотография

  - Фамилия:

  - Имя:

  - Отчество:

  - Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:

  - Число, месяц и год рождения:

  - Место рождения (город, район, область, край, республика):

  - Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):

  - Семейное положение:

  - Адрес регистрации (прописки):

  - Адрес фактического места проживания:

  - Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):

  - Контактный телефон:

  - Сведения о последнем и предыдущем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.

«      »  ______________ 2026 г.							    /Подпись/ ФИО

Приложение 2

# Согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________

(дата, месяц, год и место рождения)

____________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________

выдавшего органа, кода подразделения)

____________________________________________________________________________________,

(зарегистрированный по адресу)

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Министерству внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.

Согласие дается мною для следующих целей:

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;

предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.

Согласие действует в течение месяца после подписания согласия на обработку персональных данных и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия.

___________________________

(дата)						                                             		(подпись)