Технические требования на поставку техники

ОКПД 2 27.11.25.000

Поставка дизельной электростанции (ДЭС) для нужд ПАО «Передвижная энергетика» ПЭС «Лабытнанги»

Лот № ВНЕПЛАН

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

Предоставление ТКП согласно технических требований на оказание услуг.	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

После заключения договора предоставление счета на оплату.	10

5.	Приложения	10

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

- «Дизельная электростанция (ДЭС) в контейнерном исполнении»

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Дизельная электростанция (ДЭС) 600 кВт в контейнерном исполнении | шт | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельная электростанция (ДЭС) | С момента подписания договора | Не более 60 календарных дней с момента подписания договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № Таблицы 1.1) Поставка дизельной электростанции (ДЭС) для ПАО «Передвижная энергетика»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Дизельная электростанция (ДЭС) под «ключ» (1 шт.) |  | 1. Основные параметры: • Мощность: не менее 600 кВт. • Выходное напряжение: 0,4 кВ (400 В). • Частота: 50 Гц. 2. Генератор: • Синхронный, с автоматическим регулятором напряжения (AVR). 3. Автоматика и управление: • Автоматический ввод резерва (АВР) с контролем сети (в комплекте). • IV степень автоматизации (по ГОСТ 14228-80). • Возможность удаленного мониторинга и управления (передача телеметрии, SMS/GSM/интернет-оповещение). 4. Исполнение и комплектация: • Исполнение: в утепленном контейнере (северное исполнение), пригодном для эксплуатации в тяжелых климатических условиях ЯНАО (температура до -50/-60 °С). • Поставка «под ключ»: ДЭС, шкаф АВР, система удаленного мониторинга, утепленный контейнер, ЗИП, эксплуатационная документация на русском языке. | + | + Предоставление спецификации производителя. | + |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Происхождение продукции | • Все позиции должны быть включены в Единый реестр российской промышленной продукции (Реестр РПП)** и иметь действующее заключение Минпромторга России о подтверждении производства на территории РФ. • Оборудование должно быть новым, заводской сборки, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным. • Товар должен соответствовать ГОСТ и ТУ, действующим на момент поставки в РФ. • Наличие товарного знака, сертификатов соответствия, деклараций ТР ТС. |  | + | + Предоставление выписки из Реестра РПП на каждую позицию на дату подачи заявки; копии сертификатов/деклараций | + |
|  | Гарантийные обязательства | • Гарантия производителя: не менее 12 месяцев с момента передачи товара. • Наличие авторизованных сервисных центров на территории РФ. |  | + | + Предоставление гарантийного талона, информации о сервисных центрах | + |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги ул. Энергетиков 1. |  |  |  |
|  | Упаковка и маркировка |  | • Товар поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке. • В комплекте: товар, руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон. | + | + | + |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Стоимость товара |  | Цена включает: стоимость товара, упаковку, транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, гарантийное обслуживание, все налоги и расходы до склада Заказчика. | + | + | + |
|  | Условия оплаты |  | Оплата 100% от цены Договора в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, или универсального передаточного документа (УПД), | + | + | + |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- Предоставление технико-коммерческого предложения (ТКП) в соответствии с настоящими техническими требованиями, включая:

- Копии выписок из Реестра РПП на каждую позицию;

- Спецификации и каталоги производителя;

- Информацию о сроках гарантии и сервисном обслуживании.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- После заключения Договора Поставщик предоставляет:

- Счет на оплату;

- Копии документов, подтверждающих происхождение товара (Реестр РПП);

- График поставки (при необходимости).