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Общие сведения
[bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	КОФ
	Комплект ответных фланцев
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[bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
«Поставка сетевых насосов Wilo CronoBloc-BL с электродвигателем и КОФ в сборе для нужд филиала ПЭС «Казым»
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]1.3. Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Toc75446570][bookmark: _Toc46743508]Обеспечение надежной и энергоэффективной циркуляции теплоносителя в тепловой сети филиала «ПЭС «Казым» для поддержания стабильного теплового и гидравлического режима.
1.4. Существующее положение
-
0. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Hlk48209761]-
[bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Иные требования и сведения общего характера 
-
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. [bookmark: _Hlk175831680]
	Wilo CronoBloc-BL 100/150-18,5/2 с электродвигателем
	компл.
	1

	2. 
	Wilo CronoBloc-BL 100/160-22/2 с электродвигателем
	компл.
	1


[bookmark: _Toc75446577]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Доставка
	Услуга
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Wilo CronoBloc-BL 100/150-18,5/2 с электродвигателем
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	2. 
	Wilo CronoBloc-BL 100/160-22/2 с электродвигателем
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 


[bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc75446580][bookmark: _Toc50125131]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5



3

3

[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
 Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): 
	 № п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Блочный насос Wilo CronoBloc-BL 100/150-18,5/2 с электродвигателем
	Одноступенчатый центробежный насос с электродвигателем с сухим ротором блочного типа для установки на фундаменте;
Модель: CronoBloc-BL 100/150-18,5/2;
Максимальная температура окружающей среды, °C: +40;
Перекачиваемая среда: вода системы отопления
Стандартное исполнение для рабочего давления Р макс, бар: 13 (до +140°C) ;
Номинальный внутренний диаметр фланца (на стороне всасывания): DN 125;
Номинальный внутренний диаметр фланца (с напорной стороны): DN 100;
Фланцы (по EN 1092-2): PN 16;
Материалы:
Вал насоса: 1.4122-мартенситная нержавеющая сталь X39CrMo17-1;
Корпус насоса: EN-GJL-250 - серый чугун с пластинчатым графитом с катафорезным покрытием;
Промежуточный корпус: EN-GJL-250 - серый чугун с пластинчатым графитом с катафорезным покрытием;
Рабочее колесо: EN-GJL-200 - серый чугун, диаметр 150 мм;
Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG - • A (Подвижное кольцо): Графит;
• Q (Неподвижное кольцо): Карбид кремния (SiC);
• E (Материал сильфона): EPDM (этилен-пропиленовый каучук);
• GG (Корпус и пружины): Нержавеющая сталь;
Данные электродвигателя:
•Номинальная мощность P2, Вт: 18 500;
•Номинальная частота вращения n, об/мин: 2 900;
•Номинальный ток (прим.) IN 3~400 В, А: 31,8;
•Подключение к сети, В/Гц: 3~400 В, 50 Гц;
•Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥ 0.40;
•Класс защиты: IP 55;
•Класс изоляции: F;
•Класс эффективности двигателя: IE3;
•Коэффициент мощности cos φ: 0,91;
•КПД ηM: 0,92;
•КПД электродвигателя ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% , %: 90,9/92,0/92,4;
Модель: CronoBloc-BL 100/150-18,5/2;
Бренд: Wilo;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	1.2. 
	Блочный насос Wilo CronoBloc-BL 100/160-22/2 с электродвигателем
	Одноступенчатый центробежный насос с электродвигателем с сухим ротором блочного типа для установки на фундаменте;
Модель: CronoBloc-BL 100/160-22/2;
Максимальная температура окружающей среды, °C: +40;
Перекачиваемая среда: вода системы отопления
Стандартное исполнение для рабочего давления Р макс, бар: 13 (до +140°C) ;
Номинальный внутренний диаметр фланца (на стороне всасывания): DN 125;
Номинальный внутренний диаметр фланца (с напорной стороны): DN 100;
Фланцы (по EN 1092-2): PN 16;
Материалы:
Вал насоса: 1.4122-мартенситная нержавеющая сталь X39CrMo17-1;
Корпус насоса: EN-GJL-250 - серый чугун с пластинчатым графитом с катафорезным покрытием;
Промежуточный корпус: EN-GJL-250 - серый чугун с пластинчатым графитом с катафорезным покрытием;
Рабочее колесо: EN-GJL-200 - серый чугун, диаметр 150 мм;
Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG - • A (Подвижное кольцо): Графит;
• Q (Неподвижное кольцо): Карбид кремния (SiC);
• E (Материал сильфона): EPDM (этилен-пропиленовый каучук);
• GG (Корпус и пружины): Нержавеющая сталь;
Данные электродвигателя:
•Номинальная мощность P2, Вт: 22 000;
•Номинальная частота вращения n, об/мин: 2 900;
•Номинальный ток (прим.) IN 3~400 В, А: 38;
•Подключение к сети, В/Гц: 3~400 В, 50 Гц;
•Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥ 0.40;
•Класс защиты: IP 55;
•Класс изоляции: F;
•Класс эффективности двигателя: IE3;
•Коэффициент мощности cos φ: 0,90;
•КПД ηM: 0,93;
•КПД электродвигателя ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% , %: 91,7/92,9/92,7;
Модель: CronoBloc-BL 100/160-22/2;
Бренд: Wilo;
Страна производства: Россия;
	+
	+
	+

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, № 31
	+
	+
	+

	5.2. 
	Упаковка и маркировка
	Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, пригодной для данного Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении и исключает порчу Товара на период поставки до приемки его Заказчиком. На упаковочной таре нанесены основные и дополнительные надписи и знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96.
Товар поставляется в собранном виде с транспортировочными заглушками. 
Упаковка - европоддон
	+
	+
	+

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	-
	Продукция должна быть новой, с паспортом и инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке, подтверждаться сертификатом качества.
	-
	-
	-

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	10. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11.2. 
	Требования к шефналадке
	-//-
	-//-
	-//-

	11.2.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам
	-//-
	-//-
	-//-

	11.3.1. 
	Доставка
	Доставка транспортными компаниями 
ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. 
С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра»
	+
	+
	+

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	13. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	13.1. 
	-
	-
	-
	-
	-


      3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
Предоставление ТКП на каждую единицу Товара отдельно согласно техническим требованиям на поставку МТР.
4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
          После заключения договора предоставление счета на оплату на каждую единицу Товара отдельно.
