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Техническое задание



на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов производственного здания и нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, дом № 91, для нужд УФПС Омской области.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	Заказчик
	АО «Почта России» в лице УФПС Омской области

	2. 
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором.

	3. 
	МСЦ
	Магистральный сортировочный центр - объект недвижимого имущества, состоящий из зданий и сооружений административного и производственного назначения, находящийся на балансе УФПС Омской области, расположенный по адресу: 644020, г. Омск, пр. К. Маркса, д.91, наименование по бухгалтерскому учету Производственное здание (РММ) и Нежилые помещения.

	4. 
	ИТС
	Инженерно-технические системы зданий

	5. 
	ТО
	Техническое обслуживание

	6. 
	ПТО
	Профилактическое техническое обслуживание

	7. 
	ЕТО
	Ежедневное техническое обслуживание

	8. 
	ХВС
	Холодное водоснабжение

	9. 
	ГВС
	Горячее водоснабжение

	10. 
	ТС
	Теплоснабжение  

	11. 
	ТЗ
	Техническое задание

	12. 
	ИТП
	Индивидуальный тепловой пункт



1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов производственного здания и нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, дом № 91, для нужд УФПС Омской области.

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1 Настоящее ТЗ содержит требования Заказчика к оказанию услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов производственного здания и нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, дом № 91, для нужд УФПС Омской области (далее - Объект).
3.2 Услуги по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов Объекта включают поддержание в исправном состоянии инженерных систем, конструктивных элементов зданий, наружных коммуникаций, сооружений и механизмов, входящих в состав Объекта.
3.3 В рамках обслуживания выполняется комплекс работ: плановое и периодическое техническое обслуживание инженерных систем и оборудования, аварийное реагирование, устранение неисправностей, а также проведение профилактических мероприятий для предупреждения отказов оборудования и систем. Так же необходим регулярный контроль технического состояния элементов Объекта —в том числе инженерной инфраструктуры, механизмов, конструкций и элементов на закреплённой территории Объекта—чтобы обеспечить стабильность эксплуатации зданий и инженерных сетей.
3.4 Цель: обеспечение надёжной и безопасной работы инженерной инфраструктуры, конструктивных элементов и механизмов объекта Заказчика. Это позволит Заказчику полноценно вести хозяйственную деятельность, а также поддерживать объект в исправном состоянии в течение всего срока его эксплуатации.
3.5 Задачи технического обслуживания инженерных систем и конструктивных элементов Объекта:
· поддержание инженерных систем, конструктивных элементов зданий, наружных коммуникаций, сооружений и механизмов в исправном состоянии;
· квалифицированное устранение выявленных неисправностей;
· проведение периодических профилактических работ для предупреждения аварийных работ;
· регулярный контроль и оценка технического состояния всех обслуживаемых элементов объекта.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Период оказания услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов Объекта составляет: 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами договора.
4.2. Начало оказания Исполнителем услуг: с момента подписания Сторонами договора.  
Окончание оказания Исполнителем услуг: по истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами договора (далее – Период оказания услуг).
4.3. Место оказания услуг:
644020, г. Омск, пр.К. Маркса,д.91
4.4.  Характеристики Объекта:  
Объект представляет собой 1 - 3-х этажные кирпичные здания:
· общей площадью - 4500 м2
· разрешённая электрическая мощность - 150,0 кВт
· ИТП встроенный в здание – 0,312 Гкал/час

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

4.1. Услуги и мероприятия по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов Объекта, включающие комплекс работ по поддержанию исправного состояния элементов здания, заданных параметров и режимов работы его инженерно-технических систем и оборудования, проводимые Исполнителем, как систематически, принудительно через установленные периоды времени, так и по мере необходимости, определяемой Заказчиком.
4.2. Вышеуказанные услуги и иные мероприятия направленные на поддержание необходимого уровня технического состояния и полноценной штатной эксплуатации инфраструктуры объекта подразделяются на: профилактическое техническое обслуживание (ПТО), плановое техническое обслуживание (регламентированное ТО), работы по поддержанию исправного состояния элементов здания, заданных параметров и режимов работы его инженерно-технических систем и устройств (нерегламентированное ТО), а также устранение неисправностей оборудования, коммуникаций и механизмов, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения или их элементов, замена отдельных элементов механизмов и конструкций объекта на аналогичные или иные, улучшающие их показатели и (или) восстановление указанных элементов  и прочие сопутствующие работы.
Виды и объемы оказания услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов зданий указаны в «Перечне инженерной инфраструктуры объекта, видов и объема услуг» Приложения №1 к настоящему ТЗ, и должны осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями настоящего ТЗ и обязательным учетом требований «Регламента технической эксплуатации зданий и сооружений УФПС Омской области - филиала ФГУП «Почта России» от 29.08.2017» Приложения № 3 к настоящему ТЗ, и «Регламента осуществления строительного производства №1-п от 19.05.2017» Приложения № 4 к настоящему ТЗ.
4.3. Регламентированное ТО включает в себя работы, выполняемые в соответствии с технической документацией в обязательном порядке после определенного пробега, наработки или временного интервала. Услуги выполняются в соответствии с Перечнем Услуг (в порядке регламентированного ТО), Перечнем оборудования, инженерных систем и конструктивных элементов зданий объекта (подлежащих обслуживанию) и периодичностью их выполнения, указанными в «Перечне инженерной инфраструктуры объекта, видов и объема услуг» (Приложение № 1, к настоящему ТЗ). Указанные услуги обычно сопровождаются остановкой, отключением оборудования, инженерных сетей и коммуникаций и проводятся по специальному утверждённому графику. Работы планового обслуживания инженерных систем и оборудования должны проводится со строго заданной периодичностью, в соответствии с планом предупредительного ремонта, правилами эксплуатации инженерных систем, оборудования и программного обеспечения.
4.4. Нерегламентированное ТО включает в себя работы по визуальному осмотру, чистке, обтяжке, регулировке, добавлению смазки и др. расходных материалов, замене быстроизнашивающихся и легкозаменяемых деталей, и т.п. Потребность в этих работах выявляется при проведении периодических осмотров, мониторинга технического состояния с помощью диагностических систем и средств технической диагностики. Устраняются выявленные замечания во время технологических перерывов, переходов и обычно без остановки технологического процесса, или с кратковременной остановкой.
4.5. Услуги по текущему устранению неисправностей оборудования, коммуникаций и механизмов, в т.ч. замена и (или) восстановление отдельных элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения, замена отдельных элементов механизмов и конструкций объекта на аналогичные или иные, улучшающие их показатели и (или) восстановление указанных элементов  и прочие сопутствующие работы В состав комплекса услуг по обслуживанию инженерной инфраструктуры зданий также входит обязательное выполнение Исполнителем аварийно-восстановительных работ. Обслуживание и устранение возникших неисправностей в оборудовании и элементах конструкций, сооружений и механизмов, находящихся на территории объекта и оказывающих существенное влияние на стабильность эксплуатации обслуживаемых зданий и коммуникаций, в том числе модернизация и прочие сопутствующие работы, связанные с восстановлением эксплуатационных характеристик.
4.6. Единица измерения услуг: совокупность (комплекс) услуг, определенных настоящим техническим заданием, оказываемых в течение одного месяца.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Требования к качеству оказываемых услуг
Исполнитель при оказании услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов Объекта, расположенных по адресу: 644020, г. Омск, пр. К. Маркса, дом№91, для нужд УФПС Омской области, должен руководствоваться:
- Свод правил СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. N 920/пр);
- СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
- ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 7, утверждённые Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 г. № 204;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957);
-  Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2025 N 825005);
- Правила по охране труда в строительстве, утверждённые Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787)

6.2. Условия оказания услуг
6.2.1. Исполнитель обязан иметь при оказании услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов (Объекта) службу технической эксплуатации, в том числе ориентированную на круглосуточную работу, а именно:
Обеспечить квалифицированное и круглосуточное обслуживание электросетей здания;
Обеспечить квалифицированное и бесперебойное функционирование инженерных систем здания в пятидневном режиме;
Устранять локальные дефекты здания по заявкам;
Выполнять мелкий текущий ремонт (оперативное устранение мелких неполадок) по заявкам; 
Обеспечивать надлежащее техническое состояние деревянных элементов конструкции здания по заявкам;
Осуществлять диагностику, регулировку фурнитуры, мелкий ремонт и замену элементов конструкций из ПВХ по заявкам;
Время выполнения заявок на аварийное реагирование не должно превышать:
Восстановление электроснабжения - не более 2 часов
Устранение течей, порывов на сетях ГВС, ХВС, теплоснабжения- не более 2 часов
Очистка кровли от наледи – не более 8 часов.
Замена стеклопакета- не более 5 дней;
Вскрытие дверей - не более 8 часов.
Контроль качества выполненных работ перед сдачей 
6.2.2.  Исполнитель обязан назначить уполномоченное лицо на Объекте, отвечающее за качество и своевременность оказания услуг, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения.
6.2.3. Исполнитель обязан обслуживать инженерные системы и оборудование квалифицированными специалистами.
6.2.4.  Исполнитель обязан предоставить круглосуточную службу технической эксплуатации (в т.ч. и диспетчерская служба), которая должна обеспечивать круглосуточное управление системами, поддерживать безотказное функционирование инженерно-технических систем (далее ИТС), своевременно выявлять возможные неисправности.
6.2.5.  Помимо поддержания заданных режимов эксплуатации, персонал Исполнителя, при необходимости, должен принимать участие в изменении режимов работы ИТС Объекта, установке дополнительных аппаратных или программных компонентов, обновлении обслуживаемых систем, исправлении ошибок в функционировании устройств и систем в целом.
6.2.6.  Исполнитель обязан оказать услугу в течение суток с момента поступления на Объект собственных расходных материалов, согласно Перечню расходных материалов указанном в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию, необходимые для эксплуатации и технического обслуживания энергетического оборудования, инженерных систем и конструктивных элементов здания. Комплектующие изделия и расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, не бывшими восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц.
6.2.7. Расходные материалы прописаны в Приложении №2 к настоящему ТЗ, используемые Исполнителем в процессе исполнения своих обязательств в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, входят в стоимость оказания услуг по Договору.
6.2.8. Заказчик обеспечивает предоставление доступа к инфраструктуре ИТС объекта, Исполнитель проводит диагностику и техническое обслуживание, Заказчик предоставляет исходные данные, документацию и ресурсы для выполнения работ». В рамках исполнения предписаний надзорных органов обеспечить совместное с заказчиком планирование: контроль сроков и фиксацию факта устранения каждого замечания в порядке, установленном действующим законодательством.
6.2.9. Обеспечивать разгрузку приобретаемых материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования своими силами и средствами в специально отведенных Заказчиком местах.
6.2.10.  Осуществлять сбор, хранение оборудования и упаковочной тары в специально отведенных Заказчиком для этого местах.

6.3.  Требования к порядку оказания услуг.
· Исполнитель обязан вести и хранить на территории Объекта упорядоченную картотеку документов, при этом, данная картотека является собственностью Заказчика и должна содержать:
· документы, относящиеся к устранению неисправностей, техническому обслуживанию и эксплуатации инженерной инфраструктуры Объекта и оборудования;
· техническую документацию по оборудованию, полученную от Заказчика и иных лиц;
· регламенты (графики) обслуживания оборудования и инженерной инфраструктуры Объекта,
· инструкции по эксплуатации и обслуживанию,
· инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности и т.п.;
· предусмотренную законодательством документацию по безопасной организации труда;
· копии разрешений и лицензий, в том числе лицензии и разрешения, привлекаемых к исполнению Договора сторонних организаций и персонала;
· журналы и другие ведомости, отражающие оказанные Исполнителем услуги, в следующем виде журнал учета работ и материалов по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов зданий на территории Автобазы расположенного по адресу: по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов Объекта для нужд УФПС Омской области (далее- Журнал):
	Дата
	Вид работ
	Материал
	Место
	Заказчик принял
	Исполнитель сдал

	
	
	
	
	
	



· информацию о ежемесячном потреблении энергоресурсов;
· документы по техническому освидетельствованию систем, оборудования, выполняемых в соответствии с требованиями законодательства и надзорных органов.
6.3.1.  Все необходимое для оказания услуг: инвентарь, инструменты, расходные материалы приобретать и доставлять своими силами и за свой счет. Исполнитель обязан следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять.
6.3.2.  В целях осуществления взаимодействия с Исполнителем Заказчик назначает лиц, которые полномочны от имени Заказчика осуществлять проверки и оценивать качество выполнения Исполнителем своих обязательств и письменно сообщают об этом Исполнителю.
6.3.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку выполнения Исполнителем своих обязательств в любое время путем периодического осмотра Объекта и оборудования.
6.3.4. В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества оказания услуг, несоблюдения сроков оказания услуг, ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.
6.3.5. Исполнитель обеспечивает соответствия вновь установленного оборудования внутренних систем сетей тепло водоснабжения, канализации и электроснабжения условиям эксплуатации и существующим нагрузкам объекта.
6.3.6. Выполнение заявок аварийно-диспетчерской службы представителем Исполнителя производится в нормативный период времени, утвержденный Заказчиком, и с указанием точного времени каждого действия.
6.3.7. Во всех случаях, когда выполнение Исполнителем каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика, такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть даны Заказчиком в установленный срок.

6.4. Требования к безопасности
6.4.1. При оказании услуг, выполнять правила, нормы и требования документов, указанных в п.6.1. настоящего Технического задания.  
6.4.2. Сообщать Заказчику о возникновении на Объекте (угрозе возникновения) нештатных аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению, а также после уведомления руководства Заказчика, в случае острой необходимости, сообщать соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения и т.п.
6.4.3. Ежемесячно, в течение года, производить документирование потребления на Объекте электроэнергии и воды с предоставлением соответствующих отчетов Заказчику. Осуществлять контроль расходования тепла, электроэнергии, водоснабжения. Контролировать работу приборов учета. В случае выявления недостатков в работе приборов, незамедлительно сообщать о необходимости их ремонта или замены Заказчику.
6.4.4. Н На основании требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957)) административно-технический персонал Исполнителя должен иметь допуск (удостоверение) по электробезопасности не ниже III группы для работы на электроустановках напряжением до 1000В.
6.4.5. За свой счет обеспечивать привлекаемый персонал средствами защиты, необходимыми для выполнения работ в действующих электроустановках, спецодеждой, инструментом, измерительными приборами и эксплуатационно-расходными материалами.
6.4.6. Обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.
6.4.7. Письменно, не позднее 5 дней со дня заключения Договора представляет Заказчику структуру и персональный состав службы технической эксплуатации на Объекте, а также письменно назначает ответственных лиц по направлениям:
· электрохозяйство;
· обслуживание изделий из ПВХ и алюминиевого профилей;
· обслуживание мебели, дверей и окон;
· обслуживание кровли и водосточной системы;
· обслуживание поверхности потолка, пола, стен и фасада;
· сетей ГВС, ХВС, ТС (исключая тепловой узел) и водоотведения;
6.4.8. В случае опасности возникновения неблагоприятных последствий для Объекта – нештатной (аварийной) ситуации и при невозможности установления контакта с полномочным представителем Заказчика, а также, в случае если осуществление немедленного реагирования на нештатную (аварийную) ситуацию необходимо в целях недопущения или уменьшения причиненного Объекту ущерба и/или имуществу, жизни и здоровью лиц, находящихся на Объекте.
6.4.9. В случаях, если Исполнитель своими силами не может устранить нештатную (аварийную) ситуацию, он обязан немедленно информировать аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию.
6.4.10. Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Заказчиком работы, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых инженерных систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Объекта (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).
6.4.11. Допуск персонала Исполнителя на Объект осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

6.5. Требования к конфиденциальности
Требования прописаны в проекте договора.

6.6. Требования по приемке услуг
6.6.1. Приёмка оказанных услуг Заказчиком происходит при предоставлении Исполнителем акта сдачи-приёмки оказанных услуг с приложенными к нему отчётом об оказанных услугах и с заполненным Журналом согласно п 6.2.10. При этом принимается одно из решений, если:
услуги оказаны в соответствии с условиями технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам, факт оказания услуг оформляется актом сдачи-приёмке услуг, подписываемым Сторонами;
услуги оказаны с нарушением условий ТЗ. Заказчик направляет Исполнителю акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков. Акт сдачи-приёмки оказанных услуг подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;
услуги оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

6.7 Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Перечень технических и отчетных документов указываются в договоре.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1. Исполнитель обязан гарантировать оказание услуг, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе СП, ПУЭ, ПТЭТЭ, регламентов), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями настоящего Технического задания и Договора.
7.2. Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг, качество которых полностью соответствует требованиям пункта 6 настоящего ТЗ, так и общепринятым стандартам качества для услуг данного типа.
7.3. Исполнитель обязан гарантировать своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.
7.4. Исполнитель обязан гарантировать отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать оказанию услуг или ограничивать их оказание.
7.5. Срок действия гарантии на установленные в процессе оказания услуг расходные материалы должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя расходных материалов.
7.6. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов Объекта в течение срока действия Договора.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. При оказании услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов Объекта, Исполнитель обязан руководствоваться требованиями, правилами и рекомендациями, указанными в «Регламент технической эксплуатации зданий и сооружений УФПС Омской области-филиала ФГУП «Почта России» от 29.08.2017г» (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию).

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения

	1. 
	ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТА, ВИДОВ И ОБЪЕМОВ УСЛУГ

	2. 
	Перечень расходных материалов

	3. 
	Регламент технической эксплуатации зданий и сооружений УФПС Омской области-филиала ФГУП «Почта России» от 29.08.2017г.

	4. 
	Регламент осуществления строительного производства №1-п от 15.01.2017г.






Приложение № 1
к ТЗ на оказание услуг по техническому 
обслуживанию инженерных систем и конструктивных
 элементов производственного здания и нежилых помещений, 
расположенных по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, 
дом № 91, для нужд УФПС Омской области.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТА,
ВИДОВ И ОБЪЕМОВ УСЛУГ
                                                                           
1. Перечень услуг (в т.ч. не регламентированное ТО)
по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов Объекта, расположенных по адресу: 644020, г. Омск, пр. К. Маркса, д.91.
1.1.  Виды услуг при обслуживании систем холодного (горячего) водоснабжения, ливневых стоков и канализации, в том числе:
· внешний осмотр систем и оборудования;
· контроль герметичности трубопроводов, сварных и фланцевых соединений,
       устранение неисправностей;
· устранение ржавчины, свищей и подкраска трубопроводов;
· замена кранов, гибких подводок к унитазам, смена прокладок в смесителях и
       водопроводных кранах (приобретаются исполнителем за свой счет);
· установка, регулировка, устранение неисправностей сантехнических приборов и участков
        трубопроводов длиной до 5 (пяти) метров по мере необходимости;
· устранение протечек раковин, моек, унитазов и их замена;
· устранение засоров в системе внутренней канализации, ливневых стоках и канализационных выпусков, и дворовых колодцев согласно Акта разграничения эксплуатационной ответственности.
· снятие показаний счетчиков ХВС и ГВС
· регулировка сантехнических приборов и запорной арматуры;
· сварочные работы при устранении неисправностей;
· проводить ПТО оборудования в соответствие с требованиями ТЗ.
1.2.  Виды услуг при обслуживании систем теплоснабжения, в том числе:
· внешний осмотр систем и оборудования;
· контроль показания манометров, герметичности трубопроводов, сварных и фланцевых соединений, устранение неисправностей;
· устранение ржавчины, свищей и подкраска трубопроводов;
· продувку (выпуск воздуха), промывку трубопроводов, отопительных приборов и их гидравлическое испытание после и перед отопительным сезоном;
· уплотнение соединений с подтягиванием муфт, сгонов, контргаек;
· устранение неисправностей, замена и регулировка запорной арматуры (приобретаются исполнителем
за свой счет);
· устранение неисправностей системы отопления с заменых участков трубопроводов до 5 (пять) метров;
· ежегодную подготовку и сдачу отопительных систем в эксплуатацию, теплоснабжающей организации с оформлением Акта готовности здания к зиме;
· ремонтно-восстановительные работы или замена и крепление радиаторов, регистров системы отопления (приобретаются исполнителем за свой счет);
· регулировку отопительных систем;
· отключение, ремонтно-восстановительные работы и замена дефектных трубопроводов, систем инженерного оборудования (необходимые комплектующие приобретаются исполнителем за свой счет);
· сварочные работы для устранения неисправностей;
· устранение неисправностей участков теплоизоляции трубопроводов (необходимые комплектующие приобретаются исполнителем за свой счет);
•      очистку и промывку фильтров механической очистки, грязеулавливающих устройств;
· снятие и установка манометров для плановых поверок:
· контроль работы автоматики систем теплоснабжения и горячего водоснабжения здания;
· проведение ПТО оборудования в соответствие с требованиями ТЗ.
1.3.	  Виды услуг при обслуживании электрооборудования и аппаратов электроустановок, расположенных в административных и производственных помещениях в том числе:
· внешний осмотр электросетей и оборудования;
· проведение профилактического осмотра и ПТО в соответствии с требованиями;
· проверка наличия, при необходимости, восстановление маркировок и бирок, предупредительных плакатов и надписей (приобретаются исполнителем за свой счет);
· внесение в журнал по планово-профилактическому ремонту все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации и технического обслуживания в схемы (чертежи) электроустановок;
· устранение неисправностей осветительных приборов и электрооборудования (ремонт, замену автоматов, розеток, выключателей, ламп, стартеров, дросселей, разветви тельных коробок и прочее) (приобретаются исполнителем за свой счет);
· ликвидация дефектов электропроводки с заменых участков длиной до 10 (десять) метров по мере необходимости;
· обеспечение приемлемых параметров электросети (выравнивание нагрузок по фазам) по письменной заявке;
· электроизмерительные работы (нагрузка по фазам, замер температуры контактных соединений);
· снятие показаний электросчетчиков и ведение журнала учета электроэнергии;
· производство оперативных переключений в РУ до 1000 в;
· устранение короткого (-их) замыкания (-ий);
· протяжка контактов и устранение провиса электропроводов;
· укладка проводов в кабель-канал и восстановление штатного крепления, устранение
      загрязнений;
· перенос выключателей, розеток;
· сварочные работы для устранения не исправностей;
· подключение вновь установленного оборудования;
· замена ламп в светильниках, стартеров, дросселей. При необходимости – замена решеток светильников (приобретаются исполнителем за свой счет);
· контроль параметров сети (по встроенным приборам), работоспособности счетчиков, контроль положения коммутационной аппаратуры, температуры в помещении, состояния индикаторов и датчиков;
· осмотр средств защиты (перчатки д/э, очки и т.д. по перечню), на предмет механических повреждений и даты очередного испытания;
· устранение загрязнений, ржавчины, покраска щитов и панелей;
· проверка функционирования автоматов защиты и их замена в случае выхода из строя;
· осмотр открытых заземляющих устройств;
· проверка функционирования электронных и электромагнитных устройств (таймеров, датчиков, реле, пускателей и т.д.), при необходимости регулировка, чистка;
· устранение неисправностей или замена светильников (приобретаются исполнителем за свой счет);
· возврат в штатный режим систем вентиляции и дымоудаления после аварийных или плановых срабатываний;
· приведение в соответствие с действительностью исполнительных электросхем на ВРУ и щитах;
· проведение почасовых замеров нагрузки 2 раза в год.
1.4.	Виды услуг при обслуживании систем вентиляции и кондиционирования воздуха, в том числе:
Вентиляция:
· внешний осмотр оборудования;
· проверку напряжения на эл. двигателях оборудования;
· проверку состояния воздушных фильтров и при необходимости их замена (приобретаются исполнителем за свой счет);
· включение выключение оборудования;
· проверку состояния вентиляторов на отсутствие биения и заедания;
· проверку состояния электродвигателей и электроустановок;
· осмотр состояния теплообменных аппаратов;
· проверку параметров по температурному режиму;
· проверку работы компрессоров на повышенный уровень нагрева и отсутствие посторонних шумов;
· проверку состояния электрических соединений;
· проверку работы магнитных пускателей;
· сварочные работы;
· сообщать о неисправностях Заказчику:
· проводить ПТО оборудования в соответствие с требованиями ТЗ.
Кондиционирование:
· расконсервация оборудования и подготовка его к работе в   летний период;
· осмотр крепежа, конструкций внешнего и внутреннего блоков и исправление дефектов, не требующих демонтажа;
· тест пульта ДУ, диагностика кондиционера на ошибки;
· консультации по эксплуатации техники;
· тестирование системы во всех режимах работы;
· обследование системы дренажа, при обнаружении протечек их ликвидация.
· чистка дренажной системы;
· измерение показаний температуры воздуха на входе и выходе внутреннего блока;
· чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров, внутреннего блока;
· очистка испарителя внутреннего блока антибактериальным составом или парогенератором;
· проверка герметичности фреон проводов, замер давления фреона в системе, при необходимости дозаправка кондиционера;
· проверка электрических цепей управления;
· протяжка клемных колодок, зачистка контактов, замена предохранителей;
· обследование электродвигателей и лопастей вентилятора;
· контроль качества теплоизоляции фреонового контура и исправление его повреждений;
· чистка теплообменника внешнего блока при помощи щётки, сжатого воздуха, мойки высоким давлением и т.п. в зависимости от особенностей и степени загрязнения;
проводить ПТО оборудования в соответствие с требованиями ТЗ.
     1.5.	Виды услуг при обслуживании механических и электромеханических ворот.
 Секционные ворота:
· внешний осмотр оборудования;
· проверка тросов ворот, торсионного вала, полотна ворот, ходовых роликов, направляющих, калитки, уплотнителя, запирающего устройства, ручного привода, электропривода, чистка, смазка;
· регулировка натяжения и крепления торсионной пружины, в случае выхода из строя, ее замена. Ежемесячная смазка трущихся узлов механизмов. Замена барабана, в случае выхода его из строя.
· проводить ПТО оборудования в соответствие с требованиями ТЗ.
 Распашные, раздвижные ворота:
· внешний осмотр оборудования;
· проверка конструкции ворот, устройств безопасности, калитки ворот, электропривода, чистка смазка;
·  проводить ПТО оборудования в соответствии с требованиями.
 Механические ворота:
· внешний осмотр оборудования;
· проверка полотна ворот, ходовых роликов, направляющих, калитки, уплотнителя, запирающего устройства, чистка, смазка;
· проводить ПТО оборудования в соответствие с требованиями ТЗ.
Шлагбаум:
· внешний осмотр оборудования;
· проверка целостности стрелы и стоек, силового механизма, электродвигателя, пускового устройства, направляющих. При необходимости чистка, смазка, протяжка крепежа;
· проводить ПТО оборудования в соответствие с требованиями ТЗ.
1.6.	Виды услуг при обслуживании конструктивных элементов и помещений здания, в том числе:
 Кровля:
· очистка кровель от снега и наледи здания МСЦ, УКД и пристороек в объеме 200 кв.м , сдвиг сброшенного снега с тротуаров к местам гуртования для последующего вывоза;
· частичное восстановление окраса металлических креплений крыш и отдельных мест кровель антикоррозийными, защитными красками и составами – ежегодно;
· восстановление флюгарок на вытяжных трубах;
· услуги по восстановлению навесов над входами в здание, подвальные помещения, приямки;
· наблюдение за сохранностью кровли при работах на крыше (частичное восстановление и очистка дымовых труб, и др.);
· сварочные работы при изготовлении металлических конструкций;
· изготовление отдельных элементов водосточных труб, воронок, колен, желоба, отметов;
· укрепление и смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах и покрытий на парапетных столбах, а также другие работы по содержанию крыши и кровли в исправности;
 Плотницкие и столярные услуги:
· обслуживание фальцев оконных переплетов, замена сгнившего штапика;
· восстановление или замена поврежденных оконных переплетов и форточек;
· восстановление или замена неисправных оконных приборов и установка недостающих (5% общего количества);
· восстановление или замена отдельных створок оконных переплетов (5% общего количества);
· замена разбитых стекол оконных рам (5% общего объема);
· частичное восстановление и замена дверных полотен (до 1% от общего объема);
· восстановление или замена неисправных дверных приборов и установка недостающих;
· поддержание в исправном состоянии внутренних люков чердачных помещений
· укрепление наличников, отставших плинтусов, галтелей, замена и вставка отдельных наличников и плинтусов (до 1% от общего объема);
· восстановление или замена замков в дверных полотнах (до 10 замков по мере необходимости);
· восстановление или частичная замена подвесных потолков, керамической плитки, ламинированных покрытий полов, а также покрытия пола из линолеума в отдельных помещениях (до 20 м² в месяц каждого из покрытий);
· восстановление или замена чистых полов в местах промоканий перекрытий для просушки с последующей заделкой (1% общего объема);
· восстановление навесов над входами. Услуга по частичному восстановлению покрытий стен и цоколей (до 10% общего объема);
· проконопатка щелей между оконными (дверными) коробками и откосами оконных и дверных проемов паклей или монтажной пеной;
· частичное восстановление обшивки коробов канализационных и вентиляционных стояков (до 5 м2 по мере необходимости);
· установка креплений, подкосов, а также другие работы по поддержанию деревянных конструкций зданий в исправности;
· постановка пружин, доводчиков к наружным входным дверям, а также к дверям на путях эвакуации людей, установка уплотнений дверных притворах.
Штукатурные услуги:
· частичное восстановление и отбивка штукатурки внутренних стен, потолков, карнизов, оконных и
  дверных откосов, подпорных стенок;
· установка маяков на обнаруженные трещины в кирпичных стенах;
· частичное восстановление и отбивка штукатурки фасадов, крылец, ступеней эвакуационных лестниц, дымовых и вентиляционных стояков;
· частичное восстановление окраса отдельных мест фасадов зданий до 5 м² по мере необходимости;
· частичное восстановление окраса отдельных мест металлический ограждений, газовых и водопроводных труб до 5 м по мере необходимости;
· заделка отверстий в перегородках и карнизах после прокладки трубопроводов, различных кабелей и т.д. (до 10-ти м по мере необходимости);
· частичное восстановление повреждений гидроизоляции отдельных мест стен и полов в подвалах, душевых и с/узлах;
· заделка выбоин в цементных полах раствором;
· восстановление поврежденных полов из керамической и других плиток с заменых отдельных плиток (до 5 м² по мере необходимости);
· восстановление поврежденных бетонных оснований полов отдельными местами (до 5 м² по мере необходимости). Заделка выбоин в бетонных ступенях лестниц, цементных плинтусов;
· постановка недостающих облицовочных плиток на стенах (до 5-ти м² по мере необходимости);
· частичное восстановление поврежденных стен из гофролиста металлического, крашенного (до 5% от общего объема);
· заделка трещин в местах примыкания пола к стенам зданий.
1.7.         Перечень обязательных услуг по аварийному обслуживанию
      Осуществляется – немедленно и предусматривает выполнение следующих видов работ:
  Водопровод и канализация, горячее и холодное водоснабжение:
· локализация аварии закрытием запорной арматуры;
· вызов, при необходимости, городских аварийных служб;
· ремонт и замена сгонов на трубопроводе;
· установка бандажей на трубопроводе;
· смена небольших участков трубопровода (до 5 м);
· ликвидация засора канализации внутри строения;
· ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;
· заделка свищей и за чеканка раструбов;
· замена неисправного сантехнического оборудования и небольших участков
      трубопроводов (до 5 м), связанная с устранением засора или течи;
· выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода;
Центральное отопление:
· ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры, радиаторов;
· ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и
      нагревательных приборов;
· ремонт и замена сгонов на трубопроводе;
· смена небольших участков трубопровода (до 5 м);
· выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков
      трубопровода.
Электроснабжение:
· замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;
· замена предохранителей, автоматических выключателей на вводных и
      распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных
      электрощитах;
· ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов),
 включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных
 переключателей;
· замена плавких вставок в электрощитах;
 Сопутствующие работы при ликвидации аварий:
· отрывка траншей;
· откачка воды из подвала;
· вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми
трубопроводами;
· отключение стояков на отдельных участках коммуникаций, опорожнение
отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное заполнение их после устранения неисправности, с пуском системы и с составлением акта.
1.8.  Границы ответственности за состояние и обслуживание электроустановок, тепловых сетей, водопроводной и водоотводной систем – в пределах территории Объекта от точки подключения к городским сетям (устанавливаются требованиями Договора и актами приема-передачи).

1. Перечень услуг (в порядке регламентированного ТО)
по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов (Объекта), расположенных по адресу: 644020, г. Омск, пр.К.Маркса,91.
	
	Наименование услуг
	Ед. измерения
	Кол-во
	Периодичность оказания услуг

	
1.
	Техническое обслуживание электрических сетей, аппаратов и устройств зданий
	
услуга[footnoteRef:1] [1:  Услуга – совокупность (комплекс) действий Исполнителя, определенных настоящим техническим заданием, выполняемых в течение одного месяца.] 

	
12
	Круглосуточно

	в том числе регламентированное ТО:

	1.1
	СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА С ВВОДНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА II, ЧИСЛО ГРУПП 12
	шт.
	1
	1 раз в квартал

	1.2
	ЩИТА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ГРУППОВОГО С УСТАНОВОЧНЫМИ АВТОМАТАМИ, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА II, ЧИСЛО ГРУПП 6
	шт.
	10
	1 раз в квартал

	1.3
	ЩИТА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ГРУППОВОГО С УСТАНОВОЧНЫМИ АВТОМАТАМИ, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА II, ЧИСЛО ГРУПП 12
	шт.
	7
	1 раз в квартал

	1.4
	СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА С ВВОДНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА II, ЧИСЛО ГРУПП 6
	шт.
	8
	1 раз в квартал

	1.5
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЫХ ИЗДЕЛИЙ, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА IV, СКРЫТАЯ ПРОВОДКА, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	100 шт.
	0,47
	1 раз в квартал

	1.6
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЫХ ИЗДЕЛИЙ, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА IV, СКРЫТАЯ ПРОВОДКА, РОЗЕТКА
	100 шт.
	1
	1 раз в квартал

	1.7
	ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С ЧИСЛОМ ЛАМП ДО ДВУХ, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ II
	10 шт.
	12
	1 раз в квартал

	1.8
	ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ С СВЕТОДИОДНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ (мощностью 30 Вт, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ II
	10 шт.
	160
	1 раз в квартал

	1.9
	ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ С ОДНОЙ ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА II
	10 шт.
	5,4
	1 раз в квартал

	1.10
	СВЕТИЛЬНИКИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЛАМПАМИ ДРЛ, ДРИ, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА II
	10 шт.
	0,4
	      1 раз в квартал

	1.11
	СИЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ОСНОВАНИЯМ, КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА II, ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ 3Х1,5-6 ММ2
	100 м
	46
	1 раз в 6 месяцев

	
2.
	Техническое обслуживание трубопроводов и устройств ГВС, ХВС, системы отопления, сантехники, канализации зданий
	
услуга
	
12
	
Круглосуточно 

	в том числе регламентированное ТО:

	2.1
	КРАНА ШАРОВОГО
	шт.
	52
	1 раз в 6 месяцев

	2.2
	КРАНА ДИАМЕТРОМ 15 ММ
	шт.
	12
	1 раз в 6 месяцев

	2.3
	ВЕНТИЛЯ ШАРОВОГО ДИАМЕТРОМ 25 ММ
	шт.
	40
	1 раз в 6 месяцев

	2.4
	ОБРАТНОГО КЛАПАНА
	шт.
	8
	1 раз в квартал

	2.5
	СЧЕТЧИКОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ.
	шт.
	3
	1 раз в 6 месяцев

	2.6
	ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 20 ММ
	10 м
	240
	1 раз в 6 месяцев

	2.7
	ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ ДВОРОВОЙ С ОТКРЫВАНИЕМ И ЗАКРЫВАНИЕМ ЛЮКОВ
	100 м
	1,27
	1 раз в 6 месяцев

	2.8
	ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ
	шт.
	4
	1 раз в квартал

	2.9
	ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ
	шт.
	12
	1 раз в квартал

	2.10
	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ОБЪЕМОМ ДО 80 ЛИТРОВ,
	шт.
	2
	1 раз в квартал

	2.11
	ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ
	шт.
	8
	1 раз в квартал

	2.12
	ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И РАЗРЯЖЕНИЯ, МАНОМЕТРЫ
	шт.
	24
	1 раз в квартал

	2.13
	НАПОРНО-ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТА GRUNDFOS UPS (UPSD) 50-120 НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
	насос
	2
	1 раз в квартал

	2.14
	ТЕПЛООБМЕННИКА
	шт.
	3
	1 раз в 6 месяцев

	2.15
	СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ЭЛЕВАТОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ С РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ ОТ 0,3 ДО 0,4 ГКАЛ/ЧАС
	система
	1
	1 раз в 6 месяцев

	2.16
	САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ
	100 приборов
	0,10
	1 раз в квартал

	2.17
	ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
(вкл. частичный ремонт и замену оборудования, оформление и согласование паспорта готовности)
	система
	1
	1 раз в год.

	
3.
	Техническое обслуживание систем воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования зданий
	услуга
	12
	Круглосуточно

	в том числе регламентированное ТО:

	3.1
	ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК С АВТОМАТИКОЙ
	установка
	2
	1 раз в 6 месяцев

	3.2
	МОНО-СПЛИТ СИСТЕМ, МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО 7 КВТ
	
кондиционер
	21
	
1 раз в 6 месяцев.

	3.3
	ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗДУХУ, ТЫС. М3/Ч, ДО: 8
	шт.
	6
	1 раз в 6 месяцев

	3.4
	ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 20 ММ
	10 м
	12
	1 раз в 6 месяцев

	
4.
	Техническое обслуживание ворот механических, электромеханических
	услуга
	12
	Круглосуточно

	в том числе регламентированное ТО:

	4.1
	СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ МЕХАНИЧЕСКИХ
	шт.
	2
	1 раз в месяц

	4.2
	ВОРОТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ,
	шт.
	1
	1 раз в месяц

	4.3
	ШЛАГБАУМ
	шт.
	1
	1 раз в месяц

	
5.
	Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий
	услуга
	12
	Круглосуточно

	в том числе регламентированное ТО:

	
5.1
	ПОЛОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 1,2  ЭТАЖ
	100 кв.м
	12
	1 раз в год

	
5.2
	ПОЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ 1,2,3 ЭТАЖ
	100 кв.м
	37
	1 раз в 3 месяца

	5.3
	ПОТОЛКОВ ПОДВЕСНЫХ ТИПА «АРМСТРОНГ»
	100 кв.м
	8
	1 раз в год

	5.4
	СТЕН, КОЛОНН ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ
	100  кв.м
	24
	1 раз в год

	5.5
	СТЕН АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЧАСТИ
	100  кв.м.
	12
	1 раз в год

	5.6
	 ФАСАДА ЗДАНИЯ
	100  кв.м
	10
	1 раз в 3 месяца

	5.7
	КРЫЛЬЦА, ЛЕСТНИЦ, РАМП
	100 кв.м
	2
	1 раз в 6 месяцев

	5.8
	КРОВЛИ ЗДАНИЯ
	100 кв.м
	35
	1 раз в 6 месяцев

	5.9
	ДВЕРЕЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, БЫТОВЫХ  И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
	шт.
	38
	1 раз в 6 месяцев

	5.10
	ЗАМКОВ, ПЕТЕЛЬ, ДВЕРНОЙ АРМАТУРЫ
	Комплект
	38
	1 раз в 6 месяцев

	5.11
	ОКОН ПЛАСТИКОВЫХ
	шт.
	25
	1 раз в 6 месяцев


Перечень оборудования, инженерных систем и конструктивных элементов зданий, подлежащих обслуживанию
	№
	Наименование оборудования (в составе объекта недвижимого имущества)
	Кол-во оборудования
	Единица измерения
	Кол-во (ПТО)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Трубопроводы и устройства ГВС, ХВС, системы отопления, сантехника, канализация зданий

	1
	Кран шаровый d 15 мм
	52
	шт
	588

	2
	Кран d 15 мм
	12
	шт
	128

	3
	Вентиль 25 мм
	40
	шт
	80

	4
	Обратный клапан d 50 мм
	8
	шт
	32

	5
	Счетчик (горячей и холодной воды)
	1
	шт
	4

	6
	Трубопровод d 20 мм
	1150
	м/п
	4600

	7
	Трубопровод канализации
	105
	м/п
	420

	8
	Задвижки d 50 мм
	4
	шт
	40

	9
	Задвижки d 100 мм
	10
	шт
	16

	11
	Электрокотел WARMOS 30
	1
	шт
	2

	12
	Термометр
	4
	шт
	16

	13
	Манометр
	24
	шт
	88

	14
	Напорный насосный агрегат GRUNDFOS
	2
	шт
	8

	16
	Теплообменник
	1
	шт
	6

	17
	Система водяного отопления с элев. устр..0,4-05 Гкал/час
	1
	шт
	2

	18
	Санитарные приборы (включая гибкие подводки)
	10
	шт
	64

	19
	Подготовка систем отопления к эксплуатации
в отопительный период
	1
	система
	1

	1. Системы воздушного отопления, вентиляция и кондиционирование зданий

	1
	Приточная установка 45000 м3/час
	2
	шт
	12

	2
	Моно-сплит система(кондиционеры)
	21
	шт.
	21

	3.Электрические сети, аппараты и устройства зданий

	1
	ВРУ (12 групп)
	1
	шт
	4

	2
	Щит освещения ( 6 групп)
	7
	шт
	20

	3
	Щит освещения аварийный (12 групп)
	10
	шт
	8

	4
	Щит силовой (12 групп)
	6
	шт
	32

	5
	Автоматический выключатель (УЗО)
	1
	шт
	4

	6
	Выключатель
	47
	шт
	188

	7
	Розетка 2Р+N
	100
	шт
	400

	8
	Светильник люминесцентный 2х40
	405
	шт
	1620

	9
	Светильник люминесцентный 4х20
	96
	шт
	384

	10
	Светильник светодиодный 600*600 мм 20 Вт
	110
	шт
	440

	11
	Светильник с лампой накаливания
	52
	шт
	208

	12
	Светильник с лампой ДРЛ
	4
	шт
	12

	2. Ворота механические, электромеханические

	1
	Ворота секционные механические
	2
	шт
	24

	2
	Ворота электромеханические
	1
	шт
	12

	Перечень инженерных систем и инженерного оборудования на участке внутренних почтовых отправлений.

	1.Трубопроводы и устройства ГВС, ХВС, системы отопления, сантехника, канализация зданий

	1
	Задвижки dn=80,65,40,25,20
	20
	шт.
	80

	2
	Фильтры грубой очистки dn=80,65
	4
	шт.
	16

	3
	Теплообменник
	1
	шт.
	2

	4
	Приборы измерения температуры
	8
	шт.
	16

	5
	Манометры
	24
	шт.
	68

	7
	Задвижки d100 мм
	10
	шт.
	20

	2. Системы воздушного отопления, вентиляция и кондиционирование зданий

	1
	Тепловые завесы  8000 м3/час
	6
	шт.
	6

	5.Полы

	1
	Полы производственных цехов  (1,2 этаж)
	2117,9
	кв.м.
	4

	2
	Полы административно – бытовой части  (1,2 этаж)
	808,0
	кв.м.
	1

	6.Потолки

	1
	Потолки подвесные типа «Армстронг»
	800,0
	кв.м
	2

	7.Стены

	1
	Стены и колоны, производственных цехов (1,2 этаж)
	1481,8
	кв.м
	2

	2
	Стены административно-бытовой части (1,2 этаж)
	2351,3
	кв.м
	1

	8.Фасад здания, крыльца

	1
	Фасад здания
	1000
	кв.м
	4

	2
	Крыльца, лестницы, рампы
	108,8
	кв.м
	4

	9.Кровля

	1
	Кровля здания и пристройки, навесы
	3500
	кв.м.
	2

	10. Двери

	1
	Двери административных, бытовых  и производственных помещений
	38
	шт.
	76

	11. ФУРНИТУРА

	1
	ЗАМКИ, ПЕТЛИ, ДВЕРНАЯ АРМАТУРА
	15
	комплект
	2

	12. Окна

	1
	ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
	25
	шт.
	2






Приложение № 2
к ТЗ на оказание услуг по техническому 
обслуживанию инженерных систем и конструктивных
 элементов производственного здания и нежилых помещений, 
расположенных по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, 
дом № 91, для нужд УФПС Омской области.

ПЕРЕЧЕНЬ 
расходных материалов, стоимость которых включена в стоимость оказания Услуг.

Комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для технического обслуживания инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий.
	№ п/п
	Наименование материалов 
	Характеристики (описание) материалов 

	Материалы для обслуживания систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения.

	1. 
	Задвижка стальная (клиновая) 
	Строительная длина - 180 мм;
Диаметр условный Ду - 50 мм
Присоединение – фланцевое;
Материал – сталь

	2. 
	Задвижка стальная (клиновая)  
	Строительная длина - 210 мм;
Диаметр условный Ду - 80 мм
Присоединение – фланцевое;
Материал – сталь

	3. 
	Задвижка стальная (клиновая) 
	Строительная длина - 230 мм;
Диаметр условный Ду - 100 мм
Присоединение – фланцевое;
Материал – сталь

	4. 
	Задвижка стальная (клиновая) 
	Строительная длина - 255 мм;
Диаметр условный Ду - 125 мм
Присоединение – фланцевое;
Материал – сталь

	5. 
	Задвижка стальная (клиновая)
	Строительная длина - 280 мм;
Диаметр условный Ду - 150 мм
Присоединение – фланцевое;
Материал – сталь

	6. 
	Кран шаровой полнопроходной для воды 
	Диаметр – 15 мм;


	7. 
	Кран шаровой полнопроходной для воды 
	Диаметр – 20 мм;


	8. 
	Кран шаровой полнопроходной для воды 
	Диаметр – 25 мм;


	9. 
	Кран шаровой полнопроходной для воды 
	Диаметр – 32 мм;


	10. 
	Кран шаровой полнопроходной для воды 
	Диаметр – 40 мм;


	11. 
	Кран шаровой полнопроходной для воды 
	Диаметр – 50 мм;


	12. 
	Кран шаровой с американкой полнопроходной для воды 
	Диаметр – 15 мм;


	13. 
	Кран шаровой с американкой полнопроходной для воды 
	Диаметр – 25 мм;


	14. 
	Кран шаровой с американкой полнопроходнойдля воды 
	Диаметр – 20 мм;


	15. 
	Кран-букса
	Диаметр – ¾ дюйма 

	16. 
	Смеситель для умывальников и моек 
	Однорукояточный с коротким носиком.

	17. 
	Смеситель 
	Рожковый с коротким носиком на гибкой подводке

	18. 
	Смеситель для душевых 
	Однорукояточный

	19. 
	Комплект креплений для смывных бачков 
	Оцинкованные гайка-болт, 
Прокладка резиновая

	20. 
	Сифон для умывальников и моек 
	С узким горлышком 
Диаметр - 40 мм

	21. 
	Держатели для лейки душевой 
	Размер – 20*30 мм

	22. 
	Набор сантехнических прокладок в боксе 
	Набор для ремонта запорной арматуры 

	23. 
	Арматура к керамическим смывным бачкам 
	Верхний спуск с боковым подводом воды

	24. 
	Арматура к керамическим смывным бачкам 
	Верхний спуск, кнопочный боковой подвод воды

	25. 
	Арматура к керамическим смывным бачкам 
	Верхний спуск, кнопочный с нижним подводом воды

	26. 
	Гибкая подводка (гайка-гайка) 
	Длина – 300 мм

	27. 
	Гибкая подводка (гайка-гайка) 
	Длина – 500 мм

	28. 
	Гибкая подводка (гайка-штуцер) 
	Длина – 300 мм

	29. 
	Гибкая подводка (гайка-штуцер) 
	Длина – 500 мм

	30. 
	Прокладки к сифонам умывальников и душевых поддонов 
	Диаметр – 40 мм


	31. 
	Труба из ПВХ (в комплекте. с кольцами серого цвета) 
	Длина – 1000 мм
Диаметр – 50 мм

	32. 
	Труба из ПВХ (в комплекте. с кольцами серого цвета) 
	Длина – 1000 мм
Диаметр – 110 мм

	33. 
	Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами серого цвета) 
	Угол – 450
Размер – 50 мм


	34. 
	Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами серого цвета) 
	Угол – 900
Размер – 50 мм


	35. 
	Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами серого цвета) 
	Угол – 300
Размер – 110 мм


	36. 
	Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами серого цвета) 
	Угол – 450
Размер – 110 мм


	37. 
	Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами серого цвета) 
	Угол – 900
Размер – 110 мм


	38. 
	Тройник ПВХ (в комплекте с кольцами серого цвета) 
	Размер 50x50 мм
Угол – 900


	39. 
	Тройник ПВХ (в комплекте с кольцами серого цвета) 
	Размер 110x50 мм
Угол – 450


	40. 
	Тройник ПВХ (в комплекте с кольцами серого цвета) 
	Размер 110x50 мм
Угол – 900


	41. 
	Хомут одинарный для крепления труб ПВХ 
	Диаметр – 50 мм

	42. 
	Хомут одинарный для крепления труб ПВХ 
	Диаметр – 110 мм

	43. 
	Ревизия ПВХ с крышкой и кольцом 
	Диаметр – 110 мм
Цвет – серый 

	44. 
	Заглушка ПВХ 
	Диаметр – 50 мм

	45. 
	Заглушка ПВХ 
	Диаметр – 110 мм

	46. 
	Заглушки стальные с внутренней резьбой 
	Диаметр – 15 мм

	47. 
	Заглушки стальные с внутренней резьбой 
	Диаметр – 20 мм

	48. 
	Заглушки стальные с наружной резьбой 
	Диаметр – 15 мм

	49. 
	Заглушки стальные с наружной резьбой 
	Диаметр – 20 мм

	50. 
	Сгоны стальные в комплекте 
	Диаметр – 15 мм

	51. 
	Сгоны стальные в комплекте 
	Диаметр – 20 мм

	52. 
	Бочата стальные 
	Диаметр – 15 мм

	53. 
	Бочата стальные 
	Диаметр – 20 мм

	54. 
	Труба стальная водогазопроводная 
	Диаметр условный – 15 мм

	55. 
	Труба стальная водогазопроводная 
	Диаметр условный – 20 мм

	56. 
	Труба стальная водогазопроводная 
	Диаметр условный – 25 мм

	57. 
	Труба стальная водогазопроводная 
	Диаметр условный – 32 мм

	58. 
	Труба стальная водогазопроводная 
	Диаметр условный – 40 мм

	59. 
	Труба стальная водогазопроводная 
	Диаметр условный – 50 мм

	60. 
	Труба стальная водогазопроводная 
	Диаметр условный – 80 мм

	61. 
	Труба стальная водогазопроводная 
	Диаметр условный – 100 мм

	62. 
	Полипропиленовые трубы 
	Размер – 20-1/2″

	63. 
	Полипропиленовые трубы 
	Размер – 20-3/4″

	64. 
	Муфта соединительная полипропиленовая 
	Диаметр – 20 мм
Тип резьбы – ½ М

	65. 
	Муфта соединительная полипропиленовая 
	Диаметр – 20 мм
Тип резьбы – ¾ F

	66. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой полипропиленовая 
	Диаметр – 20 мм
Тип резьбы – 1/2 F

	67. 
	Муфта комбинированная с внутренней резьбой полипропиленовая 
	Диаметр – 20 мм
Тип резьбы – 3/4 F

	68. 
	Муфта комбинированная с наружной резьбой полипропиленовая 
	Диаметр – 20 мм
Тип резьбы – 1/2 F

	69. 
	Муфта комбинированная с наружной резьбой полипропиленовая 
	Диаметр – 20 мм
Тип резьбы – 3/4 М

	70. 
	Угольник полипропиленовый 
	Диаметр – 20 мм
Тип резьбы – 1/2 М
Угол – 900

	71. 
	Угольник полипропиленовый 
	Диаметр – 20 мм
Тип резьбы – 3/4 F
Угол – 900

	72. 
	Тройник полипропиленовый 
	Размер боковых отверстий – 20*20
Размер верхнего отверстия – 1/2 М


	73. 
	Тройник полипропиленовый 
	Размер боковых отверстий – 20*20
Размер верхнего отверстия – 3/4 М


	74. 
	Муфта полипропиленовая с внутренней резьбой 
	Диаметр – 20 мм
Тип резьбы – 1/2 F


	75. 
	Муфта полипропиленовая с внутренней резьбой 
	Диаметр – 20 мм
Тип резьбы – 3/4 F


	76. 
	Муфта комбинированная "американка" с внутренней резьбой 
	Диаметр – 20 мм
Тип резьбы – 1/2 F


	77. 
	Муфта комбинированная "американка" с внутренней резьбой 
	Диаметр – 20 мм
Тип резьбы – 3/4 F

	78. 
	Муфта комбинированная "американка" с наружной резьбой 
	Диаметр – 20 мм
Тип резьбы – 1/2 М



	79. 
	Муфта комбинированная "американка" с наружной резьбой 
	Диаметр – 20 мм
Тип резьбы – 3/4 М


	80. 
	Муфта комбинированная “американка” с наружной резьбой 
	Диаметр – 50 мм
Тип резьбы – 1 1/2 М


	81. 
	Муфта комбинированная “американка” с наружной резьбой 
	Диаметр – 40 мм
Тип резьбы – 1 1/4 М


	82. 
	Муфта комбинированная “американка” с наружной резьбой 
	Диаметр – 63 мм
Тип резьбы – 2 М


	83. 
	Лен волокно №11 
	Материал - 
длинное трепанное ориентированное льняное волокно, получаемое в результате обработки льняной тресты

	
	Материалы для электрооборудования и аппаратов электроустановок, расположенных в административных и производственных помещениях.

	84. 
	Лампа люминесцентная (светодиодная) линейная 
	Мощность – 18 Вт
Цоколь - G13


	85. 
	Лампа люминесцентная (светодиодная) линейная 
	Мощность – 36 Вт
Цоколь - G13

	86. 
	Лампа светодиодная 
	Мощность – 8 Вт
Цоколь – E27

	87. 
	Лампа энергосберегающая(светодиодная) 
	Цоколь – E27

	88. 
	Лампа (светодиодная)
	Мощность – 250 Вт


	89. 
	Светильник ARS/R UNI 
	Размеры 595х595мм
Цветовая температура – 4000К
Мощность лампы – 33 Вт 

	90. 
	Светодиодный светильник 
	Мощность светильника – 36 Вт
Световой поток – 320 Лм 
Размеры 60*60 см 

	91. 
	Светильник  люминесцентный  
	Количество ламп – 2 шт 
Мощность лам – 26 Вт  
Степень защиты - IP44

	92. 
	Светильник 
	Размеры 59,5*59,5 см 

	93. 
	Уличный светодиодный светильник 
	Потребляемая мощность – 65 Вт 
Световой поток  - 8000 лм 

	94. 
	Светильник светодиодный встраиваемый влагозащитный 
	Мощность лампы – 50 Вт 

	95. 
	Светильника, светодиодный 
	Мощность – 40 Вт 
Цветовая температура – 4500К 

	96. 
	LED-драйвер SESA-ADH40W-SN Е, для LED светильников 
	Мощность – 40 Вт 

	97. 
	Светильник светодиодный ДСП 1307 
	Мощность – 36 Вт
Цветовая температура – 6500К
Степень защиты - IP65
Длина – 1200 мм

	98. 
	Светильник уличный светодиодный 
	Мощность светильника – 125 Вт
Цветовая температура – 6500К

	99. 
	Кабель 
	Силовой кабель-три медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 1,5 мм2. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести

	100. 
	Кабель 
	Силовой кабель-три медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 2,5 мм2. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести

	101. 
	Кабель 
	Силовой кабель-пять медных токопроводящих жил с площадью поперечного сечения 2,5 мм2. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести


	102. 
	Кабель 
	Силовой кабель-пять медных токопроводящих жил с площадью поперечного сечения 4,0 мм2. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести


	103. 
	Кабель 
	Силовой гибкий кабель - пять медных многопроволочных токопроводящих жил 5 класса с площадью поперечного сечения 25 мм2, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из резины.


	104. 
	Магнитный пускатель 1 величины 
	Контактор, комплектованный дополнительным оборудованием: тепловым реле, дополнительной контактной группой или автоматом для пуска электродвигателя, плавкими предохранителями, номинальный ток 10А-16А



	105. 
	Магнитный пускатель 2 величины 
	Контактор, комплектованный дополнительным оборудованием: тепловым реле, дополнительной контактной группой или автоматом для пуска электродвигателя, плавкими предохранителями, номинальный ток 25А

	106. 
	Магнитный пускатель 3 величины 
	Контактор, комплектованный дополнительным оборудованием: тепловым реле, дополнительной контактной группой или автоматом для пуска электродвигателя, плавкими предохранителями, номинальный ток 40А

	107. 
	Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 1 клавишный 
	Для открытой установки, одноклавишный  для применения в сетях до 250В, на ток до 10А

	108. 
	Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 2 клавишный 
	Для открытой установки, двухклавишный  для применения в сетях до 250В, на ток до 10А

	109. 
	Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 1 клавишный 
	Для скрытой установки, одноклавишный  для применения в сетях до 250В, на ток до 10А

	110. 
	Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 2 клавишный 
	Для скрытой установки, двухклавишный  для применения в сетях до 250В, на ток до 10А

	111. 
	Пакетный выключатель 
	Устройство коммутирующее электрические цепи током от 6,3 до 400 А напряжением до 660 В переменного тока частотой до 400 Гц и до 440 В постоянного тока.

	112. 
	Клеммник 2-х контактный 
	Рабочий ток 10А, контактов - 2

	113. 
	Клеммник 3-х контактный 
	Рабочий ток 10А, контактов - 3

	114. 
	Клеммник 5-и контактный 
	Рабочий ток 10А, контактов - 5

	115. 
	Клеммник 4-х контактный 
	Рабочий ток 10А, контактов - 4

	116. 
	Клеммник Орех 
	Наконечник болтовой

	117. 
	Клеммник колпачок 
	Колпачок, изолирующий для скрутки проводов, выполненный из пластиката, не поддерживающего горение.

	118. 
	Клеммная колодка 
	Клеммник электромонтажный для соединения проводов

	119. 
	Клеммник 2-х контактный 
	Рабочий ток 10А, контактов - 2

	120. 
	Клеммник 3-х контактный 
	Рабочий ток 10А, контактов - 3

	121. 
	Клеммник 5-и контактный 
	Рабочий ток 10А, контактов - 5

	122. 
	Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки одинарная
	С заземлением одинарная, наружной установки для сетей до 250В на ток до 16А

	123. 
	Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки двойная
	С заземлением одинарная, наружной установки для сетей до 250В на ток до 16А

	124. 
	Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки тройная
	С заземлением тройная, наружной установки для сетей до 250В на ток до 16А

	125. 
	Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки одинарная
	С заземлением одинарная, скрытой установки для сетей до 250В на ток до 16А

	126. 
	Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки двойная
	С заземлением двойная, скрытой установки для сетей до 250В на ток до 16А

	127. 
	Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки тройная
	С заземлением тройная, скрытой установки для сетей до 250В на ток до 16А

	128. 
	Автоматический выключатель однополюсный 
	Номинальный ток 16А,
силовых полюсов -1

	129. 
	Автоматический выключатель однополюсный 
	Номинальный ток 25А,
силовых полюсов -1

	130. 
	Автоматический выключатель однополюсный 
	Номинальный ток 32А,
силовых полюсов -1

	131. 
	Автоматический выключатель однополюсный 
	Номинальный ток 40А,
силовых полюсов -1

	132. 
	Автоматический выключатель однополюсный 
	Номинальный ток 10А,
силовых полюсов -1

	133. 
	Автоматический выключатель трехфазный 
	Номинальный ток 6А,
количество фаз -3,
рабочее напряжение 220/380

	134. 
	Автоматический выключатель трехфазный 
	Номинальный ток 20А,
количество фаз -3,
рабочее напряжение 220/380

	135. 
	Автоматический выключатель трехфазный 
	Номинальный ток 16А,
количество фаз -3,
рабочее напряжение 220/380

	136. 
	Автоматический выключатель трехфазный 
	Номинальный ток 63А,
количество фаз -3,
рабочее напряжение 220/380

	137. 
	Автоматический выключатель трехфазный 
	Номинальный ток 40А,
количество фаз -3,
рабочее напряжение 220/380

	138. 
	Стартер 
	Напряжение 220 В

	139. 
	Стартер 
	Напряжение 127 В

	140. 
	Патрон керамический 
	Цоколь: E27
Материал: керамика    
Тип лампы: светодиодная/ накаливания/энергосберегающая

	141. 
	Электронно пуско-регулирующий аппарат 
	Номинальное напряжение с 220В до 240В, для ламп мощностью (2 лампы) с 14Вт до 35Вт

	142. 
	Электронно пуско-регулирующий аппарат
	для работы двух люминесцентных ламп мощностью 36 Вт каждая.

	143. 
	Дроссель 
	Напряжение 220в, мощность лампы 36 Вт

	
	Материалы для обслуживания механических и электромеханических ворот.


	144. 
	Кнопки открывания-закрывания 
	Накладные, механические

	145. 
	Концевые выключатели 
	Рычаг с роликом

	146. 
	Масло для редуктора 
	Транмиссионное 

	147. 
	Каретки для бронзовой втулки 
	Размер 15*12 мм

	148. 
	Петли 
	Размер - М16

	149. 
	Опора с ролик держателем 
	Диаметр – 65 мм

	150. 
	Ролик 
	Размер – М16*60 мм

	151. 
	Нижний угловой кронштейн 
	Размер – 35 мм

	152. 
	Солидол 
	Смазка общего назначения; смесь масел кислотно-щелочной (70%) и селективной (30%) очистки, загущенная кальциевыми мылами кубовых остатков СЖК (С20 и выше) и низкомолекулярных СЖК С5-С6.
 

	
	Материалы для зарядных устройств средств механизации.

	153. 
	Автоматический выключатель 
	
Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки  – 31,5 Ампер.



	154. 
	Тиристоры 
	таблеточные тиристоры общего назначения для регулирования и преобразования постоянного и переменного тока до 1250А частотой до 500Гц в цепях с напряжением 200В – 6600В.

	155. 
	Диоды 
	штыревые диоды общего назначения, для преобразования постоянного и переменного тока до 200А до 400А частотой до 500 Гц в цепях с напряжением до 300 В – 1800 В.

	156. 
	Конденсатор 
	Емкость 200 мкФ

	157. 
	Конденсатор 
	Емкость 2000 мкФ

	
	Материалы для архитектурно – конструктивных элементов и помещения здания

	158. 
	Цементная сухая смесь 
	Влажность не должна превышать 0,3% по массе.
Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 5,0 мм

	159. 
	Шпаклёвочная смесь. 
	Влажность не должна превышать 0,50% массы.
Содержание зерен размером более 0,63 мм в финишных смесях не допускается, в выравнивающих смесях не должно превышать 1,0%.
Содержание зерен размером более 0,20 мм в финишных смесях не должно превышать 1,0%.

	160. 
	Пена монтажная (баллон) 
	Стабильная тиксотропная пена,
образование поверхностной пленки 10 минут (при 20 °C и отн. влажности 65%)
Вторичное расширение- не более 20%
Прочность при сдвиге-250 кН/м 2
Прочность при растяжении	не менее 80 кН/м 2
Относительное удлинение при разрыве-не менее 9 %.
Теплопроводность 0,036 ВТ/мК
Паропроницаемость	не более 0, 022 мг/мч Па

	161. 
	Краска марки НЦ 
	Время высыхания каждого слоя при (20±2) °С - 3 ч.
В зависимости от цвета расход на однослойное покрытие 30-120 г/м.

	162. 
	Краска водоэмульсионная 
	Водоэмульсионный состав на основе полимеров предназначен для окрашивания стен, потолка, фасадов
Укрывистость - от 80 до 120 г/м2
Светостойкость не более 5%
Время высыхания, в среднем, 45-60 минут
Оптимальная температура нанесения +20 °С
Морозостойкость — 5 циклов

	163. 
	Краска масляная 
	Время высыхания каждого слоя при (20±2) °С - 24 ч.
Расход краски на однослойные покрытия 55-240 г/м в зависимости от цвета.

	164. 
	Лист оцинкованный 
	Толщина 0.7мм
Ширина 1250мм
Длина 2550 мм
Марка стали	08пс
Вес 1 квадратного метра 5.5кг

	165. 
	Плитка керамическая 
	Размер 20*20 см

	166. 
	Материал кровельный (мягкий) 
	Гибкий рулонный кровельный битумосодержащий материал,
Длина 15 м

	167. 
	Профилированный лист (железо) 
	Листовой прокат из низкоуглеродистой стали с цинковым, железоцинковым, цинкалюминиевым и цинкалюмомагниевым покрытиями

	168. 
	Клей плиточный 
	Высокоадгезионный, композиционный материал на основе высококачественного цемента с наполнителем и полимерными добавками для придания клеевой смеси пластичности и обеспечения высокой адгезии. 

	169. 
	Фурнитура оконная 
	Состав комплекта – петли ПВ, завертка врезная оконная ЗР, прибор фрамужный ПФ, упор УО, фиксатор ФК

	170. 
	Фурнитура дверная 
	Состав комплекта - петли дверные, замок врезной, шпингалеты дверные, остановы дверные, ручки-скобы РС, защелки

	171. 
	Замки дверные 
	Внутренний 

	172. 
	Линолеум на пол 
	Класс 33 (коммерческий) 

	173. 
	Грунтовка 
	Акриловая основа

	174. 
	Растворитель 
	Плотность растворителя – 0,87 г/см.куб

	175. 
	Стеклообои 
	Рулонное стеновое покрытие, изготовленное из стеклоткани с последующей ее пропиткой и имеющее четко выраженную фактуру (елочки, ромбики, рогожка и т.д.)

	176. 
	Панели на потолок (с элементами крепления)
	Материал – минеральное волокно;
Толщина – 12 мм;
Длина – 600 мм;
Ширина – 600 мм;
Толщина – 12 мм

	177. 
	Стекло 
	бесцветное листовое стекло, изготовленное методами флоат, вертикального, горизонтального или вертикально-горизонтального вытягивания

	178. 
	Герметик универсальный 
	Водостойкий. Без запаха.
Время образования пленки 17 минут.
Скорость отверждения 5 мм/2 дня.
Термостойкость затвердевшего шва от -20 С до + 120 С.
Температура нанесения от +5°C до +40°C.
Удлинение при разрыве 900%.
Твердость по Шору около 11.

	179. 
	Клей ПВА 
	Состав: 85–95% поливинилацетата, 0–10% воды, не менее 5% – пластификаторы (дибутилфталат или ЭДОС), до 0,5% – специальные добавки.
Устойчивость к влаге, перепадам температур,время высыхания на поверхностях – в среднем 24 часа

	180. 
	Утеплитель 
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные


	181. 
	Материал для наливного пола на цементной основе 
	Сухие строительные напольные смеси заводского изготовления, на основе минеральных или смешанных вяжущих, содержащие продукты переработки органических соединений (полимеры и сополимеры различного химического состава) в размере не более 5% (в сухом состоянии) от массы смеси.



	182. 
	Доводчик дверной 
	Количество рабочих циклов не менее 500 000;                 
усилие не менее 120 кг, серебристого или белого цвета.

	183. 
	Цилиндр для замка 
	Длина: 90 мм;
Ширина: 17 мм;
Высота: 33 мм.

	184. 
	Замок в сборе с ручкой (всех типов) 
	Ручки в комплекте







Приложение №3
к ТЗ на оказание услуг по техническому 
обслуживанию инженерных систем и конструктивных
 элементов производственного здания и нежилых помещений, 
расположенных по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, 
дом № 91, для нужд УФПС Омской области.






Регламент технической эксплуатации зданий и сооружений УФПС Омской области-филиала ФГУП «Почта России» от 29.08.2017г.


Предоставляется отдельным файлом в формате PDF


































Приложение № 4
к ТЗ на оказание услуг по техническому 
обслуживанию инженерных систем и конструктивных
 элементов производственного здания и нежилых помещений, 
расположенных по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, 
дом № 91, для нужд УФПС Омской области.





Регламент осуществления строительного производства №1-п от 19.05.2017г.


Предоставляется отдельным файлом в формате PDF
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