Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 71.20.19.190 «Подводно - техническое обследование дна нижнего бьефа акватории для нужд  филиала ПАО "РусГидро" - "Воткинская ГЭС"»

ЛОТ №2-НИР-2027-ВотГЭС

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | - технические требования |
| --- | --- |
| ГТС | - гидротехнические сооружения |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.20.19.190 Подводно - техническое обследование дна нижнего бьефа акватории для нужд  филиала ПАО "РусГидро" – «Воткинская ГЭС».

  - Цель выполнения работ

1.3.1. Цель: проведение подводно-технического обследования гидротехнических сооружений (далее - ГТС) Воткинской ГЭС со стороны нижнего бьефа для получения достоверной информации о состоянии железобетонных конструкций водобоя, горизонтального и наклонного участков рисбермы, ковша, береговых откосов, а также каменной наброски в ковше, не укрепленных участков дна отводящего канала.

1.3.2. Задача: оценка эксплуатационной безопасности гидроузла, разработка рекомендаций по ремонтным работам с целью повышения уровня безопасности сооружений.

Существующее положение

Подводно-техническое обследование нижнего бьефа выполнялось в 2019 году. Состояние ГТС нормальное. Проведение подводно-технического обследования в 2027 г. необходимо во исполнение нормативных документов: СТО РусГидро 02.01.109-2013 «Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла», «Федеральные нормы и правила в области безопасности гидротехнических сооружений» (утверждены приказам Ростехнадзора №151 от 08.05.2024 г.). Подводно-техническое обследование нижнего бьефа требуется проводить 1 раз в 5 лет.

- Таблица 2. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Здание ГЭС | Воткинская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»), Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС | Здание ГЭС в створе напорных сооружений гидроузла Инв. №ВТ10008 | Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС» |
| 2. | Водосливная плотина |  | Водосливная плотина Инв. №ВТ20006А |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет материалы подводно-технических обследований 2019,чертежи по ГТС, обеспечивает по заранее поданным заявкам (не менее 2 месяцев) необходимый для обследования режим работы ГЭС, по согласованию с АО Системный оператор ЕЭС и Камское БВУ.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к перечню и объему работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка Программы проведения подводно-технического обследования. Программа в обязательном порядке должна быть согласована с Заказчиком | Экз. | 2 |
|  | Создание в цифровом виде планово-высотной основы для выполнения работ на обследуемых участках в местной системе координат | Условная единица | 1 |
|  | Создание каталога постоянных опорных точек геодезической сети; производство геодезических измерений (вычисление координат пунктов, выравнивание и сгущение сетки и т.д.); топографическая съемка надводной части сооружений, береговых склонов и примыканий | Условная единица | 1 |
|  | Выполнение площадного обследования, включающего в себя: - гидроакустическое площадное обследование поверхности дна, в том числе рекогносцировочный промер; - площадную фото-видеосъемку сопряжений откосов с горизонтальной поверхностью дна; - площадную фото – видеосъемку сопряжений подпорных вертикальных стен сооружений с горизонтальной поверхностью дна. - Выбор вида фото или видеосъёмки зависит от площади, условий и согласовывается с Заказчиком. Съемке подлежат следующие сооружения гидроузла: - рисбермы водосливной плотины и здания ГЭС - сопрягающие устои: низовое левобережное сопрягающее сооружение, низовое правобережное сопрягающее сооружение - откосы отводящего канала: левобережный откос, откос струенаправляющей дамбы Подводно-техническое обследование выполняется на участке общей площадью 500 000 м² (длина 1 000 м; ширина 500 м). Обследованию подлежат следующие сооружения гидроузла: - Водобои, рисбермы площадью 65 000 м² (гидроакустический и визуальный методы обследования), - левобережные и правобережные подпорные стенки площадью 7 500 м² (визуальный метод обследования), - левобережный откос площадью 5 000 м² (гидроакустический и визуальный методы обследования), - дно отводящего канала ГЭС площадью 430 000 м² (гидроакустический метод обследования). Подводно-техническое обследование ГТС и прилегающих участков русла в нижнем бьефе включает в себя: 4.1. Разработку и согласование с Заказчиком Программы подводно-технического обследования ГТС и прилегающих участков русла в нижнем бьефе (далее – Программа), предоставляемой не позднее 10 рабочих дней до начала работ. 4.2. Анализ проектной и исполнительной документации, результатов ранее выполненных обследований. 4.3. Создание в цифровом виде планово-высотной основы для выполнения работ на обследуемых участках в местной системе координат. 4.4. Создание каталога постоянных опорных точек геодезической сети, производство геодезических измерений (вычисление координат пунктов, выравнивание и сгущение сетки и т.д.), топографическая съемка надводной части сооружений, береговых склонов и примыканий. 4.5. Проведение площадного обследования, включающего в себя: - гидроакустическое площадное обследование поверхности дна, в том числе рекогносцировочный промер; - площадную фото – видеосъемку сопряжений откосов с горизонтальной поверхностью дна; - площадную фото – видеосъемку сопряжений подпорных вертикальных стен сооружений с горизонтальной поверхностью дна. 4.5.1. Подводно-техническое обследование должно проводиться с охватом 100% подводной поверхности сооружений, т.е. без пропусков в пределах заданного участка при достоверности конечных результатов не ниже 95 % каждым применяемым методом. 4.5.2. Обследование гидроакустическим методом должно осуществляться с помощью специализированных систем совместно со спутниковыми приемниками GPS/Глонасс. 4.5.3. Площадная фото – и видеосъемка должна выполняться с помощью подводных специализированных комплексов. 4.5.4. Общая погрешность результатов обследования должна быть не более 0,25 м при доверительной вероятности не менее 95 %. 4.5.5. Регистрация положения уровня воды при проведении съемки должна осуществляться непрерывно по двум водомерным постам на границах обследуемой зоны (участка) акватории или с использованием спутниковой геодезической аппаратурой. 4.5.6. Точность измерения уровня воды – не ниже 0,01 м. 4.5.7. Система высот – Балтийская. 4.6. Камеральную обработку результатов съемок. 4.7. Подготовку отчета о результатах подводно-технического обследования. 4.8. Подготовку картографических и других приложений в составе: конструктивная схема гидроузла: | Условная единица | 1 |
|  | Камеральная обработка результатов съемок | Условная единица | 1 |
|  | Подготовка и представление Заказчику Технического отчета о выполненных работах. Отчёт в обязательном порядке должен содержать информацию о применённом оборудовании, сведения о квалификации специалистов, принимавших участие в проведении обследования и обработке результатов, а также картографические приложения в составе: - конструктивная схема гидроузла: - карта рельефа дна в масштабе М 1:2000 – с горизонталями сечением не менее общей погрешности съемки; - карта отклонений отметок дна в масштабе М 1:2000 по результатам выполненного обследования от проектных отметок и от результатов предшествующего обследования в 2019 году; - схемы расположения профилей сечений; - профили (поперечные и продольные); - изображения участков вертикальных (или близких к ним) поверхностей с изолиниями отклонений от проектного очертания; - оценка качества съемки; - фотографические планы участков подводной поверхности с отображением обнаруженных разрушений и деформаций, посторонних предметов с указанием их местоположения в местной системе координат; - дефектные ведомости. | Комплект | 2 |

    - Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п |  | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | ОКПД2 71.20.19.190 Подводно - техническое обследование дна нижнего бьефа акватории для нужд филиала ПАО "РусГидро" – «Воткинская ГЭС» | 01.04.2027 | 20.11.2027 |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Вся документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами: - Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; - Федеральными нормами и правилами в области безопасности гидротехнических сооружений (утверждены приказом Ростехнадзора №151 от 08.05.2024 г.); - СТО РусГидро 02.01.109-2013 «Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла». | Согласие с требованием | ### – |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала Исполнителя к выполнению работ должен осуществляться в соответствии с Положением об организации работ на территории филиала ПАО «РусГидро» - Воткинская ГЭС | Согласие с требованиями | ### – |  |
|  | Организация производства работ на территории Филиала | При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать установленный внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика в соответствии с действующим Положением по пропускному и внутриобъектовому режиму филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»). |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнения работ оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к наличию материально-технических ресурсов: (наличие механизмов, приспособлений и оборудования) | Для выполнения работ необходимо наличие у Исполнителя плавательных средств, аппаратуры для профессиональных подводно-технических обследований: 1. Плавательное средство не ниже разряда Р, на котором возможно использовать аппаратуру для профессиональных подводно-технических обследований – не менее 1 шт. 2. Навигационно-гидрографический комплекс на базе многолучевого эхолота (МЛЭ) «R2Sonic 2022» (не менее 1 компл.) или эквивалент с техническими характеристиками эхолота: - частота излучения - не менее 120 кГц; - разрешение - не более 0,01 м; - количество лучей для одной станции - не менее 120; - ширина полосы покрытия - не менее 5-ти глубин. 3. 3D-сканер типа «BlueView BV5000-1350» (не менее 1 шт.) или эквивалент, обеспечивающий: - непрерывность площадной (панорамной) видеосъемки всего участка обследуемой поверхности; - площадную (панорамную) фотосъемку дефектов и повреждений поверхности подводной конструкции, посторонних предметов, обнаруженных видеосъемкой; - ширину захвата фото - видеоизображения на маршруте - не менее 2,5 м вне зависимости от прозрачности водной среды; - запись видеоизображения в реальном времени на цифровой регистратор. 4. Геодезический спутниковый комплекс, состоящий из не менее двух спутниковых двухчастотных приемников GPS/Глонасс - не менее 1 компл. 5. Гидрографическое программное обеспечение, реализованное в электронной гидрографической системе. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список материально-технических ресурсов. | Согласие с требованиями | – |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ | Выполнение работ должно осуществляться: 1. Инженерно-техническими работниками (не менее 3 человек), имеющими высшее образование по специальностям: «Промышленное и гражданское строительство»/«Гидротехническое строительство», «Геодезия и картография», «Гидрология». 2. Персоналом (из числа указанного в п. 1 данного подпункта), имеющим право быть при работах по наряду-допуску и распоряжению: - ответственным лицом за безопасное ведение работ (выдающий наряд, распоряжение) - не менее 2 человек, в т.ч. не менее 1 человека с группой электробезопасности не ниже IV; - ответственным руководителем работ с группой по электробезопасности IV – не менее 1 человека. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности, с приложением копий дипломов и копий удостоверений (возможно совмещение специальностей). | Согласие с требованиями | – |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | Результаты выполненных работ представляются в виде Технического отчёта. Технический отчет представлять на бумажном (в 2-х экз.) и на электронном носителях в форматах *.dwq, *. vsd, *.doc, *.xls. | Согласие с требованиями | ### – |  |

    - В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с таблицами 2,3,4 настоящих ТТ.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в произвольной форме.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.