Технические требования

ОКДП 2: 33.12.29.900 Выполнение работ по обеспечению проектного натяга и цилиндрической формы обода ротора гидрогенератора ст. № 12 при замене двенадцати пар ободных клиньев на новые и комплексному обследованию гидроагрегатов ст. №№ 12, 17, 18 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

Лот № 0030-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-ЧебФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование выполняемых работ	3

1.3.	Цель выполнения работ	3

2.	Требования к выполнению работ	4

2.1.	Требования к объемам и срокам работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	7

2.2.	Требования к качеству выполнения работ	9

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора………………………………………………………………………………………………..11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| КР | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| ГА | Гидроагрегат |
| ГГ | Гидрогенератор |
| СТО | Стандарт организации |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ГП | Генераторный подшипник |
| ТП | Турбинный подшипник |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПОТЭУ | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| ПТЭЭСиС | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |

Наименование выполняемых работ

- ОКДП 2: 33.12.29.900  Выполнение работ по обеспечению проектного натяга и цилиндрической формы обода ротора гидрогенератора ст. № 12 при замене двенадцати пар ободных клиньев на новые и комплексному обследованию гидроагрегатов ст. №№ 12, 17, 18.

Цель выполнения работ

# Обеспечение проектного натяга и цилиндрической формы обода ротора гидрогенератора ст. № 12 при замене двенадцати пар ободных клиньев на новые в соответствии с Договором подряда № 8-ТПиР-2022 от 03.10.2022 г. Проведение комплексного обследования гидроагрегата ст. № 12 после модернизации в соответствии с Договором подряда № 8-ТПиР-2022 от 03.10.2022 г.,        ст. № 17 до и после КР в соответствии с Договором подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.2023 г., ст. № 18 до и после модернизации в соответствии с Договором подряда № 8-ТПиР-2022 от 03.10.2022 г.

- Таблица 1. Перечень объектов Генерального подрядчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обеспечение проектного натяга и цилиндрической формы обода ротора гидрогенератора ст. № 12 при замене 12 пар ободных клиньев на новые. | Чебоксарский филиал АО «Гидроремонт-ВКК», 429965, РФ, Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.34. | Гидроагрегат ст. № 12 | Эксплуатиру-ющая организация: Филиал ПАО "РусГидро"-«Чебоксарская ГЭС» |
|  | Комплексное обследование гидроагрегата ст. № 12 после модернизации. |  |  |  |
|  | Комплексное обследование гидроагрегата ст. № 17 до КР. | Чебоксарский филиал АО «Гидроремонт-ВКК», 429965, РФ, Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.34. | Гидроагрегат ст. № 17 | Эксплуатиру-ющая организация: Филиал ПАО "РусГидро"-«Чебоксарская ГЭС» |
|  | Комплексное обследование гидроагрегата ст. № 17 после КР. |  |  |  |
|  | Комплексное обследование гидроагрегата ст. № 18 до модернизации. | Чебоксарский филиал АО «Гидроремонт-ВКК», 429965, РФ, Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.34. | Гидроагрегат ст. № 18 | Эксплуатиру-ющая организация: Филиал ПАО "РусГидро"-«Чебоксарская ГЭС» |
|  | Комплексное обследование гидроагрегата ст. № 18 после модернизации. |  |  |  |
|  | Механическая балансировка ротора гидрогенератора ст. № 18 | Чебоксарский филиал АО «Гидроремонт-ВКК», 429965, РФ, Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.34. | Гидроагрегат ст. № 18 | Эксплуатиру-ющая организация: Филиал ПАО "РусГидро"-«Чебоксарская ГЭС» |

Требования к выполнению работ

Требования к объемам и срокам работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обеспечение проектного натяга и цилиндрической формы обода ротора гидрогенератора ст. № 12 при замене 12 пар ободных клиньев на новые. | Ед. | 1 |
|  | - Ознакомление с технической документацией, обследование ГГ, выбор и подготовка мест установки первичных измерительных преобразователей, подготовка и согласование с Генеральным подрядчиком рабочей документации, программы и графика выполнения работ. - Установка средств измерений на роторе, расположенном на монтажной площадке, сборка схем, подключение и настройка аппаратуры, подготовка рабочих мест, опробование работоспособности схем измерения. - Сборка измерительных схем для контроля механических, электрических и тепловых параметров при нагреве обода ротора. Нагрев обода ротора, определение параметров напряженного состояния и величины остаточного натяга обода ротора. - Техническое руководство работами по демонтажу 12 пар старых ободных клиньев. - Выполнение инженерных расчетов для обеспечения проектного натяга обода ротора при замене 12 пар ободных клиньев на новые. Определение необходимых технологических воздействий перед каждым этапом расклиновки, согласование с Заказчиком. Техническое руководство работами по холодной и горячей расклиновке обода ротора на монтажной площадке. Контроль механических параметров при проведении работ. Определение и оценка формы ротора генератора при замере в статике. - Выполнение инженерных расчетов для обеспечения цилиндрической формы обода ротора при замене 12 пар ободных клиньев на новые. Определение необходимых технологических воздействий перед каждым этапом работ, согласование с Заказчиком. Техническое руководство работами по обеспечения цилиндрической формы обода ротора методом изменения радиального положения полюсов. Контроль механических параметров при проведении работ. Определение и оценка формы ротора генератора при замере в статике. - Проведение вибрационных испытаний ГГ после окончания работ по обеспечению проектного натяга и цилиндрической формы обода ротора после замены 12 пар ободных клиньев на новые и переноса ротора в расточку статора. Установка датчиков и измерительных витков, прокладка кабелей, сборка измерительной схемы, настройка аппаратуры. Измерение вибрации статора ГГ со снятием динамической формы ротора. Первичная обработка данных, составление предварительного заключения. - Окончательная обработка данных, подготовка и предоставление отчетной технической документации Генеральному подрядчику. |  |  |
|  | Комплексное обследование гидроагрегата ст. № 12 после модернизации. | Ед. | 1 |
|  | - Ознакомление с технической документацией, обследование ГА, выбор и подготовка мест установки датчиков вибрации, подготовка и согласование с Генеральным подрядчиком рабочей документации, программы и графика выполнения работ. - Установка датчиков и измерительных витков, прокладка кабелей, сборка измерительных схем, настройка аппаратуры. - Проведение вибрационных испытаний гидроагрегата на ХХ без возбуждения с частотой вращения 80, 90, 100, 110 % от номинальной; ХХ с возбуждением при уровнях возбуждения, соответствующих 80, 90, 100, 110 % Uном; при работе в сети с переменной нагрузкой от 5 МВт до максимально возможной по напору с шагом 5-10 МВт с записью параметров (вибрации сердечника и корпуса статора; биения вала в районе ГП и ТП; вибрации корпусов ГП и ТП, верхней крестовины; вибрации крышки турбины и опоры подпятника; динамической формы ротора и статора). - Обработка данных испытаний, определение и оценка вибрационного состояния ГА. Анализ вибрационного состояния узлов ГА. Оценка динамики значений вибрации и динамических форм ротора и статора после модернизации. Оформление технического отчета с определением и оценкой вибрационного состояния ГА, разработкой рекомендаций по его дальнейшему улучшению и повышению эксплуатационной надежности узлов ГА, а также по наиболее благоприятным режимам дальнейшей эксплуатации ГА. Согласование технического отчета с Генеральным подрядчиком. |  |  |
|  | Комплексное обследование гидроагрегата ст. № 17 до КР. | Ед. | 1 |
|  | - Ознакомление с технической документацией, обследование ГА, выбор и подготовка мест установки датчиков вибрации, подготовка и согласование с Генеральным подрядчиком рабочей документации, программы и графика выполнения работ. - Установка датчиков и измерительных витков, прокладка кабелей, сборка измерительных схем, настройка аппаратуры. - Проведение вибрационных испытаний гидроагрегата на ХХ без возбуждения с частотой вращения 80, 90, 100, 110 % от номинальной; ХХ с возбуждением при уровнях возбуждения, соответствующих 80, 90, 100, 110 % Uном; при работе в сети с переменной нагрузкой от 5 МВт до максимально возможной по напору с шагом 5-10 МВт с записью параметров (вибрации сердечника и корпуса статора; биения вала в районе ГП и ТП; вибрации корпусов ГП и ТП, верхней крестовины; вибрации крышки турбины и опоры подпятника; динамической формы ротора и статора). - Обработка данных испытаний, определение и оценка вибрационного состояния ГА. Анализ вибрационного состояния узлов ГА. Оценка динамики значений вибрации и динамических форм ротора и статора в межремонтный период. Оформление технического отчета с определением и оценкой вибрационного состояния ГА, разработкой рекомендаций по работам, выполняемым в ходе капитального ремонта. Согласование технического отчета с Генеральным подрядчиком. |  |  |
|  | Комплексное обследование гидроагрегата ст. № 17 после КР. | Ед. | 1 |
|  | - Ознакомление с технической документацией, обследование ГА, выбор и подготовка мест установки датчиков вибрации, подготовка и согласование с Генподрядчиком рабочей документации, программы и графика выполнения работ. - Установка датчиков и измерительных витков, прокладка кабелей, сборка измерительных схем, настройка аппаратуры. - Проведение вибрационных испытаний гидроагрегата на ХХ без возбуждения с частотой вращения 80, 90, 100, 110 % от номинальной; ХХ с возбуждением при уровнях возбуждения, соответствующих 80, 90, 100, 110 % Uном; при работе в сети с переменной нагрузкой от 5 МВт до максимально возможной по напору с шагом 5-10 МВт с записью параметров (вибрации сердечника и корпуса статора; биения вала в районе ГП и ТП; вибрации корпусов ГП и ТП, верхней крестовины; вибрации крышки турбины и опоры подпятника; динамической формы ротора и статора). - Обработка данных испытаний, определение и оценка вибрационного состояния ГА. Анализ вибрационного состояния узлов ГА. Оценка динамики значений вибрации и динамических форм ротора и статора после КР. Оформление технического отчета с определением и оценкой вибрационного состояния ГА, разработкой рекомендаций по его дальнейшему улучшению и повышению эксплуатационной надежности узлов ГА, а также по наиболее благоприятным режимам дальнейшей эксплуатации ГА. Согласование технического отчета с Генеральным подрядчиком. |  |  |
|  | Комплексное обследование гидроагрегата ст. № 18 до модернизации. | Ед. | 1 |
|  | - Ознакомление с технической документацией, обследование ГА, выбор и подготовка мест установки датчиков вибрации, подготовка и согласование с Генеральным подрядчиком рабочей документации, программы и графика выполнения работ. - Установка датчиков и измерительных витков, прокладка кабелей, сборка измерительных схем, настройка аппаратуры. - Проведение вибрационных испытаний гидроагрегата на ХХ без возбуждения с частотой вращения 80, 90, 100, 110 % от номинальной; ХХ с возбуждением при уровнях возбуждения, соответствующих 80, 90, 100, 110 % Uном; при работе в сети с переменной нагрузкой от 5 МВт до максимально возможной по напору с шагом 5-10 МВт с записью параметров (вибрации сердечника и корпуса статора; биения вала в районе ГП и ТП; вибрации корпусов ГП и ТП, верхней крестовины; вибрации крышки турбины и опоры подпятника; динамической формы ротора и статора). - Обработка данных испытаний, определение и оценка вибрационного состояния ГА. Анализ вибрационного состояния узлов ГА. Оценка динамики значений вибрации и динамических форм ротора и статора в межремонтный период. Оформление технического отчета с определением и оценкой вибрационного состояния ГА, разработкой рекомендаций по работам, выполняемым в ходе модернизации. Согласование технического отчета с Генеральным подрядчиком. |  |  |
|  | Комплексное обследование гидроагрегата ст. № 18 после модернизации. | Ед. | 1 |
|  | - Ознакомление с технической документацией, обследование ГА, выбор и подготовка мест установки датчиков вибрации, подготовка и согласование с Генеральным подрядчиком рабочей документации, программы и графика выполнения работ. - Установка датчиков и измерительных витков, прокладка кабелей, сборка измерительных схем, настройка аппаратуры. - Проведение вибрационных испытаний гидроагрегата на ХХ без возбуждения с частотой вращения 80, 90, 100, 110 % от номинальной; ХХ с возбуждением при уровнях возбуждения, соответствующих 80, 90, 100, 110 % Uном; при работе в сети с переменной нагрузкой от 5 МВт до максимально возможной по напору с шагом 5-10 МВт с записью параметров (вибрации сердечника и корпуса статора; биения вала в районе ГП и ТП; вибрации корпусов ГП и ТП, верхней крестовины; вибрации крышки турбины и опоры подпятника; динамической формы ротора и статора). - Обработка данных испытаний, определение и оценка вибрационного состояния ГА. Анализ вибрационного состояния узлов ГА. Оценка динамики значений вибрации и динамических форм ротора и статора после модернизации. Оформление тех. отчета с определением и оценкой вибрационного состояния ГА, разработкой рекомендаций по его дальнейшему улучшению и повышению эксплуатационной надежности узлов ГА, а также по наиболее благоприятным режимам дальнейшей эксплуатации ГА. Согласование технического отчета с Генеральным подрядчиком. |  |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ/этапа работ * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплексное обследование гидроагрегата ст. № 17 до капитального ремонта. | 01.07.2024 г. | 30.08.2024 г. |
|  | Комплексное обследование гидроагрегата ст. № 18 до модернизации. | 01.07.2024 г. | 30.08.2024 г. |
|  | Обеспечение проектного натяга и цилиндрической формы обода ротора генератора ст. № 12 при замене 12 пар ободных клиньев на новые. | 01.09.2024 г. | 31.10.2024 г. |
|  | Комплексное обследование гидроагрегата ст. № 12 после модернизации. | 01.09.2024 г. | 31.10.2024 г. |
|  | Комплексное обследование гидроагрегата ст. № 17 после капитального ремонта. | 01.11.2024 г. | 26.12.2024 г. |
|  | Комплексное обследование гидроагрегата ст. № 18 после модернизации. | 01.09.2025 г. | 15.08.2026 г. |
|  | Механическая балансировка ротора гидрогенератора ст. № 18 | 05.08.2026 г. | 15.08.2026 г. |

# * Сроки выполнения работ могут быть изменены в связи с фактическим состоянием оборудования в соответствии с графиками модернизации гидроагрегатов ст. №№ 12, 18, капитального ремонта гидроагрегата ст. № 17 Филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС».

Требования к качеству выполнения работ

- Таблица 4. Требования к качеству выполнения работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №_1-6_Таблицы 2): ОКДП 2: 33.12.29.900 Проведение работ по обеспечению проектного натяга и цилиндрической формы обода ротора гидрогенератора ст. № 12 при замене двенадцати пар ободных клиньев на новые и. комплексному обследованию гидроагрегатов ст. №№ 12, 17, 18.

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генерального подрядчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии является обязательным для персонала Субподрядчика и должен строго соблюдаться. |  |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Работы выполняются на основании разработанной Субподрядчиком и согласованной Генеральным подрядчиком Программы, с указанием сроков проведения работ, мест производства работ. Программа выполнения работ составляется Субподрядчиком и передается Генеральному подрядчику на согласование не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до начала работ. |  |
|  | Работы выполняются в условиях действующего электрооборудования, находящегося под напряжением, с оформлением наряда-допуска. |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Работы выполняются на территории Чебоксарской ГЭС (машинный зал) Субподрядчиком работ за счёт собственных сил и средств. |  |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |
|  | Субподрядчик должен предоставить сведения о квалифицированном персонале, необходимом для выполнения работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1365 от 25.10.2019 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности… в сфере электроэнергетики», с указанием групп по электробезопасности: - ответственные руководители работ с группой V по электробезопасности до и выше 1000В – не менее 1 человека; - производители работ с группой не ниже IV по электробезопасности до и выше 1000В – не менее 2 человек; - члены бригады с группой не ниже III по электробезопасности до и выше 1000В – не менее 2 человек. Необходимые области аттестации: «Основы промышленной безопасности», «Гидротехнические сооружения объектов энергетики», «Эксплуатация гидроэлектростанций». |  |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Обеспечение проектного натяга и цилиндрической формы обода ротора гидрогенератора ст. № 12 при замене 12 пар ободных клиньев на новые. Выполнение инженерных расчетов, техническое руководство работами, контроль механических параметров при проведении работ по демонтажу 12 пар старых ободных клиньев, холодной и горячей расклиновке обода ротора на монтажной площадке, обеспечению цилиндрической формы обода ротора методом изменения радиального положения полюсов. Выполнение комплексного обследования гидроагрегатов до модернизации и капитального ремонта. Анализ фактического вибрационного состояния конструктивных узлов гидроагрегатов. Оценка динамики значений вибрации и динамических форм ротора и статора в межремонтный период. Разработка рекомендаций по работам, выполняемым в ходе модернизации и капитального ремонта гидроагрегатов. Выполнение комплексного обследования гидроагрегатов после модернизации и капитального ремонта. Анализ фактического вибрационного состояния конструктивных узлов гидроагрегатов. Оценка динамики значений вибрации и динамических форм ротора и статора после модернизации и капитального ремонта. Разработка рекомендаций по наиболее благоприятным режимам дальнейшей эксплуатации гидроагрегатов. |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Представить Генеральному подрядчику документы (технические отчеты, формуляры, акты), содержащие сведения по результатам проведения работ с оценкой вибрационного состояния гидроагрегатов и соответствующими рекомендациями. |  |
|  | Отчётные документы представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls, *.pdf. |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Выполнение Работ должно соответствовать основным характеристикам и требованиям Генерального подрядчика, государственным стандартам (техническим регламентам), СНиП, техническим условиям и другой нормативно-технической документации. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к выполняемым Работам: - СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования»; - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики; - СТО 70238424.27.140.001-2011 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования»; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Правила устройства электроустановок; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями; - Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ; - иные нормативно-технические документы, регламентирующих порядок подготовки, проведение, оформление и сдачу Генеральному подрядчику результатов выполненных работ. |  |
|  | Гарантийный срок на данные виды работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора:

4.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям).