Приложение № 1.2 к техническим требованиям «ОКПД2 42.22.12.112 Выполнение работ по капитальному ремонту КЛ 10 кВ г. Циолковский, г. Свободный структурного подразделения "Западные электрические сети" в рамках выполнения годовой программы ремонтов основных производственных фондов 2026 года для нужд филиала "Амурские электрические сети"»
	
	«Утверждаю»
_________Директор СП «ЗЭС»
___________________ ___Максюта Ю.Г.
(подпись)            (расшифровка подписи)

«___» _________  20___г.


Организация АО «ДРСК»
Филиал «Амурские Электрические Сети»
СП «Западные Электрические Сети»
Объект: КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РП 10 кВ Северный — 0,036 км., г. Свободный   AS0036718
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №2
Комиссия провела обследование КЛ 10 кВ ТП № 284 г.Свободный, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

	№ п/п
	Обнаруженные дефекты
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование работ
	

	1.
	Повреждение кабеля,
нарушение верхнего слоя изоляции кабеля
	м
	14
	Демонтаж кабеля
	

	2.
	
	м
	14
	Монтаж кабеля
	

	3.
	
	шт.
	2
	Монтаж концевой муфты 
	

	4.
	
	испытание
	3
	Испытание силового кабеля 10 кВ   
	

	5.
	
	час
	4
	Откачка воды насосом
	

	Материалы
	
	
	
	

	1.
	 Кабель ААБл 3х150 — 10кВ ( ГОСТ 18410-73)
	м
	14
	Приобретаются Подрядчиком самостоятельно
	

	2.
	Муфта концевая 3КВТП-10-150/240  (ГОСТ 13781.08-86)
	шт
	2
	
	

	3.
	Наконечник 2НБ- 150/240
(ГОСТ 10434-82)
	шт
	6
	
	

	Транспортная схема
	
	км
	30
	Расстояние от базы СП ЗЭС  до ремонтируемого участка (объект)

	1.
	г. Благовещенск – ремонтируемый участок (объект) г.Свободный
	км
	198
	Расстояние от места складирования материалов передаваемых в монтаж  до ремонтируемого участка (объект) Тип дорожного покрытия: асфальтобетонное - 100%
	

	2.
	Свободненский  РЭС – ремонтируемый участок г. Свободный
	км
	7
	
	

	Погрузо-разгрузочные работы
	
	т
	24,31
	-

	1.
	Монтируемые материалы
	т
	0,10
	-
	

	2.
	Демонтируемые материалы
	т
	0,15
	
	

	Примечание:
	

	1. Работы производятся в населённой местности, в стесненных условиях: интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; стесненные условия или невозможность складирования материалов.
	

	2. Прокладку кабельных линий необходимо выполнить в соответствии с типовой серией Шифр А5-92 и ПУЭ (6 издание) гл. 2.3
	

	3. Ордер на право проведения земляных работ получает подрядчик самостоятельно в администрации города.
	


 Члены комиссии:  

                                                Начальник ПТС             ________________             Бондаренко И.С.

                                                    (должность)                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)
                                    Начальник службы линий         ________________            Лавриченко А.С.

                                              (должность)                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)
