## ЭГРЭС
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд структурного подразделения АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ
№ п/п | Наименование продукции | Материал | Марка, рабочая среда | Размер, технические характеристики | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед.изм. | Кол-во
[6 empty] | Наименование продукции | Материал | Марка, рабочая среда | Размер, технические характеристики | ГОСТ, ТУ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Шкаф регистратор аварийных событий |  | РЭС-3-64-052 (64/120) | Номинальный переменный ток аналоговых входов IНОМ, А а) для фазных величин 5 б) от шкафа отбора напряжения 0,2; Номинальное оперативное напряжение питания постоянного или выпрямленного тока Uпит.ном, 220В; Номинальное напряжение переменного тока аналоговых входов UНОМ, 100В; Номинальная частота fном, 50Гц; Рабочий диапазон входных переменных токов, (0,05 – 1,2А)IНОМ; Рабочий диапазон напряжений переменного тока аналоговых входов, 1-264В; Рабочий диапазон входных переменных токов с работой по стандарту IEC 61850-9-2LE, 3,5 – 110000А; Рабочий диапазон входных переменных напряжений с работой по стандарту IEC 61850-9-2LE, 35 – 1100000В; Входы аналоговых сигналов для переменного тока не менее 36; Входы аналоговых сигналов для переменного напряжения не менее 20; Входы аналоговых сигналов для постоянного напряжения не менее 4; Дискретные входы не менее 120; Конфигурация портов связи терминала интерфейс Ethernet 2 электрических 100Base-TX (RJ-45); Контроль исправности каналов (LinkBackup); Программная синхронизация внутренних часов терминала с точностью до 500мс; Программная и аппаратная синхронизация внутрених часов терминала с точностью 1мс: от дополнительного сервера СОЕВ в составе шкафа модуль синхронизации единого времени серии СВ-04 с антеней GPSGL-TMG-SPI-40NCB (с креплением на мачту), кабель коаксиальный 60м; Синхронизация внутрених часов терминала СВ-04 для подключения к ней существующего шкафа основной защиты ДЗЛ (ШЭ 2607 093) и терминала резервной защиты (БЭ 2704 308). | ГОСТ Р 58601-2019 | [5 empty] | шт. | 1
2 | Доставка |  |  |  | ̵̶ | [5 empty] | шт. | 1
3 | Монтажные работы |  |  |  | ̵̶ | [5 empty] | шт. | 1
4 | Пуско-наладочные работы |  |  |  | ̵̶ | [5 empty] | шт. | 1