Технические требования

на поставку оборудования для интеллектуальных систем учета (ИСУ) для нужд ПО группы РусГидро на 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	5

1.4.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	6

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	6

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к поставляемым приборам учета (технические и иные характеристики)	8

Таблица 4. Требования к оборудованию (технические и иные характеристики)	21

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	29

4.	Приложения	30

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| № | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
|  | ИСУ | Интеллектуальная система учета (электроэнергии и мощности) |
|  | ПУ | Прибор учета |
|  | ТТ | Технические требования |
|  | ПКУ | Пункт коммерческого учета электроэнергии |
|  | АИИС КУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
|  | Модуль АИИС КУЭ облачной платформы энергоданных РусГидро | Информационно вычислительный комплекс на базе программного обеспечения Пирамида 2.0 (ООО «АСТЭК»), функционирующий с использованием технологий распределенной обработки и хранения данных |
|  | Wi-Fi | Технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. |
|  | ZigBee | Стандарт для набора высокоуровневых протоколов связи, использующих небольшие маломощные цифровые трансиверы, основанный на стандарте IEEE 802.15.4-2006 для беспроводных персональных сетей |
|  | RF | (англ. Radio frequency) – радиочастотный канал связи |
|  | PLC | (англ. Power line communication) — термин, описывающий несколько разных систем для использования линий электропередачи для передачи голосовой информации или данных. |
|  | NB-IoT / LTE CAT-NB | (англ. Narrow Band Internet of Things) — стандарт сотовой связи для устройств телеметрии с низкими объёмами обмена данными. |
|  | GPRS / GSM | (англ. General Packet Radio Service — «пакетная радиосвязь общего пользования») — надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных. |
|  | ВРУ | Вводно-распределительное устройство |
|  | ТП | Трансформаторная подстанция |
|  | РП | Распределительная подстанция |
|  | ПС | Питающая станция (подстанция) |
|  | RS-485 | (англ. Recommended Standard 485 (EIA-485) — стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса передачи данных |
|  | Ethernet | Семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей. |
|  | УСПД | Устройство сбора и передачи данных |
|  | ЛЭП | Линии электропередачи |
|  | МКД | Многоквартирный жилой дом |
|  | DLMS | открытый протокол для обмена данными с приборами учета. DLMS (Device Language Message Specification) / COSEM (Companion Specification for Energy Metering) – общее название серии международных документов. |
|  | СПОДЭС | спецификация протокола обмена данными электронных счетчиков) – реализована на базе европейского единого протокола систем учета энергоресурсов «DLMS/COSEM», позволяет обеспечить совместимость счетчиков различных производителей. |
|  | ЖКИ | Жидкокристаллический дисплей |
|  | СМС | технология приёма и передачи коротких текстовых сообщений с помощью GSM сети. |
|  | APN | (англ. Access Point Name) - идентификатор сети пакетной передачи данных |
|  | MCC | (англ. Mobile Country Code) - мобильный код страны. |
|  | ICCID | (англ. Integrated Circuit Card Identifier) - идентификационный код микросхемы, уникальный международный номер SIM-карты |
|  | IMEI | (англ. International Mobile Equipment Identity - международный идентификатор мобильного оборудования |
|  | QR-код | (англ. Quick Response code) — код быстрого отклика |
|  | ПО | Программное обеспечение |
|  | TCP/IP | (анг. Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP)) - набор интернет-протоколов обеспечивает сквозную передачу данных, определяющую, как данные должны пакетироваться, обрабатываться, передаваться, маршрутизироваться и приниматься. |
|  | ППО | Предпроектное обследование |
|  | СМР | Строительно-монтажные работы |
|  | ПНР | Пусконаладочные работы |
|  | M2M (proxy) | (анг. Mashine-to-Mashine) - «от устройства к устройству». Программное обеспечение реализующее обмена данными между устройствами и верхним уровнем ИСУ. |

#### Наименование закупаемой продукции

Оборудование для интеллектуальных систем учета (ИСУ).

#### Цель использования закупаемой продукции

Оборудование ИСУ приобретается в целях исполнения требований  N 522-ФЗ от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации", а также ПП РФ N 861 от 27.12.2004 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".

#### Иные требования и сведения общего характера

### При подготовке Технического предложения Участник должен:

      - Подтвердить соответствие предлагаемых к поставке приборов учета и иного оборудования ИСУ требованиям Постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" (далее ПП РФ №890 от 19.06.2020г.) заполнив Приложение 1 к настоящим техническим требованиям;

      - Заполнить Приложение 2. Перечень оборудования к Техническим требованиям;

      - Заполнить Таблицу №3 Технических требований. Вложить подтверждающие документы в формате *.pdf в соответствующие ячейки Таблицы №3 Технических требований. Видео инструкция представлена в Приложении №10 к ТТ.

      - Заполнить Таблицу №4 Технических требований, в случае наличия в объеме поставки УСПД или маршрутизаторов каналов связи. (В настоящем лоте №7373-ОСН ПРОД-2025 в объеме поставки УСПД или маршрутизаторы каналов связи отсутствуют, в связи с чем заполнение и включение в состав заявки Таблицы №4 Технических требований не требуется.)

      - Предоставить паспорт и/или формуляр на предлагаемую продукцию в соответствии с Приложением 2 к Техническим требованиям.

      - Представить в составе заявки документы от завода изготовителя оборудования на предлагаемую к поставке продукцию, а также описание типа средства измерения (версия документа должна соответствовать версии документа, размещенной на ресурсе: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/) в соответствии с Приложением 2 к Техническим требованиям.

      - Характеристики оборудования, представленные в документации, которая  приложена к заявке и размещена на ресурсах https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/ должны полностью соответствовать.

      - Подтвердить гарантийным письмом по форме Приложения 7 (обязательно к заполнению) и Приложения 8 (заполняется в случае наличия соответствующего оборудования в объеме поставки) выполнение требований п.5. Таблицы №3 и п.4 Таблицы №4 Технических требований;

      - Предоставить в составе заявки выписку из реестра российского программного обеспечения, расположенную на сайте https://reestr.digital.gov.ru/reestr/ на основании приказа о включении сведений о программном обеспечении для подтверждения п. 4.6.3 Таблицы №3 Технических требований.

      - Предоставить в составе заявки выписку из реестра российской промышленной продукции, расположенную на сайте https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod на предлагаемую продукцию с целью подтверждения п. 4.17. Таблицы №3 Технических требований.

      - Заполнить Приложение 6. Форма подтверждения дополнительным оценочным критериям к Техническим требованиям. Вложить подтверждающие документы в формате *.pdf в соответствующие ячейки Таблицы Приложения №6 к ТТ. Видео инструкция представлена в Приложении №10 к ТТ.

      - С целью оценки Участника в способности изготовления и(или) поставки всей необходимой номенклатуры оборудования и оценке качества указанных образцов, Участник обязан предоставить в ПАО "РусГидро" по адресу 117393, Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51 образцы однофазных и трехфазных приборов учета (кроме ПКУ и ВПУ) предлагаемых к поставке (кроме нулевых позиций), в соответствии с Приложением 2 к Техническим требованиям, не позднее срока окончания подачи заявок по форме Приложения №9 к настоящим ТТ. Контактное лицо для приема оборудования со стороны ПАО «РусГидро»: Ковальчук Владимир Алексеевич, тел. +7 (495) 122-05-55 доб. 1884. Прием оборудования возможен в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по мск. времени. Подписанный с двух сторон Акт приема-передачи образцов оборудования (Приложение 9 к ТТ) должен быть включен в состав заявки Участника. По окончании процедуры экспертизы один образец каждого наименования продукции Участников остается в распоряжении ПАО «РусГидро»:

-	по Победителю – в качестве эталонного образца для осуществления контроля качества поставляемой продукции на протяжении всего срока действия договора.

- -	по всем прочим Участникам – в случае несоответствия Техническим требованиям, а также для использования в случае возникновения споров и разногласий, связанных с проведением настоящего конкурса.

ВНИМАНИЕ: достаточно предоставления одного комплекта образцов в соответствии с Приложением №2 к настоящим ТТ.

Образцы однофазных и трехфазных приборов учета (кроме ПКУ и ВПУ) предлагаемых к поставке, предоставляются в количестве 1-го изделия на каждую позицию (кроме нулевых позиций).

Образцы могут быть подвергнуты экспертизе, в связи с чем может нарушиться их целостность. Представленные образцы будут оцениваться согласно настоящим ТТ.

На усмотрение комиссии (при необходимости) образцы, в процессе подведения итогов настоящей закупочной процедуры, могут быть переданы на дополнительные испытания в аккредитованные лаборатории на предмет соответствия настоящим техническим требованиям.

Участник, представивший не все образцы однофазных и трехфазных приборов учета (кроме ПКУ и ВПУ) предлагаемых к поставке (кроме нулевых позиций), в соответствии с Приложением 2 к Техническим требованиям, будет отклонен, как и Предложение Участника, содержащее несоответствия предоставленных образцов настоящим ТТ, будет отклонено.

### Отсутствие информации по п. 1.4.1 ТТ является основанием для отклонения заявки Участника.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | шт. | 1 | В соответствии с Приложением 2 к настоящим Техническим требованиям |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | С даты заключения договора. Срок поставки-в течение 30 к.д. |  |  |

#### Требования к качеству продукции

### Участник предоставляет информацию о предлагаемых к поставке трехфазных приборах учета в соответствии с Таблицей №3.

В Таблице №3 в столбце «Согласие и Ссылка на подтверждающий документ» по каждому пункту заполняется «соответствует» или «не соответствует». По позициям отсутствующим в объеме поставки необходимо указать – «Неприменимо». Для всех пунктов требований Заказчика в которых Участник указал «соответствует» дополнительно указывается ссылка на наименование файла (с указанием ссылки на раздел и конкретный пункт раздела файла) в составе заявки, который является подтверждающим документом (руководство по эксплуатации, паспорт-формуляр, описание типа, иной документ завода-изготовителя), где это предусмотрено формой Таблицы №3. Иное заполнение является нарушением и к рассмотрению не принимается.

# Таблица 3. Требования к поставляемым приборам учета (технические и иные характеристики)

Наименование продукции (позиция №1 и №2 Таблицы 1.):  трехфазные приборы учета.

| № п/п | Требование заказчика | Приложение 2 к ТТ. - однофазный прибор учета для установки на опору ВЛ подвесной (с выносным дисплеем) |  |  |  | Приложение 2 к ТТ - трехфазный прибор учета для установки на опору ВЛ подвесной (с выносным дисплеем) |  |  |  | Приложение 2 к ТТ - однофазный прибор учета статический непосредственного включения |  |  |  | Приложение 2 к ТТ - трехфазный прибор учета статический непосредственного включения до 50 кВт (65 кВт) |  |  |  | Приложение 2 к ТТ - трехфазный прибор учета статический непрямого включения с использованием измерительных трансформаторов тока |  |  |  | Приложение 2 к ТТ- трехфазный прибор учета статический непрямого включения с использованием измерительных трансформаторов тока и напряжения |  |  |  | Приложение 2 к ТТ – трехфазный прибор учета статический непрямого включения с использованием измерительных трансформаторов тока и напряжения на 6/10 кВ в составе ПКУ |  |  |  | Приложение 2 к ТТ - трехфазный прибор учета непосредственного включения на 6/10 кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
| № п/п |  |  | Требование |  | Согласие и Ссылка на подтверждающий документ |  | Требование |  | Согласие и Ссылка на подтверждающий документ |  | Требование |  | Согласие и Ссылка на подтверждающий документ |  | Требование |  | Согласие и Ссылка на подтверждающий документ |  | Требование |  | Согласие и Ссылка на подтверждающий документ |  | Требование | Согласие и Ссылка на подтверждающий документ |  |  | Требование |  | Согласие и Ссылка на подтверждающий документ |  | Требование | Согласие и Ссылка на подтверждающий документ |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип включения цепей: напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное |  |  | Соответствует. Руководству по эксплуатации |  |
|  | Тип включения цепей тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное |  |  | Соответствует. Руководству по эксплуатации |  |
|  | Способ крепления прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  | Схема включения прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормальные условия (согласно ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012), не хуже: температура окружающего воздуха, °С от 21 до 25 относительная влажность воздуха, % от 30 до 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочие условия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | температура окружающего воздуха не хуже, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от минус 45 до плюс 60 |  |  | Соответствует. Руководству по эксплуатации | Соответствует. Руководству по эксплуатации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует. Руководству по эксплуатации | Соответствует. Руководству по эксплуатации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует. Руководству по эксплуатации | Соответствует. Руководству по эксплуатации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует. Руководству по эксплуатации | Соответствует. Руководству по эксплуатации |
|  | относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С, не хуже 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 95 |  |  | Соответствует. Руководству по эксплуатации |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее IP65 |  |  | Соответствует. Руководству по эксплуатации |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интеллектуальные приборы учета электроэнергии с использованием технологий передачи данных по радиоканалу (Wi-Fi, ZigBee, RF) или гибридных технологий типа: Wi-Fi + PLC, ZigBee + PLC, RF +PLC. Скорость передачи данных – PLC - не менее 1200 бит/с, RF - не менее 2400 бит/с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Соответствует. Руководству по эксплуатации |  |
|  | Интеллектуальные приборы учета электроэнергии со встроенными гибридными модулями передачи данных, поддерживающими технологии NB-IoT (LTE CAT-NB) и GPRS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Соответствует. Руководству по эксплуатации |  |
|  | Приборы учета без требований к габаритам. При этом должна быть обеспечена возможность использования SIM карт формата mini-SIM (2FF) или Micro-SIM (3FF) любого оператора связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Соответствует. Руководству по эксплуатации |  |
|  | Приборы учета прямого включения, должны соответствовать следующим габаритам: - однофазные не более шир. 91 мм; выс. 131 мм; толщ. 68 мм. - трехфазные не более шир. 150 мм; выс. 160 мм; толщ. 75 мм. При этом должна быть обеспечена возможность использования SIM карт формата mini-SIM (2FF) или Micro-SIM (3FF) любого оператора связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  | Интеллектуальные приборы учета электроэнергии с передачей данных по RS-485. Приборы учета должны иметь интерфейсы: - однофазные и трехфазные ПУ статические непосредственного подключения - один интерфейс RS-485. - трехфазные ПУ статические непрямого включения - два независимых интерфейса RS-485. Приборы учета могут являться источниками данных телеметрии с периодичностью опроса от 1 до 5 сек и иметь возможность работать с УСПД, либо работать напрямую с программным обеспечением верхнего уровня. Скорость передачи данных – RS-485 – не менее 9600 бит/с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  |  |  |
|  | В Приложении 2 к Техническим требованиям приведены таблицы с указанием объема поставки оборудования ИСУ. При заполнении таблицы по оборудованию сбора и передачи данных, участник детализирует состав оборудования, включая оборудование связи, конвертеры, преобразователи, модемы, шкафы, антенны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  | При определении состава комплекта связного оборудования на один дом по п. 4.1 Таблицы 3 ТТ учитывать типовой МКД, включающий в себя 2 ввода, 5 подъездов и 5 этажей с количеством квартир до 100 или МКД с аналогичным количеством квартир и вводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  | Не применимо |  |
|  | При использовании радиоканала по п. 4.1 Таблицы 3 ТТ необходимо включение дополнительного связного оборудования в МКД (усилители сигнала, повторители, шлюзы в состав комплекта на один МКД в количестве 2 штук без отдельных шкафов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  | Не применимо |  |
|  | При использовании технологии передачи по радиоканалу (Wi-Fi, ZigBee, RF) или гибридных технологий типа: Wi-Fi + PLC, ZigBee + PLC, RF +PLC по п. 4.1 Таблицы 3 ТТ, необходимо включение в состав комплекта связного оборудования устройства сбора и передачи данных (УСПД), производящего сбор данных с приборов учета электроэнергии в автоматическом режиме и сохраняющего данные в энергонезависимой памяти. УСПД должно быть внесено в государственный реестр средств измерений и обеспечивать совместимость работы с приборами учета электроэнергии, предлагаемыми к поставке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  | Не применимо |  |
|  | Требования к приборам учета электроэнергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приборы учета электроэнергии должны соответствовать требованиям действующего законодательства в области коммерческого учета электроэнергии для индивидуальных и общедомовых приборов учета согласно ПП РФ №442 от 04.05.2012. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  | Приборы учета электроэнергии должны соответствовать требованиям действующего законодательства в области минимального набора функций, указанных в действующей редакции ПП РФ №890 от 19.06.2020 на дату подачи заявки и Приложению 1 к Техническим требованиям. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  | Счетчики электрической энергии должны поддерживать информационный обмен с программным комплексом «Пирамида 2.0» (ООО «АСТЭК»), объем передаваемых данных и параметров в соответствии с ПП РФ №890 от 19.06.2020 |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  |  |  |
|  | В приборах учета должен быть установлен элемент питания, расположенный в отдельной части корпуса с возможностью опломбирования. Замена элемента питания должна быть обеспечена без нарушения пломб государственного поверителя. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  |  |  |
|  | Все интеллектуальные приборы учета электроэнергии должны быть запрограммированы на время региона, в который данная партия приборов учета поставляется, без сезонного перевода времени. Все приборы учета должны быть настроены на зонные тарифы на 2025 год, утвержденные для региона, в который данная партия приборов учета поставляется. Параметры времени и тарифов должны быть согласованы с Заказчиком до поставки оборудования. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  | Приборы учета электроэнергии не должны нуждаться в дополнительном программировании и конфигурировании перед установкой. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  | Для всех имеющихся в приборе учета цифровых интерфейсов и всех поддерживаемых протоколов обмена (проприетарный, DLMS, СПОДЭС и другие) должно быть реализовано разграничение по уровням доступа. Заводские пароли согласовываются с Заказчиком до поставки и должны иметь возможность изменения. Функционал прибора учёта должен исключать возможность повторного применения пароля установленного в приборе учёта (не более 3 ранее установленных паролей). |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  | Приборы учета электроэнергии не должны нуждаться в дополнительном электропитании для выполнения всех своих функций, в том числе, и для встроенных модулей передачи данных и цифровых интерфейсов. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  | Приборы учета должны поддерживать инициативный режим передачи зарегистрированных событий с использованием СПОДЭС в модуль АИИС КУЭ облачной платформы энергоданных РусГидро (Пирамида 2.0). Во всех приборах учета должна быть возможность программного выбора следующих событий для инициативной передачи: -Событие в журнале самодиагностики -Прерывание напряжения -Событие в журнале параметров качества сети -Воздействие магнитного поля -Вскрытие клеммной крышки -Вскрытие корпуса -Превышение лимита активной мощности -Сработка реле по максимальному току (для приборов с реле) -Сработка реле по магнитному полю (для приборов с реле) -Сработка реле по максимальному напряжению (для приборов с реле) -Сработка реле по небалансу токов (для однофазных приборов) -Сработка реле по превышению температуры (для приборов с реле) -Изменение состояние дискретных входов (для ПУ с дискретными входами) -Событие в журнале программирования - Превышение лимита небаланса токов (для однофазных приборов учета) -Сработка реле по любому событию (для приборов с реле) -Возврат реле в замкнутое состояние (для приборов с реле) -Прерывание напряжения более 10 часов (согласно ГОСТ 32144-2013) |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |
|  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |
|  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |
|  | Для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В комплекте поставляется арматура для монтажа прибора учета на опору или ответвление. Для 1ф. ПУ на опору ВЛ: - не менее 4 прокалывающих зажимов; - не менее 1 анкерного зажима; - не менее 1,5 м ленты из нержавеющей стали; - не менее 1 скрепы; - переходная пластина с возможностью крепления как на фасад, так и на опору; - 1 бугель (необходимость указывает Заказчик). Для 3ф. ПУ на опору ВЛ: - не менее 8 прокалывающих зажимов; - не менее 1 анкерного зажима; - не менее 1,5 м ленты из нержавеющей стали; - не менее 1 скрепы; - переходная пластина с возможностью крепления как на фасад, так и на опору; - 1 бугель (необходимость указывает Заказчик). Для 3ф. ПУ непосредственного включения на 6/10 кВ монтажный комплект в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. | Да |  | Выберите элемент. |  | Да |  | Выберите элемент. |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  | В комплекте со счетчиком поставляется индикаторное устройство (выносной дисплей), с возможностью программирования отображаемых параметров при помощи программы – конфигуратора в индикаторном устройстве или в приборах учета. Индикаторное устройство (выносной дисплей) должно иметь возможность питания от внешних источников: - при питании от сети 220В в комплекте поставляется соответствующий сетевой кабель; - при питании от USB в комплекте поставляется кабель переходник на USB-A; |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  | Соединение прибора учета с выносным дисплеем должно осуществляться с использованием отдельного канала связи RF (433Мгц, 866 МГц или другого не лицензируемого частотного диапазона), который не задействован в сборе данных через УСПД. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  | Индикаторное устройство (выносной дисплей) должен иметь: - индикатор уровня сигнала связи с прибором учета; - индикатор уровня сигнала сотовой связи (для приборов, соответствующих требованиям п.4.2 Таблицы 3 ТТ); - индикатор заряда собственной батареи; - индикатор заряда встроенной батареи прибора учета. Должно подтверждаться на соответствующей иллюстрации (фото) в руководстве по эксплуатации. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ № |  |
|  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Страница № |  |
|  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |
|  | Должна быть предусмотрена индикация работы прибора учета, визуально видимая с земли |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  | Расстояние связи между выносным дисплеем и ПУ, не менее 25 м |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ № |  |
|  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Страница № |  |
|  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |
|  | Приборы учета должны иметь возможность программирования параметров (в том числе модулей связи) посредством радиоканала RF (433МГц, 866 МГц или другого не лицензируемого частотного диапазона), при этом Заказчику должны быть безвозмездно переданы соответствующие USB-RF преобразователи в количестве, указанном в Приложения 2 к настоящим ТТ. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  | Приборы учета электроэнергии должны быть оснащены ЖКИ – дисплеем для просмотра показаний, в том числе и по зонным тарифам. Все приборы учета со встроенным ЖКИ должны поддерживать программируемые режимы индикации. Набор выводимых параметров на ЖКИ должен быть согласован с Заказчиком до поставки оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  | Автоматический – циклическое изменение кадров состояния ЖКИ с заданной периодичностью и возможность выбора параметров для отображения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  | Ручной - режим переключений между кадрами состояния ЖКИ с помощью механической или емкостной кнопки на корпусе ПУ с возможность выбора параметров для отображения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  | Для приборов учета соответствующих п. 4.1 Таблицы 3 ТТ, При использовании гибридных технологий типа: Wi-Fi + PLC, ZigBee + PLC, RF + PLC, программирование прибора учета должно осуществляется как через PLC, так и через радиоканал (Wi-Fi, ZigBee, RF). |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  | Для приборов учета соответствующих п. 4.2 Таблицы 3 ТТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модули связи должны быть интегрированы в корпус прибора учета (находиться в габаритах корпуса прибора учета) Отсек сменного модуля связи должен крепиться минимум на один винт с возможностью его опломбировки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  |  |  |
|  | Антенна модуля связи должна быть интегрирована в корпус прибора учета или располагаться в отдельной закрытой части корпуса с возможностью опломбировки: - в случае если антенна модуля связи интегрирована в корпус прибора учета, дополнительно должна быть возможность подключения внешней антенны или замены внутренней антенны на внешнюю для усиления сигнала - в случае если антенна модуля связи располагается в отдельной закрытой части корпуса с возможностью опломбировки - антенна должна поставляться в комплекте. При этом конструкция закрытой части корпуса должна иметь возможность подключения внешней антенны или замены антенны на внешнюю для усиления сигнала. Количество усиленных антенн, поставляемых безвозмездно, указано в Приложении 2 к настоящим ТТ. Коэффициент усиления поставляемой внешней антенны не менее 10 дБи и длина цельного кабеля (без применения удлинителей) от антенны до прибора учета не менее 3 метров, но не более 5 метров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  | Слот для SIM-карты должен располагаться на корпусе прибора учета с возможностью опломбирования. Замена сим-карты не должна требовать распломбировки клеммной крышки. Должно подтверждаться на соответствующей схеме или иллюстрации (фото) в руководстве по эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль связи должен иметь возможность программирования всех параметров через оптический порт прибора учета, в том числе выбор режима работы (выбор технологии): - GPRS в диапазонах частот (band) 850, 900, 1800, 1900 МГц, в зависимости от покрытия на территории; - NB-IoT (LTE Cat NB); - Автоматический режим (выбирается оптимальная технология исходя из зоны покрытия и уровня сигнала в месте установки). |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  | Модуль связи должен иметь программируемый параметр времени (периода) принудительного перезапуска (перезагрузки), но не в момент сеанса связи с верхним уровнем ИСУ. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  | Модуль связи в режиме работы GPRS должен иметь возможность принимать СМС-команды на перепрограммирование настроек (APN, MCC, выбор диапазона рабочих частот (band): 850, 900, 1800, 1900 МГц или Auto), чтение текущих параметров (APN, MCC, ICCID, уровень сигнала, IMEI, статус регистрации в сотовой сети, рабочей частоты), а также отправлять ответные СМС с результатом выполнения команд. Выполнение команд на перепрограммирование осуществляется только при указании в СМС пароля от ПУ или модуля связи с уровнем доступа «Конфигуратор». Пароли согласуются с Заказчиком до поставки и должны иметь возможность изменения. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  | В приборах учета (модуле связи) должен быть установлен аккумулятор (ионистор), обеспечивающий работу модуля связи после отключения питания прибора учета на протяжении времени не менее 30 секунд при максимальном энергопотреблении модуля связи, для выполнения не менее 5 попыток передачи события «Прерывание напряжения» на верхний уровень ИСУ(конфигурацию данного функционала, IP адрес и порт для отправки сообщений необходимо согласовать с Заказчиком до поставки оборудования) |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсек сменного модуля связи должен быть защищен электронной пломбой |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  | Модуль связи должен иметь собственный пластмассовый корпус |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  | Должна быть обеспечена техническая возможность замены модуля связи в ПУ без снятия напряжения с ПУ с учетом выполнения всех требований по электробезопасности. При этом данная операция не должна приводить к выходу из строя ПУ и модуля связи. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  | На встроенных и выносных ЖКИ должна отображаться информация о состояния модуля связи: - режим работы модуля связи; - статус установки активной SIM-карты; - статус регистрации в сети; - уровень сигнала сотовой связи. Должно подтверждаться на соответствующей иллюстрации (фото) в руководстве по эксплуатации. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |
|  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |
|  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |
|  | На приборах учета электроэнергии и дополнительном оборудовании ИСУ должны быть нанесены логотипы согласно Приложению 4 к ТТ и QR коды согласно Приложению 5 к ТТ |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  | На приборах учета электроэнергии и дополнительном оборудовании ИСУ на корпусе должны быть нанесены (продублированы) идентификационный заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя или уникальный шифр, его заменяющий (идентификационный заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя должен соответствовать фактическому серийному номеру на лицевой панели прибора учета электроэнергии). |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  | Идентификационный заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя или уникальный шифр, его заменяющий, должны быть нанесены лазерном принтом или иным способом, устойчивым к атмосферным воздействиям в течение срока эксплуатации, не менее Arial 64 (шрифт должен быть контрастным и не сливаться с цветом прибора учета, должен быть устойчив к ультрафиолетовым воздействиям, климатическим воздействиям, температурные отклонения согласно ГОСТ 15150-69 от -40 до +60 °C) шесть последних цифр номера (шифра) или mac-адрес, позволяющие его идентификацию без подъема персонала на опору |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  | Для высоковольтных приборов учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики высоковольтных приборов учета (номинальное напряжение п.4.11 и максимальный ток п.4.14.) согласовываются с Заказчиком перед поставкой каждой партии. | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  | Со всеми высоковольтными приборами учета поставляется комплект устройств защиты от перенапряжения (УЗПН). Тип УЗПН (Ш, ПС, ЛК, ОЛ) и количество (не более 6 на 1 ПУ) согласовывается с Заказчиком пере поставкой каждой партии. | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  | Конструкция прибора учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкция прибора учета и клеммной крышки должна позволять осуществлять замену клеммной крышки без отключения силовых цепей на приборе учета. | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  | Клеммная крышка должна крепиться минимум на один винт с возможностью его пломбировки. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  | Контактные зажимы подключения силовых цепей всех приборов учета электроэнергии должны быть струбцинного типа (без прямого механического контакта провода с винтом) и иметь 2 винта. Наличие 2 винтов должно подтверждаться на соответствующей иллюстрации (фото) в руководстве по эксплуатации. | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  | Не заполняется |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  |  |  |
|  | Во всех приборах учета оптический цифровой интерфейс должен располагаться в свободном доступе на корпусе прибора учета. Подключение по оптическому порту не должно требовать распломбировки прибора учета Должно подтверждаться на соответствующей иллюстрации (фото) в руководстве по эксплуатации. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к ИСУ и его компонентам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приборы учета и оборудование ИСУ должно сопровождаться бесплатным технологическим программным обеспечением для конфигурирования, просмотра и передачи данных в объеме необходимом для предоставления минимального набора функций ИСУ, в соответствии с требованиями ПП РФ №890 от 19.07.2020. Технологическое программное обеспечение должно быть совместимо с Российской операционной системой (из реестра российского программного обеспечения, расположенную на сайте https://reestr.digital.gov.ru/reestr/). Интерфейс программного обеспечения должен быть на русском языке, а возможности данного ПО должны обеспечивать проведение всех необходимых пусконаладочных работ для интеграции приборов учёта в программное обеспечение верхнего уровня ИСУ (Пирамида 2.0) силами Заказчика, в том числе: - для конфигурирования и просмотра параметров модуля связи (режим работы – клиент или сервер, технология связи, APN, MCC, ICCID, уровень сигнала, IMEI, статус регистрации в сотовой сети, рабочей частоты); - просмотр журналов событий ПУ; - настройка тарифного расписания; - управление реле нагрузки; - установка даты и времени; - программирование настроек учета электроэнергии (режим учета по большему значению тока, либо только по фазной цепи); - массовое обновление внутреннего программного обеспечения приборов учета. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Письмо от производителя о подтверждении технических требований |  |
|  | Приборы учета и оборудование ИСУ должно обеспечивать возможность передачи информации на верхний уровень ИСУ (Пирамида 2.0) в режиме ТСР/IP – сервер без использования промежуточного программного обеспечения по типу M2M, proxy сервер. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |
|  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |
|  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |
|  | Все программное обеспечение (конфигурационное и прошивка приборов учета), предоставляемое безвозмездно, не должно иметь ограничений по сроку использования, количеству возможных установок, обновлений программного обеспечения и лицензий или иных ограничений, при условии его использования Заказчиком для собственных нужд. В случае необходимости лицензирования ПО такая лицензия передается безвозмездно и бессрочно со всеми последующими обновлениями в период эксплуатации. Все ПО должно быть включено в реестр российского программного обеспечения на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.12.2018 № 722 «Об утверждении порядка и методики подтверждения соответствия программ для электронных вычислительных машин и баз данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, дополнительным требованиям, установленным к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр Российского программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2017 № 325, и о внесении изменений в Положение об Экспертном совете по российскому программному обеспечению при Министерстве ...» (с изменениями и дополнениями). |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |
|  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |
|  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |
|  | Приборы учёта и оборудование ИСУ, при условии корректно проведенных монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с документацией и рекомендациями производителей, должно реализовывать следующие функции: - передачу полного набора данных в соответствии с ПП РФ №890 на верхний уровень ИСУ по запросу и посредством автоматических сценариев сбора, настроенных на верхнем уровне ИСУ; - обеспечение прямого доступа к приборам учета электроэнергии и модулям связи с верхнего уровня ИСУ. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  | Дата изготовления приборов учета: не ранее 4 месяцев на момент поставки. Продукция должна быть новой, ранее не используемой. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  | Госповерка приборов учета: не ранее 4 месяцев на момент поставки. Информация о поверке передается в формате *.xls (*.xlsx) перед поставкой каждой партии оборудования по форме в соответствии с п.8 Приложения 5 к ТТ. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  | Информация о приборах учёта на момент поставки должна быть внесена в ФГИС «АРШИН» |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  | Перед поставкой приборов учёта Поставщик должен обратиться к Заказчику для согласования параметров конфигурирования приборов учета и модулей связи. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  | Длительность хранения информации при отключении питания не менее 30 лет |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |
|  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |
|  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |
|  | Средняя наработка счетчика на отказ, ч |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | не менее - 180 000 |  |  | Выберите элемент. |  |
|  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |
|  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |
|  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |
|  | Средний срок службы не менее 30 лет |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |
|  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |
|  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |
|  | Приборы учета должны иметь оптический порт соответствующий ГОСТ IEC 61107-2011 и скоростью передачи данных не менее 9600 бит/с. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  |
|  | Номинальное напряжение Uном, В |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | 6 кВ или 10 кВ |  |  | Выберите элемент. |  |
|  | Предельный рабочий диапазон напряжений не хуже, В от 0,8·Uном до 1,2·Uном |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |
|  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |
|  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |
|  | Базовый или номинальный ток Iб, или Iном, А |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | 5 или 10 |  |  | Выберите элемент. |  |
|  | Максимальный ток Iмакс, А |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | 100 или 200 |  |  | Выберите элемент. |  |
|  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |
|  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |
|  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |
|  | Рабочий диапазон изменения частоты измерительной сети счетчика не хуже, Гц - |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | 50±0,5 |  |  | Выберите элемент. |  |
|  | Диапазон измерения фазного или линейного напряжения переменного тока, В от 0,8·Uном до 1,2·Uном |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |
|  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |
|  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |
|  | Приборы учета должны быть внесены в реестр российской промышленной продукции, расположенный на сайте https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod и единый реестр российской радиоэлектронной продукции, расположенный на сайте https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/ на основании требований: - ПП РФ № 719 от 17 июля 2015 г. "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации", ПП РФ №925 от 16 сентября 2016 г. "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами"; - ПП РФ № 878 от 10 июля 2019 г. «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; - ПП РФ № 2013 от 3 декабря 2020 г. "О минимальной доле закупок товаров российского происхождения". |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  |
|  |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  |
|  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  |
|  | Переключение физической блокировки срабатывания встроенного реле не должно требовать отключения питания прибора учета. Положение переключателя физической блокировки реле по умолчанию, а также иные настройки (уставки) срабатывания реле согласовывается с Заказчиком до поставки оборудования. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Не заполняется |  |  |  |  | Не заполняется |  |  | Не заполняется |  | Нет |  |  | Не заполняется |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию в соответствии с Приложением 7 к настоящим ТТ |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка и разгрузка Товара осуществляются силами и за счет средств Поставщика. Доставка оборудования должна осуществляться по адресам и в сроки в соответствии с Приложением 3 к настоящим техническим требованиям. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |
|  | Приборы учета электроэнергии должны иметь индивидуальную упаковку. На упаковку должен быть нанесен штрих код с серийным номером ПУ или QR код согласно Приложению 5 к настоящим ТТ. При упаковке нескольких ПУ в одну тару, на тару должны быть нанесены штрих коды с серийными номерами ПУ или QR коды согласно Приложению 5 к ТТ. всех упакованных в эту тару ПУ. |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  | Выберите элемент. |  | Да |  |  | Выберите элемент. |  |

# Таблица 4. Требования к оборудованию  (технические и иные характеристики)

Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1): Оборудование для сбора и передачи данных (Шкаф, УСПД, модем)

| № п/п | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласие с требованием | Ссылка на подтверждающий документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | приём от облачной платформы энергоданных ПАО «РусГидро» (Пирамида 2.0), сохранение в энергонезависимой памяти и передача на счетчики, информации о параметрировании и команд управления (запись лимитов потребления, тарифных расписаний); |  |  |
|  | формирование данных для оперативного контроля графика нагрузки контролируемых присоединений; |  |  |
|  | передачу в облачную платформу энергоданных ПАО «РусГидро» (Пирамида 2.0) требуемой информации о результатах измерений, состоянии средств и схемы измерений, данных «Журнала событий»; |  |  |
|  | самодиагностику с фиксацией ее результатов в «Журнале событий»; |  |  |
|  | обеспечение корректного завершения работы при пропадании внешнего питания с сохранением в энергонезависимой памяти измеренных данных; |  |  |
|  | хранение суточных данных о тридцатиминутных приращениях электроэнергии или среднеинтервальных значений мощности по каждому каналу учета не менее 90 суток, а также расходов электроэнергии за месяц по каждому каналу учета и по группам учета не менее 45 суток; |  |  |
|  | обеспечение прямого доступа к счетчикам с уровня облачной платформы энергоданных ПАО «РусГидро» (Пирамида 2.0); |  |  |
|  | Передача информации до уровня облачной платформы энергоданных ПАО «РусГидро» (Пирамида 2.0) должна осуществляться по каналам Ethernet 10/100 Base-T (протокол TCP/ IP), либо по каналам сотовой связи 2G (GSM и GPRS), 3G (UMTS) или 3,5G, 4G (HSPA, HSPA+, LTE). При этом в случае использовании канала сотовой связи должна быть обеспечена возможность использования стандартных SIM карт (mini-SIM (2FF) любого оператора связи. |  |  |
|  | На случай невозможности использовать для связи с облачной платформы энергоданных ПАО «РусГидро» (Пирамида 2.0) основной канал связи одного из перечисленных выше типов должна обеспечиваться возможность использования локального режима считывания данных с УСПД с помощью локальных устройств (пульт, портативный компьютер). Последующая интеграция данных в программное обеспечение верхнего уровня «Пирамида 2.0» (ООО «АСТЭК») должна производиться через файлы экспорта XML или иные варианты, предусматривающие цифровую передачу данных, которая поддерживается в программном обеспечении Пирамида 2.0.. |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию в соответствии с Приложением 8 к настоящим ТТ. |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

3.3. Цена Товара не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

3.4. Цена Товара включает стоимость товара, упаковки, затрат, связанных с транспортными, погрузочно-разгрузочными работами, страхованием и прочими расходами, связанными с доставкой оборудования до места поставки и выполнением сопутствующих работ (услуг).

# Приложения

Приложение 1. Форма подтверждения приборов учета требованиям ПП РФ №890;

Приложение 2. Перечень оборудования;

Приложение 3. График поставки оборудования;

Приложение 4. Требования к нанесению логотипа;

Приложение 5. Требования к нанесению QR-кода;

Приложение 6. Подтверждение оценочным критериям

Приложение 7. Требования к гарантийным обязательствам ПУ

Приложение 8. Акт приема-передачи образцов оборудования

Приложение 9. Видео инструкция.