ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку высоковольтных вводов для трансформатора 110 кВ
ПАО «Якутскэнерго» ЗЭС
Количество -  1 шт.  
Основание на выполнение работы: 

Восполнение аварийного запаса
 Таблица технических требований: 
	№ п/п
	Наименование параметра.
	
	Требования заказчика.

	1
	Тип внешней изоляции
	
	полимер

	2
	Тип внутренней изоляции
	
	RIN

	3
	Номинальное напряжение
	кВ
	110

	4
	Напряжение наибольшее рабочее 50Гц
	кВ
	126

	5
	Напряжение наибольшее рабочее фазное
	кВ
	73

	6
	Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР)
	кВ
	126

	7
	Уровень ЧР
	пКл
	≤3

	8
	Тангенс угла диэлектрических потерь
	%
	≤0,3

	9
	Номинальный рабочий ток
	А
	800

	10
	Ток динамической стойкости
	кА
	50

	11
	Ток термической стойкости 3с
	кА
	20

	12
	Напряжение испытательное 50Гц,1 мин.
	кВ
	230

	13
	Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мкс, 
	кВ
	550

	14
	Максимальный ток, Imax
	А
	800

	15
	Сечение проводника при I max, 
	мм²
	1*400

	16
	Разрядное расстояние, не менее
	мм
	1070

	17
	Длина пути утечки, min
	мм
	4050

	18
	Температура окружающей среды
	˚С
	-60   +55

	19
	Угол установки
	˚С
	0…..90°

	20
	Испытательная консольная нагрузка, не менее
	Н
	1250

	21
	Длина ввода (L)
	мм
	2140

	22
	Диаметр фланца (D)
	мм
	Ø 290

	23
	Диаметр по отверстиям (D1)
	мм
	Ø 250

	24
	Количество и диаметр отверстий (D2, n)
	мм
	8отв. Ø15

	25
	Гарантийный срок
	год
	3

	26
	Срок изготовления не ранее
	
	2024 г

	27
	Наличие Российских сертификатов безопасности, аттестации ПАО «Россети» на предлагаемую продукцию
	
	Да, на дату подачи конкурсного предложения

	28
	Наличие документа (сертификат соответствия/декларация о соответствии), подтверждающего соответствие продукции требованиям ГОСТ Р 55187-2012 с обязательным предоставлением документов на основании которых выдан представленный документ (обязательное требование Заказчика).
	
	Да, на дату подачи конкурсного предложения

	29
	Размер под установку трансформаторов тока, мм (L2)
	
	300

	30
	Длина нижней части ввода (L1)
	мм
	770

	31
	Масса, не более
	кг
	45


Приложения:
1. Чертеж ввода – 1л.
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	L, мм
	L1, мм
	L2, мм
	D, мм
	D1
	D2
	n

	2140
	770
	300
	290
	250
	Ø15
	8


