Приложение № 1.1 к техническим требованиям «ОКПД2 42.22.12.112 Выполнение работ по капитальному ремонту КЛ 10 кВ г. Циолковский, г. Свободный структурного подразделения "Западные электрические сети" в рамках выполнения годовой программы ремонтов основных производственных фондов 2026 года для нужд филиала "Амурские электрические сети"»
	
	«Утверждаю»
_________Директор СП «ЗЭС»
___________________ ___Максюта Ю.Г.
(подпись)            (расшифровка подписи)

«___» _________  20___г.


Организация АО «ДРСК»
Филиал «Амурские Электрические Сети»
СП «Западные Электрические Сети»
Объект: КЛ 10 кВ от ТП91 до ТП 96 г.Циолковский  договор безвозмездного пользования №08/24-353 от 28.03.2025 г.
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
Комиссия провела обследование КЛ 10 кВ от ТП91 до ТП 96 г.Циолковский, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

	№ п/п
	Обнаруженные дефекты
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование работ
	

	1.
	Повреждение кабеля,
нарушение верхнего слоя изоляции кабеля
	м3
	16
	Разработка грунта вручную                                (0,8 м * 1 м * 20 м)
	

	2.
	
	м
	18
	Демонтаж кабеля
	

	3.
	
	м2
	30
	Укладка деревянных щитов толщиной 40 мм на землю
	

	4.
	
	м2
	30
	Установка временных защитных ограждений из досок 
	

	5.
	
	шт
	4
	Монтаж светильника
	

	6.
	
	м
	18
	Монтаж кабеля
	

	7.
	
	шт.
	2
	Монтаж соединительной муфты 
	

	8.
	
	шт
	4
	Демонтаж светильника
	

	9.
	
	м2
	30
	Демонтаж деревянных щитов толщиной 40 мм на землю
	

	10.
	
	м3
	2
	Устройство постели под кабель из песка (0,1 м * 1 м * 20 м) с трамбованием
	

	11.
	
	м3
	14
	Засыпка траншей вручную грунтом                                 (0,7 м * 1 м * 20 м) 
	

	12.
	
	м2
	8
	Демонтаж тротуарной плитки
	

	13.
	
	м.п.
	10
	Демонтаж бордюрного камня
	

	14.
	
	м2
	8
	Монтаж тротуарной плитки
	

	15.
	
	м.п.
	10
	Монтаж бордюрного камня
	

	16.
	
	испытание
	4
	Испытание силового кабеля 10 кВ   
	

	Материалы
	
	км
	0,020
	Материалы передаваемые заказчиком подрядчику  по давальческой схеме

	1.
	Кабель из сшитого полиэтилена марки РкБВнг (А)  3*120 (ГОСТ31996-2012)
	км
	0,020
	Приобретаются Подрядчиком самостоятельно
	

	2.
	Муфта соединительная  10 Стп (тк)3*(70-120) (ГОСТ 13781.0-86)
	шт.
	2
	
	

	3.
	Лента сигнальная 300 мм, (ГОСТ 16337-2022)
	шт
	0,2
	
	

	4.
	Песок строительный ГОСТ 8736-2014
	м3
	4
	
	

	5
	Полог брезентовый
	м2
	36
	
	

	6.
	Доска необрезная (хвойных пород)
	м3
	1,08
	
	

	Транспортная схема
	
	км
	30
	Расстояние от базы СП ЗЭС  до ремонтируемого участка (объект)

	1.
	г. Благовещенск – ремонтируемый участок (объект) г. Циолковский
	км
	198
	
	

	2.
	г.Свободный – ремонтируемый участок г. Циолковский
	км
	47
	
	

	3.
	Место погрузки грунта (карьер) – ремонтируемый участок (объект)
	км
	80
	
	

	Погрузо-разгрузочные работы
	
	т
	24,31
	-

	1.
	Монтируемые материалы
	т
	24,31
	-
	

	Примечание:
	

	1. Работы производятся в населённой местности, в стесненных условиях: интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; стесненные условия или невозможность складирования материалов.
	

	2. Прокладку кабельных линий необходимо выполнить в соответствии с типовой серией Шифр А5-92 и ПУЭ (6 издание) гл. 2.3
	

	3. Ордер на право проведения земляных работ получает подрядчик самостоятельно в администрации города.
	


 Члены комиссии:  

                                                Начальник ПТС             ________________             Бондаренко И.С.

                                                    (должность)                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)
                                    Начальник службы линий         ________________            Лавриченко А.С.

                                              (должность)                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)
