Технические требования на оказание услуг

«По комплексному обследованию и экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.3.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	6

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	7

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

Общие сведения

- 1. 1. Наименование закупаемой продукции

1.1.1. Комплексное обследование  и экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ.

- 1.2. Цель оказания услуг

1.2.1. Услуги оказываются с целью оценки состояния ЗиС и мониторинга осадки основания фундамента ЗиС.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры) | Год ввода в эксплуатацию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплексное обследование гидротехнического сооружения - водосброс | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Гидротехническое сооружение - водосброс | - Водослив длина, - ; Уклон, - ; ширина, 2х10 - Быстроток: длина, м-20; уклон, 0,145; ширина м-22; - Отводящий канал: длина м-136; уклон - 0,0064; ширина, м-22 | 1986 | До 01.10.2027 |
|  | Комплексное обследование здания блока вспомогательных цехов (БВЦ) | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Здание блока вспомогательных цехов (БВЦ) | Высота здания, (м) 9,3м S застройки по наружному обмеру. (м2) 2162,5 Объём, (м3) 20111 Каркас - Сталь Фундамент - Ж/б сваи Покрытие - Металл, окраска Условия эксплуатации здания : Нормальные | 1986 | До 01.10.2027 |
|  | Комплексное обследование здания автомобильного гаража на 10 автомашин | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Здание автомобильного гаража на 10 автомашин | Высота здания, (м ) 7,5 S застройки по наружному обмеру. (м2) 929 Объём, (м3) 6990 Каркас - Сталь Фундамент - Ж/б сваи Покрытие - Металл, окраска Условия эксплуатации здания : Нормальные | 1987 | До 01.10.2027 |
|  | Комплексное обследование градирни №1 | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Градирня № 1 | Высота здания, (м) 40 S застройки по наружному обмеру. (м2) 1230.1 Объём, (м3) 48835 Каркас - Сталь Фундамент - Ж/б сваи Покрытие - Металл, окраска Условия эксплуатации здания : Нормальные | 1986 | До 01.10.2027 |
|  | Комплексное обследование градирни №2 | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Градирня № 2 | Высота здания, (м) 40 S застройки по наружному обмеру. (м2) 1230.1 Объём, (м3) 48835 Каркас - Сталь Фундамент - Ж/б сваи Покрытие - Металл, окраска Условия эксплуатации здания : Нормальные | 1986 | До 01.10.2027 |
|  | Комплексное обследование здания служебно-бытового корпуса (СБК) | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Здание СБК | Высота здания, (м) 16,8м S застройки по наружному обмеру. (м2) 2027,1 Объём, (м3) 34055 Каркас - Сталь Фундамент - Ж/б сваи Покрытие - Металл, окраска Условия эксплуатации здания : Нормальные | 1986 | До 01.10.2027 |
|  | Комплексное обследование багерной насосной станции | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Багерная насосная станция | Высота здания, (м) 12,85м S застройки по наружному обмеру. (м2) 298,9 Объём, (м3) 3840 Каркас - Сталь Фундамент - Ж/б сваи Покрытие - Металл, окраска Условия эксплуатации здания : Нормальные | 1986 | До 01.10.2027 |
|  | Комплексное обследование дробильного корпуса галереи №1,2 (топливоподача) | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Дробильный корпус, галереи № 1,2 (топливоподача) | Этажи ость: надземная 4 Высота здания, (м) 14,5 S застройки по наружному обмеру, (м2) 557,5 Объём, (м3) 3584 Стены Ж/б напели Перегородки Ж/б панели Перекрытия Ж/б панели Фундамент Ж/б сваи Кровля - Гудрон, толь Условия эксплуатации здания : Нормальные | 1986 | До 01.10.2027 |
|  | Комплексное обследование здания масло-мазутного хозяйства | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Здание масло-мазутного хозяйства | Высота здания, (м) 6,3м S застройки по наружному обмеру, (м2) 554,9 Объём, (м3) 3495 Стены Ж/б напели Перегородки Ж/б панели Перекрытия Ж/б панели Фундамент Ж/б сваи Кровля - Гудрон, толь Условия эксплуатации здания : Нормальные | 1986 | До 01.10.2027 |
|  | Комплексное обследование здания предочистки | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Здание предочистки | Высота здания, (м) 7,5м S застройки по наружному обмеру, (м2) 691,6 Объём, (м3) 5187 Стены Ж/б напели Перегородки Ж/б панели Перекрытия Ж/б панели Фундамент Ж/б сваи Кровля - Гудрон, толь Условия эксплуатации здания : Нормальные | 1991 | До 01.10.2027 |
|  | Комплексное обследование гидроузла АТЭЦ (плотина) | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Гидроузел АТЭЦ (плотина) | Класс сооружения- IV; Строительная высота, м- 16; Длина по гребню, м-1330; Тип по рельефу-Котлованный; Способ поступления воды-р. Казачка, сезонная; Количество дамб (плотин)-1; Способ сброса воды- Саморегулируемый. | 1986 | До 01.10.2027 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности главного корпуса АТЭЦ | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Здание главного корпуса АТЭЦ | Этажность: надземная (отметки) Высота здания, (м) 21; 25; 32 S застройки по наружному обмеру, м2 10216,2 Объём, (м3) 210627 Стены Ж/б панели Перегородки Ж/б панели Перекрытия Ж/б плиты Фундамент ж/б сваи Кровля: ЗРУ; КТЦ ТО; БДО - односкатная рулонная; КТЦ КО сэндвич панели 100мм. Условия эксплуатации здания Нормальные | 1986 | До 01.10.2027 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности здания резервной ДЭС | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Здание резервной дизельной электростанции (ДЭС) | Этажность: надземная Высота здания, (м) 15,663 S застройки по наружному обмеру, (м2) 648 Объём, (м3) 10149 Стены Ж/б панели Перегородки Ж/б панели Перекрытия Ж/б плиты Фундамент Ж/б сваи Кровля: Совмещенная гудроновая толь Условия эксплуатации здания: Нормальные | 1996 | До 01.10.2027 |
|  | Полное техническое диагностирование резервуара хранения нефтепродуктов РВС-200 ст. № 1 | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Резервуар хранения нефтепродуктов ст.№ 1 | Строительная высота, мм-5980; Диаметр, мм – 6 630; Объём, куб м – 200; Назначение – хранение светлых нефтепродуктов (дизельное топливо); Вид расположения – наземный; Форма резервуара – цилиндрическая, вертикальная. | 1986 | До 01.08.2027 |
|  | Полное техническое диагностирование резервуара хранения нефтепродуктов РВС-200 ст. № 2 | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Резервуар хранения нефтепродуктов ст.№ 2 | Строительная высота, мм-5980 ; Диаметр, мм – 6 630; Объём, куб м – 200; Назначение – хранение светлых нефтепродуктов (дизельное топливо); Вид расположения – наземный; Форма резервуара – цилиндрическая, вертикальная. | 1986 | До 01.08.2027 |
|  | Комплексное обследование надземного рельсового пути крана электрического мостового. Рег.Ч-700 кр Зав. № 171 | Газомоторная ТЭЦ г. Анадырь, РФ, Чукотский автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 37 Б. | Надземный рельсовый путь крана мостового электрического рег.№ Ч-700кр, зав.№ 171 | 1. Тип - Мостовой электрический; 2. Заводской номер - 171; 3. Регистрационный номер - Ч-700кр; 4. Грузоподъемность, т - 20/5; 5. Способ управления - Электрический; 6. Место управления при работе - Кабина закрытая/с пола; 7. Индекс - КМ-20/5-15,4-ЗК-УП-УЗ; 8. Год выпуска - 2003 г. | 2005 | До 30.06.2027 |
|  | Комплексное обследование Крановых путей мостовых кранов с рег. № Ч-755кр | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Подкрановые пути мостовых кранов с рег. № Ч-755кр | Общая протяженность путей: 78 м Конструкция опор: стальные опоры Длина пролета: 31 м Колоны: 14 шт., сталь 09Г2С, бетон М400 Балки: 2 (метал. рельс) Узел опоры балки на колонны: сталь 14Г2 Грузоподъемность: 32/5 т. |  | До 25.07.2027 |
|  | Комплексное обследование Крановых путей мостовых кранов с рег. № Ч-756кр | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Подкрановые пути мостовых кранов с рег. № Ч-756кр | Общая протяженность путей: 78 м Конструкция опор: стальные опоры Длина пролета: 31 м Колоны: 14 шт., сталь 09Г2С, бетон М400 Балки: 2 (метал. рельс) Узел опоры балки на колонны: сталь 14Г2 Грузоподъемность: 32/5 т. |  | До 25.07.2027 |
|  | Измерение осадок фундамента градирни ст.№ 1 | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Градирня № 1 | Высота здания: 40 м; Площадь застройки по наружному обмеру: 1 230,1 м2; Объём: 48 835 м3; Каркас: сталь Фундамент: ж/б сваи; Покрытие: металл, окраска; Условия эксплуатации здания: нормальные | 1986 | До 31.07.2027 |

- 1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик обязан предоставить безопасный доступ экспертам, участвующим в проведении экспертного обследования ЗиС, эксплуатируемых на опасном производственном объекте.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности относящихся к ЗиС документов. | Шт. | 19 |
|  | Разработка Программы обследования и оценки технического состояния ЗиС. |  | 19 |
|  | Измерение осадок фундамента. Провести: - измерение деформаций и осадки фундамента | Шт. | 1 |
|  | Комплексное обследование зданий. Провести: - оценку состояния видимых частей здания, выявление дефектов и повреждений; - определение прочности и характеристик строительных материалов; - определение геометрических параметров конструкций и их узлов; - определение прогибов, деформаций, степени коррозии арматуры, влажности строительных конструкций; - тепловизионный контроль для выявления теплопотерь и дефектов теплоизоляции; - проверку работоспособности систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения; - выявление причин возникновения дефектов и повреждений; - расчет несущей способности конструкций, проверка их соответствия проектным параметрам. | Шт. | 14 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности ЗиС. Провести: - определение соответствия строительных конструкций зданий и сооружений проектной документации и требованиям нормативных документов, выявление дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций зданий и сооружений с составлением ведомостей дефектов и повреждений; - определение пространственного положения строительных конструкций зданий и сооружений, их фактических сечений и состояния соединений; - определение степени влияния гидрологических, аэрологических и атмосферных воздействий (при наличии); - определение фактической прочности материалов и строительных конструкций зданий и сооружений в сравнении с проектными параметрами; - оценку соответствия площади и весовых характеристик легкосбрасываемых конструкций зданий и сооружений требуемой величине, обеспечивающей взрывоустойчивость объекта (при наличии); - изучение химической агрессивности производственной среды в отношении материалов строительных конструкций зданий и сооружений; - определение степени коррозии арматуры и металлических элементов строительных конструкций (при наличии); - поверочный расчет строительных конструкций зданий и сооружений с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактических (или прогнозируемых) нагрузок и свойств материалов этих конструкций; - оценку остаточной несущей способности и пригодности зданий и сооружений к дальнейшей эксплуатации. | Шт. | 2 |
|  | Проведение полного технического диагностирования | Шт. | 2 |
|  | Внесение соответствующих записей по результатам обследования технического состояния ЗиС в паспорта. | Шт. | 19 |
|  | Составление технических отчетов по итогам экспертиз промышленной безопасности, комплексному обследованию и техническому диагностированию ЗиС. | Шт. | 19 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Таблица 2, п. 1-7 | с дня подписания договора | 01.08.2027 |
| 2 | Таблица 2, п. 8 | 01.08.2027 | 01.10.2027 |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. |  | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Наличие разрешительной документации | Исполнитель должен иметь лицензию на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности. |  |  | Копия лицензии. |  |
|  | Наличие лаборатории неразрушающего контроля | Исполнитель должен иметь в своем составе подразделение (лабораторию) неразрушающего контроля, аттестованную в установленном порядке. Лаборатории должны располагать подготовленным и аттестованным персоналом, средствами НК, вспомогательным оборудованием, материалами и принадлежностями, нормативными техническими и методическими документами, организационно-техническими возможностями, обеспечивающими проведение видов (методов) НК, указанных в документации лаборатории (паспорт лаборатории, руководство по качеству), определяющей область ее деятельности, характер и объем выполняемых лабораторией НК работ. |  |  | Свидетельство об аккредитации лаборатории, паспорт лаборатории, руководство по качеству. |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Участник должен иметь обученных и аттестованных специалистов. |  |  | Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг. |  |
|  | Срок действия разрешительных документов | Срок действия лицензии и разрешительных документов (свидетельство об аккредитации соответствующих лабораторий, удостоверения экспертов и специалистов) не должен быть меньше срока выполнения работ. |  |  | В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 данной таблицы. |  |
|  | Наличие опыта | Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ по комплексному обследованию и замеру осадок фундаментов, предшествующих дате подачи заявки Исполнителя на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются. |  |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя |  | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым МТР |  | Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг |  | Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг. Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (Десяти) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг |  | Результатом проведения комплексного обследования, измерения осадок фундамента является технический отчет в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в формате sig руководителя организации, проводившей экспертизу, и экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, а также в письменной форме, подписанного руководителем организации проводившей экспертизу, и экспертов, участвовавших в проведении экспертизы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг |  | Заключение экспертизы должно содержать: 1) титульный лист с указанием наименования заключения экспертизы; 2) вводную часть, включающую: указание на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (пункт, подпункт, часть, статья) на соответствие которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы; сведения об экспертной организации (наименование организации, её организационно-правовая форма, дата выдачи лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, её номер); сведения об экспертах, принимавших участие в проведении экспертизы (фамилия, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер квалификационного удостоверения эксперта); 3) наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения экспертизы; 4) данные о заказчике (наименование организации, её организационно-правовая форма); 5) цель экспертизы; 6) сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации, сведения об информации автоматизированных систем мониторинга технического состояния технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах экспертизы; 7) краткую характеристику и назначение объекта экспертизы; 8) результаты проведенной экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности; 9) выводы заключения экспертизы; 10) акты проведения технического диагностирования, неразрушающего контроля, разрушающего контроля технических устройств, обследования ЗиС; 11) сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технических устройств, обследования зданий и сооружений (при их проведении). | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг |  | Заключение экспертизы должно содержать один из следующих выводов о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности: 1) объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности; 2) объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности. | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг |  | Технический отчет по результатам измерения осадок фундамента должен содержать: - сведения о начале и объеме работ, - краткие инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристики промплощадки, - характеристики фундаментов и несущих конструкций сооружений, - определение степени опасности неравномерной осадки и ее влияния на деформации конструкций и работу оборудования, - оценка допустимых значений; - комплексное обследование подкрановых путей. | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Требования к срокам оформлению результатов оказанных услуг |  | По результатам экспертного обследования Исполнитель обязан представить технические отчеты по результатам обследованных ЗиС, в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 20 календарных дней после окончания проведения обследования ЗиС экспертом. Окончание проведения обследования считать с момента официального направления уведомления в адрес Исполнителя, с отметкой эксперта о завершении работ. | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг |  | Согласованные Заказчиком отчеты по измерению осадок фундаментов, комплексному обследованию и экспертизе промышленной безопасности предоставить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word, графическую часть отчета в формате Microsoft Office Visio, а также в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в формате sig руководителя организации, проводившей работы, и экспертов, участвовавших в проведении работ. | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями); - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420 (с изменениями и дополнениями); - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461 (с изменениями и дополнениями); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Минэнерго РФ от 4 октября 2022 г. № 1070; - «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.2000. 00 (с изменениями и дополнениями); - Межгосударственный стандарт ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 апреля 2024 г. № 433-ст); - СО 153-34.21.322-2003 «Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций»; - РД-22-01-97 "Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями)" (утв. ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ 10 декабря 1997 г.); - Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 56944-2016 "Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные. Общие технические условия". | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  |  | Проведение обследования и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, перечисленной в пункте 3 данной таблицы. Технический отчет подлежит доработке со стороны Исполнителя при выявлении несоответствия Заказчиком или информационно-аналитическими центрами, оказывающими услуги Заказчику. Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных услуг. | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  |  | ### Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | ### Согласие с требованием. |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.

ЗиС

АТЭЦ