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[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика 
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры) 
	Год ввода в эксплуатацию
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Комплексное обследование гидротехнического сооружения - водосброс
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Гидротехническое сооружение - водосброс
	1) Водослив длина, - ;
Уклон, - ;  ширина, 2х10
2) Быстроток: длина, м-20; уклон, 0,145; ширина м-22;
3) Отводящий канал: длина м-136; уклон - 0,0064; ширина, м-22
	1986
	До 01.10.2027

	2. 
	Комплексное обследование здания блока вспомогательных цехов (БВЦ)
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Здание блока вспомогательных цехов (БВЦ)
	Высота здания, (м)	9,3м
S застройки по наружному обмеру. (м2) 2162,5
Объём, (м3)	20111
Каркас - Сталь
Фундамент - Ж/б сваи
Покрытие - Металл, окраска
Условия эксплуатации здания	: Нормальные
	1986
	До 01.10.2027

	3. 
	Комплексное обследование здания автомобильного гаража на 10 автомашин
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Здание автомобильного гаража на 10 автомашин
	Высота здания, (м )	7,5
S застройки по наружному обмеру. (м2) 929
Объём, (м3)	6990
Каркас - Сталь
Фундамент - Ж/б сваи
Покрытие - Металл, окраска
Условия эксплуатации здания	: Нормальные
	1987
	До 01.10.2027

	4. 
	Комплексное обследование 
градирни №1
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Градирня № 1
	Высота здания, (м)	40
S застройки по наружному обмеру. (м2) 1230.1
Объём, (м3)	48835
Каркас - Сталь
Фундамент - Ж/б сваи
Покрытие - Металл, окраска
Условия эксплуатации здания	: Нормальные
	1986
	До 01.10.2027

	5. 
	Комплексное обследование
градирни №2
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Градирня № 2
	Высота здания, (м)	40
S застройки по наружному обмеру. (м2) 1230.1
Объём, (м3)	48835
Каркас - Сталь
Фундамент - Ж/б сваи
Покрытие - Металл, окраска
Условия эксплуатации здания	: Нормальные
	1986
	До 01.10.2027

	6. 
	Комплексное обследование здания служебно-бытового корпуса (СБК)
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Здание СБК
	Высота здания, (м)	16,8м
S застройки по наружному обмеру. (м2) 2027,1
Объём, (м3)	34055
Каркас - Сталь
Фундамент - Ж/б сваи
Покрытие - Металл, окраска
Условия эксплуатации здания	: Нормальные
	1986
	До 01.10.2027

	7. 
	Комплексное обследование багерной насосной станции
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Багерная насосная станция
	Высота здания, (м)	12,85м
S застройки по наружному обмеру. (м2) 298,9
Объём, (м3)	3840
Каркас - Сталь
Фундамент - Ж/б сваи
Покрытие - Металл, окраска
Условия эксплуатации здания	: Нормальные
	1986
	До 01.10.2027

	8. 
	Комплексное обследование дробильного корпуса галереи №1,2 (топливоподача)
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Дробильный корпус, галереи № 1,2 
(топливоподача)
	Этажи ость: надземная	4
Высота здания, (м)	14,5
S застройки по наружному обмеру, (м2)	557,5
Объём, (м3)	3584
Стены	Ж/б напели
Перегородки	Ж/б панели
Перекрытия	Ж/б панели
Фундамент	Ж/б сваи
Кровля - Гудрон, толь
Условия эксплуатации здания	: Нормальные
	1986
	До 01.10.2027

	9. 
	Комплексное обследование здания масло-мазутного хозяйства
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Здание масло-мазутного хозяйства
	Высота здания, (м)	6,3м
S застройки по наружному обмеру, (м2)	554,9
Объём, (м3)	3495
Стены	Ж/б напели
Перегородки	Ж/б панели
Перекрытия	Ж/б панели
Фундамент	Ж/б сваи
Кровля - Гудрон, толь
Условия эксплуатации здания	: Нормальные
	1986
	До 01.10.2027

	10. 
	Комплексное обследование здания предочистки
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Здание предочистки
	Высота здания, (м)	7,5м
S застройки по наружному обмеру, (м2)	691,6
Объём, (м3)	5187
Стены	Ж/б напели
Перегородки	Ж/б панели
Перекрытия	Ж/б панели
Фундамент	Ж/б сваи
Кровля - Гудрон, толь
Условия эксплуатации здания	: Нормальные
	1991
	До 01.10.2027

	11. 
	Комплексное обследование гидроузла АТЭЦ (плотина)
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Гидроузел АТЭЦ (плотина)
	Класс сооружения- IV;
Строительная высота, м- 16;
Длина по гребню, м-1330;
Тип по рельефу-Котлованный;
Способ поступления воды-р. Казачка, сезонная;
Количество дамб (плотин)-1;
Способ сброса воды-  Саморегулируемый.
	1986
	До 01.10.2027

	12. 
	Экспертиза промышленной безопасности главного корпуса АТЭЦ
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Здание главного корпуса АТЭЦ
	Этажность: надземная
(отметки)
Высота здания, (м)	21; 25; 32
S застройки по наружному обмеру, м2	10216,2
Объём, (м3)	210627
Стены	Ж/б панели
Перегородки Ж/б панели
Перекрытия Ж/б плиты
Фундамент	ж/б сваи
Кровля: ЗРУ; КТЦ ТО; БДО - односкатная рулонная; КТЦ КО сэндвич панели 100мм.
Условия эксплуатации здания	Нормальные
	1986
	До 01.10.2027

	13. 
	Экспертиза промышленной безопасности здания резервной ДЭС
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Здание резервной дизельной электростанции (ДЭС)
	Этажность: надземная
Высота здания, (м)	15,663
S  застройки по наружному обмеру, (м2)	648
Объём, (м3)	10149
Стены	Ж/б панели
Перегородки	Ж/б панели
Перекрытия	Ж/б плиты
Фундамент Ж/б сваи
Кровля: Совмещенная гудроновая толь
Условия эксплуатации здания: Нормальные
	1996
	До 01.10.2027

	14. 
	Полное техническое диагностирование резервуара хранения нефтепродуктов РВС-200 ст. № 1
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Резервуар хранения нефтепродуктов ст.№ 1
	Строительная высота, мм-5980;
Диаметр, мм – 6 630;
Объём, куб м – 200;
Назначение – хранение светлых нефтепродуктов (дизельное топливо);
Вид расположения – наземный;
Форма резервуара – цилиндрическая, вертикальная.
	1986
	До 01.08.2027

	15. 
	Полное техническое диагностирование резервуара хранения нефтепродуктов  РВС-200 ст. № 2
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Резервуар хранения нефтепродуктов ст.№ 2
	Строительная высота, мм-5980 ;
Диаметр, мм – 6 630;
Объём, куб м – 200;
Назначение – хранение светлых нефтепродуктов (дизельное топливо);
Вид расположения – наземный;
Форма резервуара – цилиндрическая, вертикальная.
	1986
	До 01.08.2027

	16. 
	Комплексное обследование надземного рельсового пути крана электрического мостового. Рег.Ч-700 кр Зав. № 171
	Газомоторная ТЭЦ г. Анадырь, РФ, Чукотский автономный округ, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 37 Б.
	Надземный рельсовый путь крана мостового электрического   рег.№ Ч-700кр, зав.№ 171

	1. Тип - Мостовой электрический;
2. Заводской номер - 171;
3. Регистрационный номер -  
Ч-700кр;
4. Грузоподъемность, т - 20/5;
5. Способ управления -     Электрический;
6. Место управления при работе -     Кабина закрытая/с пола;
7. Индекс - КМ-20/5-15,4-ЗК-УП-УЗ;
8. Год выпуска - 2003 г.
	2005
	До 30.06.2027

	17. 
	Комплексное обследование  Крановых путей мостовых кранов с рег. № Ч-755кр
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Подкрановые пути мостовых кранов с рег. № Ч-755кр
	Общая протяженность путей: 78 м
Конструкция опор: стальные опоры
Длина пролета: 31 м
Колоны: 14 шт., сталь 09Г2С, бетон М400
Балки: 2 (метал. рельс)
Узел опоры балки на колонны: сталь 14Г2
Грузоподъемность: 32/5 т.
	
	До 25.07.2027

	18. 
	Комплексное обследование  Крановых путей мостовых кранов с рег. № Ч-756кр
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Подкрановые пути мостовых кранов с рег. № Ч-756кр
	Общая протяженность путей: 78 м
Конструкция опор: стальные опоры
Длина пролета: 31 м
Колоны: 14 шт., сталь 09Г2С, бетон М400
Балки: 2 (метал. рельс)
Узел опоры балки на колонны: сталь 14Г2
Грузоподъемность: 32/5 т.
	
	До 25.07.2027

	19. 
	Измерение осадок фундамента градирни ст.№ 1
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, 
ул. Рультытегина, д. 35А.
	Градирня № 1
	Высота здания: 40 м;
Площадь застройки по наружному обмеру: 1 230,1 м2;
Объём: 48 835 м3;
Каркас: сталь
Фундамент: ж/б сваи;
Покрытие: металл, окраска;
Условия эксплуатации здания: нормальные
	1986
	До 31.07.2027
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	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности относящихся к ЗиС документов.
	Шт.
	19

	2. 
	Разработка Программы обследования и оценки технического состояния ЗиС.
	
	19

	3. 
	Измерение осадок фундамента. Провести:
- измерение деформаций и осадки фундамента
	Шт.
	1

	4. 
	Комплексное обследование зданий. Провести:
- оценку состояния видимых частей здания, выявление дефектов и повреждений;
- определение прочности и характеристик строительных материалов;
- определение геометрических параметров конструкций и их узлов;
- определение прогибов, деформаций, степени коррозии арматуры, влажности строительных конструкций;
- тепловизионный контроль для выявления теплопотерь и дефектов теплоизоляции;
- проверку работоспособности систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения;
- выявление причин возникновения дефектов и повреждений;
- расчет несущей способности конструкций, проверка их соответствия проектным параметрам.
	Шт.
	14

	5. 
	Экспертиза промышленной безопасности ЗиС. Провести:
- определение соответствия строительных конструкций зданий и сооружений проектной документации и требованиям нормативных документов, выявление дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций зданий и сооружений с составлением ведомостей дефектов и повреждений;
- определение пространственного положения строительных конструкций зданий и сооружений, их фактических сечений и состояния соединений;
- определение степени влияния гидрологических, аэрологических и атмосферных воздействий (при наличии);
- определение фактической прочности материалов и строительных конструкций зданий и сооружений в сравнении с проектными параметрами;
- оценку соответствия площади и весовых характеристик легкосбрасываемых конструкций зданий и сооружений требуемой величине, обеспечивающей взрывоустойчивость объекта (при наличии);
- изучение химической агрессивности производственной среды в отношении материалов строительных конструкций зданий и сооружений;
- определение степени коррозии арматуры и металлических элементов строительных конструкций (при наличии);
- поверочный расчет строительных конструкций зданий и сооружений с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактических (или прогнозируемых) нагрузок и свойств материалов этих конструкций;
- оценку остаточной несущей способности и пригодности зданий и сооружений к дальнейшей эксплуатации.
	Шт.
	2

	6. 
	Проведение полного технического диагностирования
	Шт.
	2

	7. 
	Внесение соответствующих записей  по результатам обследования технического состояния ЗиС  в паспорта.
	Шт.
	19

	8. 
	Составление технических отчетов по итогам экспертиз промышленной безопасности, комплексному обследованию и техническому диагностированию ЗиС. 
	Шт.
	19
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	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	Таблица 2, п. 1-7
	с дня подписания договора
	01.08.2027

	[bookmark: _Toc50125131]2
	Таблица 2, п. 8
	01.08.2027
	01.10.2027
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Таблица 4. Требования к качеству услуг 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов 
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы.

	Согласие с требованием.
	
	

	1.1.2. 
	Наличие разрешительной документации
	Исполнитель должен иметь лицензию на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности.
	
	Копия лицензии.
	

	1.1.3. 
	Наличие лаборатории неразрушающего контроля 
	Исполнитель должен иметь в своем составе подразделение (лабораторию) неразрушающего контроля, аттестованную в установленном порядке. Лаборатории должны располагать подготовленным и аттестованным персоналом, средствами НК, вспомогательным оборудованием, материалами и принадлежностями, нормативными техническими и методическими документами, организационно-техническими возможностями, обеспечивающими проведение видов (методов) НК, указанных в документации лаборатории (паспорт лаборатории, руководство по качеству), определяющей область ее деятельности, характер и объем выполняемых лабораторией НК работ.
	
	Свидетельство об аккредитации лаборатории, паспорт лаборатории, руководство по качеству.
	

	1.1.4. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Участник должен иметь обученных и аттестованных специалистов.
	
	Квалификационные свидетельства, удостоверения, 
протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг.
	

	1.1.5. 
	Срок действия разрешительных документов
	Срок действия лицензии и разрешительных документов (свидетельство об аккредитации соответствующих лабораторий, удостоверения экспертов и специалистов) не должен быть меньше срока выполнения работ.
	
	В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 данной таблицы.
	

	1.1.6. 
	Наличие опыта
	Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ по комплексному обследованию и замеру осадок фундаментов, предшествующих дате подачи заявки Исполнителя на участие в настоящей закупочной процедуре. 
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются.

	
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника.
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Исполнитель при оказании услуг обязан: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг.
- обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг,  соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение  Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
- незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда,  пожарной безопасности.
При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов.
	Согласие с требованием.
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к применяемым МТР
	Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными.
	Согласие с требованием.
	 
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.
Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (Десяти) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт  или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок  и срок их выполнения. 
	Согласие с требованием.
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	[bookmark: _GoBack]Результатом проведения комплексного обследования, измерения осадок фундамента является технический отчет в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в формате sig руководителя организации, проводившей экспертизу, и экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, а также в письменной форме, подписанного руководителем организации проводившей экспертизу, и экспертов, участвовавших в проведении экспертизы. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.2. 
	Требования к оформлению  результатов оказанных услуг
	Заключение экспертизы должно содержать:
1) титульный лист с указанием наименования заключения экспертизы;
2) вводную часть, включающую:
указание на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (пункт, подпункт, часть, статья) на соответствие которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы;
сведения об экспертной организации (наименование организации, её организационно-правовая форма, дата выдачи лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, её номер);
сведения об экспертах, принимавших участие в проведении экспертизы (фамилия, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер квалификационного удостоверения эксперта);
3) наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения экспертизы;
4) данные о заказчике (наименование организации, её организационно-правовая форма);
5) цель экспертизы;
6) сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации, сведения об информации автоматизированных систем мониторинга технического состояния технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах экспертизы;
7) краткую характеристику и назначение объекта экспертизы;
8) результаты проведенной экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности;
9) выводы заключения экспертизы;
10) акты проведения технического диагностирования, неразрушающего контроля, разрушающего контроля технических устройств, обследования ЗиС;
11) сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технических устройств, обследования зданий и сооружений (при их проведении).
	Согласие с требованием.
	
	

	2.2.3. 
	Требования к оформлению  результатов оказанных услуг
	Заключение экспертизы должно содержать один из следующих выводов о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности:
1) объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности;
2) объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности.
	Согласие с требованием.
	
	

	2.2.4. 
	Требования к оформлению  результатов оказанных услуг
	Технический отчет по результатам измерения осадок фундамента должен содержать:
· сведения о начале и объеме работ,
· краткие инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристики промплощадки,
· характеристики фундаментов и несущих конструкций сооружений,
· определение степени опасности неравномерной осадки и ее влияния на деформации конструкций и работу оборудования,
· оценка допустимых значений;
· комплексное обследование подкрановых путей.
	Согласие с требованием.
	
	

	2.2.5. 
	Требования к срокам оформлению  результатов оказанных услуг
	По результатам экспертного обследования Исполнитель обязан представить технические отчеты по  результатам  обследованных ЗиС, в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 20 календарных дней после окончания проведения обследования ЗиС экспертом. Окончание проведения обследования считать с момента официального направления уведомления в адрес Исполнителя, с отметкой эксперта о завершении работ.
	Согласие с требованием.
	
	

	2.2.6. 
	Требования к оформлению  результатов оказанных услуг
	Согласованные Заказчиком отчеты по измерению осадок фундаментов, комплексному обследованию и экспертизе промышленной безопасности предоставить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word, графическую часть отчета в формате  Microsoft Office Visio, а также в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в формате sig руководителя организации, проводившей работы, и экспертов, участвовавших в проведении работ.
	Согласие с требованием.
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями);
-  Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420 (с изменениями и дополнениями);
- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461 (с изменениями и дополнениями);     
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Минэнерго РФ от 4 октября 2022 г. № 1070;
- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.2000.  00 (с изменениями и дополнениями);
- Межгосударственный стандарт
ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 апреля 2024 г. № 433-ст);
- СО 153-34.21.322-2003 «Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций»;
-  РД-22-01-97 "Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями)"
(утв. ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ 10 декабря 1997 г.);
- Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 56944-2016 "Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные. Общие технические условия".
	Согласие с требованием.
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	
	Проведение обследования и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, перечисленной в пункте 3 данной таблицы. Технический отчет подлежит доработке со стороны Исполнителя при выявлении несоответствия Заказчиком или информационно-аналитическими центрами, оказывающими услуги Заказчику. Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных услуг.
	Согласие с требованием.
	
	

	5. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	
	Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
	Согласие с требованием.
	
	






[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.
3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.
