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	АИИС КУЭ
	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии

	АИИС ТУЭ
	Автоматизированная информационно-измерительная система технического учет электроэнергии
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[bookmark: _Toc221100724][bookmark: _Toc222145939][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]«ОКПД2 71.12.13 Разработка рабочей документации в части схем внешних подключений по объекту автоматизации ГЩУ ЦПУ, ВЩУ, ВУ АСУ ТП ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»
Существующее положение
Волжская ГЭС располагается на реке Волга в 20-25 км выше центра г. Волгограда. На Волжской ГЭС установлено 23 гидрогенератора различных типов суммарной мощностью 2734 МВт на 01.01.2026 (2744,5 МВт после выполнения технических условий для технологического присоединения объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям ПАО «Россети» гидроагрегата № 7 Филиала ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»).
Связь Волжской ГЭС с энергосистемой осуществляется при помощи ОРУ-220 кВ и КРУЭ-500 кВ.
Гидроагрегаты объединены в укрупненные блоки и связаны с ОРУ-220 кВ и КРУЭ-500 кВ через соответствующие блочные повышающие трансформаторы.
Трансформаторные блоки №1Т, 2Т, 3Т, 6Т, 7Т присоединены к открытому распределительному устройству ОРУ-220 кВ кабельными линиями из сшитого полиэтилена, блоки трансформаторов №4Т, 5Т, 8Т, 9Т присоединены к КРУЭ-500 кВ воздушными переходами. Связь КРУЭ-500 кВ и ОРУ-220 кВ выполнена с помощью автотрансформатора АОДЦТН-267000/500/220-У1, представляющего группу из трех однофазных автотрансформаторов мощностью 267 МВА каждый и фазоповоротного трансформатора.
КРУЭ-500 кВ выполнено по схеме «4 выключателя на 3 присоединения» и «3 выключателя на 2 присоединения». К шинам КРУЭ-500 кВ присоединены четыре блочных трансформаторных группы мощностью по 3×135 МВА каждая (4Т, 5Т, 8Т, 9Т), а также автотрансформаторная группа мощностью 3×267 МВА (10Т). Блоки 4Т, 5Т, 8Т, 9Т присоединяются к КРУЭ-500 кВ кабельными линиями и воздушными переходами. Каждое присоединение коммутируется элегазовыми выключателями.
Базовые значения основных технико-экономических показателей:
-	установленная мощность          			             2734 МВт
-	среднемноголетняя выработка электроэнергии                11670 млн. кВтч.
Гидроагрегаты ст. №№ 1-22 оснащены САУ ГА на базе программно-технического комплекса (ПТК) «Овация» производства ООО «Эмерсон», а гидроагрегат ст. №23 - САУ ГА на базе ПТК Siemens SIMATIC S7-300. САУ ГА объединены с помощью ТСПД в Автоматизированную комплексную систему управления гидроагрегатами (АКСУ ГА). АКСУ ГА выполняет функции ВУ АСУ ТП ГЭС для гидроагрегатов ст. №№ 1-22. Модернизация ВУ АКСУГА предусмотрена в проекте 59585929.4012.038.ТП.02 «Модернизация ВУ АКСУГА». В составе САУ ГА 1-22 функционируют подсистемы вибрационного и температурного контроля гидроагрегатов, а в САУ ГА 23 только подсистема температурного контроля. Система мониторинга технического состояния гидроагрегатов на Волжской ГЭС отсутствует. На Волжской ГЭС находится в промышленной эксплуатации Система группового регулирования активной мощности гидроагрегатов (Система ГРАМ), созданная на основе ПТК «Овация» в составе ВУ АКСУГА. Производитель Системы ГРАМ - ООО «ИЭС». Система ГРАМ выполняет функции АВРЧМ и СДПМ, а также СОТИАССО (в части АВРЧМ и СДПМ). Система ГРНРМ на Волжской ГЭС отсутствует. Система РУСА и проектная документация создания системы на Волжской ГЭС отсутствует. 
Системы: мониторинга участия генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты, автоматической диагностики технического состояния гидроагрегатов, управления собственными нуждами 10 кВ, мониторинга силовых трансформаторов 1Т, 3Т, 4Т, 5Т, 7Т, мониторинга оборудования АСУ ТП, мониторинга функционирования устройств РЗА (и проектная документация создания данных систем) - на Волжской ГЭС отсутствуют.
На Волжской ГЭС внедрена и находится в промышленной эксплуатации Система телеизмерений и телесигнализации (СТИТС), созданная на основе ПТК SIMATIC S7 и выполняющая функции СОТИАССО по передаче телеинформации. СТИТС внедрена по проекту ВУАМ.425270.109.ТРП и модернизирована по проекту 2414.АТХ.ТРП. Производитель СТИТС – ООО «Спутник-2», г. Пермь. Внедрена и находится в промышленной эксплуатации Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИС КУЭ и ТУЭ), созданная на основе ПТК Пирамида-2000. АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ внедрена по проекту ВЛСТ 696.00.000 и модернизирована по проектам 58729332-ЭЛВ.422231-032 и 2428.АТХ.20.00. Производитель АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ - ООО «Спутник- 2», г. Пермь.
На Волжской ГЭС внедрена и находится в промышленной эксплуатации СОЕВ ГЭС, созданная по проектной документации Р83.2014.04. 3.2.11. На Волжской ГЭС выполнена реконструкция собственных нужд ОРУ-220кВ в новом здании ППУ-220 кВ по проекту шифр 033 «Реконструкция собственных нужд ОРУ-220кВ, привязка автотрансформаторной группы 10Т к силовому оборудованию нового ППУ-220кВ для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС», ЗАО ХК «Стройэнергосервис».
1.4 [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc168572711][bookmark: _Toc221100725][bookmark: _Toc222145940][bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Документация разрабатывается в соответствии с требованиями:
· Приказа Министерства энергетики РФ №6 от 15.01.2024 «Об утверждении методических указаний по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»;
· Постановления Правительства от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации»;
· Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"
· Стандарта СТО РусГидро 02.03.137-2022 «Гидроэлектростанции. правила отнесения воздействий на объекты капитального строительства и оборудование к реконструкции и / или техническому перевооружению»;
· ГОСТ Р 51317.4.1-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний»;
· СТО 56947007-29.240.044-2010 «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства»;
· ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях»;
· ГОСТ Р 58601-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования», в том числе п. 9.13.3 «Совмещение пользователем данных РАС по разным аварийным событиям, записанных одним автономным РАС (или другим автономным РАС того же производителя), требованиям СТО РусГидро 02.01.059-2011 «Гидроэлектростанции. Мониторинг технического состояния основного оборудования. Нормы и требования», Закона РФ №102 «Об обеспечении единства измерений», далее средство измерений или сокращенно «СИ», Закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в действующей редакции; 
· ГОСТ Р 8.674-2009 ГСИ. «Общие требования к средствам измерений и техническим системам, и устройствам с измерительными функциями»;
· ГОСТ Р 8.654-2015 ГСИ. «Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения»;
· ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;
· ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). «Спецификация оборудования, изделий и материалов».
· ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;
· ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;
· ГОСТ 1983-2015 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»;
· ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия;
· ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний;
· ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.
· МИ 222-80 Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем по метрологическим характеристикам компонентов;
· СТО 70238424.27.140.010-2010 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования»;
· СТО 70238424.27.140.023-2010 «Гидроэлектростанции. Мониторинг технического состояния основного оборудования. Нормы и требования»;
· СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»;
· РД 153-34.0-11.117-2001 «Основные положения. Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение»;
· СТО 70238424.27.140.010-2010 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования;
· ГОСТ 34.201-2020 Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
· ГОСТ 21.408-2013 Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.
· «Общие технические требования к верхнему уровню Автоматизированных систем управления технологическими процессами ГЭС/ГАЭС» приказ №201 от 13.03.2020.
· [bookmark: _Ref43629156]Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию разрабатываемой документации:
· Экологическая политика Группы РусГидро;
· Техническая политика Группы «РусГидро»;
· Закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями на 11 июня 2021 года года);
· СТО 56947007-29.240.10.248-2017 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ;
·  СТО РусГидро 01.01.78-2012 Гидроэлектростанции. Нормы Технологического Проектирования;
· РД 153-34.1-35.137-00 Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники;
· РД 34.35.310-97 Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем;
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»;
· Постановление Правительства РФ от 30 января 2021 г. N 86 "Об утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" (с изменениями и дополнениями);
· ГОСТ Р 58601-2019 «Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования»;
· ГОСТ Р 59371-2021 «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Автоматика ликвидации асинхронного режима. Нормы и требования»;
· «Правила переключений в электроустановках», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757;
·  Приложение № 1 к Договору возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике № ОДУ-339;
· ГОСТ Р 58085-2018 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем. Нормы и требования»;
· [bookmark: _Hlk112335739]Политика информационной безопасности ПАО «РусГидро» приложение 1 к приказу ПАО «РусГидро» от 12.10.2021 №958;
· Положение о процессе обеспечения единства измерений в Группе РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» №407 от 28.05.2020;
· ГОСТ 2.601-2019 ЕСКД. «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»;
· ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;
· ГОСТ 15543.1-89. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам;
· ГОСТ 17516.1-90. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам;
· ГОСТ 14254-2015. (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP);
· ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
· ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;
· ГОСТ 12.1.038-82. ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов;
· ГОСТ 12.2.007.3-75. ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности;
· ГОСТ Р. 51317.4.1-2000 (МЭК61000-4-1-2000) Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость;
· ГОСТ Р 59947-2021 ЕЭС Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Требования к информационному обмену при ДУ;
· ГОСТ Р 59948-2021 ЕЭС Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Требования к управлению электросетевым оборудованием и РЗА;
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Приложение № 1 к приказу Минэнерго России от 4 октября 2022 года № 1070);
· РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования, изд. 6;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ). Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н;
· РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
· ГОСТ Р 50571.4.44-2019 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех;
· ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений;
· ГОСТ 8.217-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки;
· ГОСТ 8.216-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки;
· ГОСТ 12.2.049-80 Оборудование производственное. Общие эргономические требования;
· ГОСТ 27.002-2009. Надёжность в технике. Термины и определения;
· ГОСТ 30805.22-2013, CISPR 22:2006. Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений;
· ГОСТ Р 8.654-2015 ГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения;
· ГОСТ Р 8.674-2009 ГСИ. Общие требования к средствам измерений и техническим системам, и устройствам с измерительными функциями;
· ГОСТ Р 52069.0-2013 Защита информации. Система стандартов. Основные положения;
· ГОСТ Р 51275-2006. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения;
· ГОСТ 26411-85. Кабели контрольные. Общие технические условия;
· ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем;
· СП 76.13330.2016 Свод правил «Электротехнические устройства;
· РД № 11-02-2006 от 26.12.2006 (с изменениями на 9 ноября 2017 года) «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
· ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание 6, 7;
· Технический регламент Таможенного союза от 8/16/2011 N ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования (с изменениями на 9 декабря 2011 года)»;
· Требования к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды (приказ №31 ФСТЭК России от 14 марта 2014 г.);
· Стандарт организации СТО 70238424.27.140.010-2010 «Автоматизированные системы управления технологическим процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования»;
· СТО 56947007-29.240.044-2010 Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства;
· ГОСТ 31565-2012 кабельные изделия Требования пожарной безопасности;
· Положение по обеспечению информационной безопасности ПАО «РусГидро» при разработке технических решений, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» №1092 от 08.12.2010;
· Приказ МЭ №97 от 13.02.2019 «Об утверждении требований к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики»;
· Приказ МЭ №100 от 13.02.2019 «Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики»;
· Приказ МЭ №101 от 13.02.2019 «Об утверждении требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики»;
· Постановление правительства РФ №937 от 13.08.2018 «Правила технологического функционирования электроэнергетических систем» (с изменениями на 30 января 2021 года);
· Приказ Минэнерго России от 10.07.2020 № 546 «Об утверждении требований к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. № 80, от 13 февраля 2019 г. № 100, от 13 февраля 2019 г. № 101»;
· Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 № 556 «Об утверждении Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. № 100»;
· «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утверждённых приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555
· ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно – диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования» (утвержден приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1983-ст);
· ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно – диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению» (утвержден приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1984-ст);
· Типовые проектные решения при создании (модернизации) АСУТП ЭТО ПАО «РусГидро»;
· Приложение к приказу Минэнерго России от 16 августа 2019 года N 857 «Методические указания по технологическому проектированию гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций»;
· СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;
· СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;
· СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности;
· Методические указания по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 06.12.2022 №1286;
· Порядок раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденный приказом Минэнерго России от 17.02.2023 №82;
· ГОСТ Р 71403-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Методические указания по определению параметров электромагнитных трансформаторов тока для обеспечения правильного функционирования релейной защиты в переходных режимах»;
· ГОСТ Р 71879-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные для защиты с нормируемой погрешностью в переходных режимах и с ограниченным остаточным потокосцеплением
· . Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях»;
· Дополнительные требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, функционирующих в сфере электроэнергетики, при организации и осуществлении дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденные приказом Минэнерго России от 26.12.2023 № 1215.
· ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ;
· ГОСТ Р 58601-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования;
· ГОСТ Р 58886-2020 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Дистанционная и токовые защиты линий электропередачи и оборудования классом напряжения 330 кВ и выше. Функциональные требования;
· ГОСТ Р 58983-2020 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика автотрансформаторов (трансформаторов), шунтирующих реакторов, управляемых шунтирующих реакторов, конденсаторных батарей с высшим классом напряжения 110 кВ и выше. Функциональные требования;
· ГОСТ Р 71489-2024 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Дистанционная и токовые защиты линий электропередачи и оборудования классом напряжения 330 кВ и выше. Испытания;
· ГОСТ Р 57114-2022 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения;
· ГОСТ Р 72289-2025 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика;

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

Общие требования. 
[bookmark: _Hlk231385069]Технические требования в части подключения оборудования к ГЩУ ЦПУ, ВЩУ, ВУ АСУ ТП ГЭС 
Необходимо выполнить разработку рабочей документации в части привязки оборудования к объекту автоматизации в соответствии с ТЗ на создание ВУ АСУ ТП ГЭС, ЦПУ и локальных автоматизированных систем, техническим проектом, а также в соответствии с заводской конструкторской документацией поставщика оборудования, с обеспечением выполнения требований актуальных НТД, для следующих систем:
1) ГЩУ ЦПУ, ВЩУ, ВУ АСУТП ГЭС;
2) Система мониторинга участия генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты (АМГО ОПРЧ);
3) Система автоматической диагностики технического состояния гидроагрегатов;
4) Система управления собственными нуждами 10 кВ;
5) Автоматизированная комплексная система управления гидроагрегатами №№ 1 - 22 (АКСУГА);
6) Подсистема вибрационного и температурного контроля гидроагрегатов №№ 1 - 22 (входит в состав АКСУГА);
7) Система автоматического управления гидроагрегатом №23;
8) Тиристорные системы возбуждения гидроагрегатов №№ 1 - 23 (ТСВ ГА);
9) Система управления откачкой воды из мокрой потерны (СУОВМП);
10) Система автоматизированного управления центральным маслохозяйством (САУ ЦМХ);
11) Системы мониторинга силовых трансформаторов 2Т, 6Т, 8Т, 9Т;
12) Система мониторинга переходных режимов (СМПР);
13) Система контроля уровней воды (СКУВ);
14) Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИС КУЭ ТУЭ);
15) Автоматизированная система опроса контрольно-измерительной аппаратуры гидротехнических сооружений (АСО КИА ГТС);
16) СОТИАССО;
В рамках выполнения работ по данным ТТ, необходимо разработать следующую документацию для вышеуказанных систем:
- Схема соединений внешних проводок;
- Схема подключения внешних проводок;
- Кабельный журнал («адресация»);
- Концепция расположения оборудования автоматизации.
Требования к метрологическому обеспечению
Настоящий раздел устанавливает требования к метрологическому обеспечению в отношении всех проектируемых технических средств, предназначенных для измерений (Закона РФ №102 «Об обеспечении единства измерений», далее средство измерений или сокращенно «СИ»).
В разделе определить необходимый объем метрологического обеспечения проектируемых средств измерений (далее СИ) и информационно-измерительных систем (далее ИИС) с обоснованием принятых решений и ссылок на нормативные документы.
В проекте предусмотреть разработку раздела «Метрологическое обеспечение» в части вновь устанавливаемых средств измерений в рамках настоящего титула, который должен включать в себя:
· Общие указания к проектированию СИ и ИИС с перечислением вышеобозначенных НТД;
· требование о применении СИ и ИИС утвержденных типов (с действующими свидетельствами об утверждении типа СИ) и соответствующими ГОСТ Р 8.674-2009 и ГОСТ Р 8.654-2015; 
· перечень мероприятий по разработке методик измерений на косвенные измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (далее ГРОЕИ);
· перечень СИ и ИИС предоставляемых на входной контроль на участок измерений СРЗАиМ. Данный перечень должен включать все проектируемые СИ и ИИС.
Требования настоящего раздела в отношении СИ распространяются и в отношении ИИС, за исключением особо оговоренных случаев.
Все проектируемые СИ и ИИС должны быть утвержденного типа (иметь свидетельство об утверждении типа) и допущены к применению на территории Российской Федерации. Все СИ должны иметь действующее свидетельство о поверке (не зависимо от отнесения к сфере ГРОЕИ).
Комплект документов, поставляемых с каждым СИ и ИИС должен содержать:
· свидетельство о первичной поверке или отметку в паспорте о поверке на каждый экземпляр СИ и ИИС (либо сведения о поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений). 
· копию методики поверки на каждый утвержденный тип СИ и ИИС;
· аттестованные методики измерений (МИ), на все измерения, относящиеся к сфере ГРОЕИ;
· руководство по монтажу и эксплуатации на каждый тип СИ и ИИС;
· копию свидетельства об утверждении типа СИ с приложенным описанием типа на каждый тип СИ и ИИС (либо регистрационный номер по Федеральному информационному фонду по обеспечению единства измерений);
· перечень входных и выходных аналоговых сигналов (на каждую ИИС). Перечень аналоговых сигналов должен содержать наименование, шкалу (диапазон) и тип сигнала по каждому измерительному каналу.
Все измеряемые параметры должны быть определены и отражены в проектной документации в отдельном разделе или документе «Перечень измеряемых параметров». В этом перечне для каждого измеряемого параметра должны быть определены и отражены: источник параметра (ссылка на СИ, ИИС с которых считывается данный параметр) контролируемые диапазоны (мин., макс.), требования к точности его измерения и расчетная точность измерения с учетом точности устанавливаемых СИ, относимость к сфере ГРОЕИ (относиться или не относиться, если относиться указать конкретную сферу ГРОЕИ), основание его контроля (ссылка на конкретный пункт правил, в соответствии с которым, необходимо данный параметр контролировать);
На все СИ и ИИС, не относящиеся к сфере ГРОЕИ, при поставке оборудования должны быть разработаны и согласованы методики калибровки по месту эксплуатации, установки или в лабораториях. Состав и текст методик должны быть согласованы с Заказчиком.
На все СИ и ИИС на стадии разработки проектной документации должна быть составлена спецификация по форме ГОСТ 21.110-2013. Если по каким-либо параметрам СИ на стадии проектной документации еще не определено, на его месте необходимо указать его характеристики, без указания конкретных типов или моделей СИ. 
В местах установки и подходов к датчикам и первичным преобразователям, клеммным коробкам, ящикам должны быть выполнены дорожки и площадки их обслуживания с целью безопасного выполнения регламентных работ на них без дополнительных специальных средств, исключения (минимизации) рисков падения с высоты, иных рисков травмирования персонала. 
Шкалы вновь проектируемых СИ должны быть выражены в единицах величин, разрешенных к применению в РФ;
В качестве первичных датчиков (измерительных преобразователей) должны использоваться датчики серийного (промышленного) типа, удовлетворяющие требованиям по точности, диапазону измерений, долговременной стабильности, защищенности от внешних воздействий, метрологической аттестации и периодичности поверки. Должны использоваться датчики, сертифицированные в России. Требования к техническим средствам по обеспечению нормативной погрешности получаемых результатов должны назначаться индивидуально в зависимости от видов наблюдений и технических характеристик средств измерений и измерительных систем.
Способ установки (конструкция) датчиков и первичных преобразователей на технологическом оборудовании (зданиях и сооружениях) должен позволять (без вывода основного оборудования в ремонт, без разборки зданий и сооружений) выполнять их замену, регламентированное техническое обслуживание, поверку или калибровку с установленной периодичностью.
В спецификацию по СИ и ИИС необходимо включать комплект запасных частей на два года эксплуатации и резервные СИ из расчета 10% от общего количества, но не менее 1 единицы каждой модели СИ.
В спецификацию обязательно включается все необходимое оборудование, эталоны, стандартные образцы и т.д. для проведения регламентированных работ по техническому обслуживанию, ремонту, предъявлению СИ (ИИС) в поверку и проведения калибровки всего поставляемого комплекса СИ и ИИС.
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	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	«ОКПД2 71.12.13 Разработка рабочей документации в части схем внешних подключений по объекту автоматизации ГЩУ ЦПУ, ВЩУ, ВУ АСУ ТП ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»

	С даты подписания договора
	20 календарных дней с даты подписания договора
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0. [bookmark: _Toc176242727][bookmark: _Toc222145945][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc176242728][bookmark: _Toc222145946]Таблица 3. Требования к качеству работ
Наименование работ: 
«Разработка рабочей документации в части схем внешних подключений по объекту автоматизации ГЩУ ЦПУ, ВЩУ, ВУ АСУ ТП ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	
	

	1.1.1. 
	Экспертиза документации
	Исполнитель готовит документы и обеспечивает рассмотрение каждой части выполненной документации на НТС ПАО «РусГидро».
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.1.2. 
	
	Материалы разделов ПД, в том числе с официальными подписями, должны быть представлены в формате Portable Document Format (PDF). При этом в наименовании файла, помимо номера, должно присутствовать название тома
	
	
	
	

	1.1.3. 
	
	Не допускается передача текстовой части документации в формате Portable Document Format (PDF) с пофайловым разделением страниц
	
	
	
	

	1.1.3. 
	
	При направлении откорректированных материалов ПД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.
	
	
	
	

	1.2. 
	Требования к сбору данных
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Сбор исходных данных выполняется исполнителем работ самостоятельно с командированием на объект.
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.3.
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч., охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
Направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ на гидротехнических сооружениях. 
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1.
	Результат работ
	ПД 
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.2.
	Общие требования к проектной документации
	В соответствии с Постановлением Правительства от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации». Достаточной для согласования Разработка и сопровождение при согласовании с АО «СО ЕЭС». 
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.3.
	При разработке проектной документации обеспечить:
	Обеспечить соответствие постановления Правительства от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации»
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.4.
	Требования к соблюдению нормативной базы
	Результаты работ должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.5.
	Требование к результату согласований проектной документации:
	Успешное согласование проектной документации:
· с заказчиком (филиал, Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро»);
· с генеральным проектировщиком;
· с АО «СО ЕЭС»;

	Согласие с требованием
	
	
	

	2.6.
	Требования к участнику
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.6.1.
	Требования к кадровым ресурсам:
Наличие специалистов необходимых для своевременного и качественного исполнения договора, а именно:
- Главный специалист с высшим образованием по направлению энергетика и специальности автоматизация – не менее 2-х человек;
- Главный специалист с высшим образованием по направлению энергетика и специальности релейная защит и автоматика – не менее 1-го человек;
- Главный специалист с высшим образованием по направлению энергетика и специальности гидроэнергетика – не менее 1-го человек;
Примечание: 
В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты в закупке должны быть представлены: справка о кадровых ресурсах с обязательным предоставлением документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию: копии дипломов о высшем техническом образовании.

Требованиям к опыту выполнения работ:
Участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2021 – 2025 гг. работы по разработке рабочей документации по системам автоматизации для объектов, относящихся к п.1 п.п.2 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ.
Участником должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее чем на 798 787,83 руб. без НДС (40 % от НМЦ), относящихся к части 1 п.2 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ.
Примечание:
В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты должны быть представлены: 
Справка об опыте выполнения работ по разработке систем автоматизации для объектов, относящихся к п.1 п.п.2 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
- копии договоров, подписанных с обеих сторон;
- копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон
	










	Справка о кадровых ресурсах с подтверждающими документами












Справка об опыте выполнения работ с подтверждающими документами

	
	

	3.
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	
	В соответствии с графиком, разработанном в ТЗ
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Документация в электронном виде в редактируемом формате VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exсel; в формате Portable Document Format (PDF) (утвержденная документация) (в количестве 1-го экземпляра).
Вся разрабатываемая и предоставляемая Заказчику документация должна быть на русском языке.
	Согласие с требованием
	
	
	







