Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 71.12.13 Выполнение расчётов динамической устойчивости Артёмовской ТЭЦ для сценария продления её эксплуатации, а также динамической устойчивости генерирующего оборудования, замещающего вывод из эксплуатации Артёмовской ТЭЦ»

Лот № 0122-ОСН ПРОД ДОХ-2026-ГП

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель выполнения работ	3

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	6

2.3.	Приложения	14

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.13 Выполнение расчётов динамической устойчивости Артёмовской ТЭЦ для сценария продления её эксплуатации, а также динамической устойчивости генерирующего оборудования, замещающего вывод из эксплуатации Артёмовской ТЭЦ».

Цель выполнения работ

Выполнение расчётов динамической устойчивости Артёмовской ТЭЦ, а также динамической устойчивости генерирующего оборудования, замещающего вывод из эксплуатации Артёмовской ТЭЦ.

Разработка перечня мероприятий, обеспечивающих вывод из эксплуатации в 2027 году оборудования Артёмовской ТЭЦ в объёме вопросов настоящего технического задания.

В работе рассмотреть вывод из эксплуатации следующего оборудования Артёмовской ТЭЦ (далее – объекты) с 2027 года:

•	Генерирующее оборудование:

−	Турбогенератор ТГ № 5,

−	Турбогенератор ТГ № 6,

−	Снижение максимальной мощности, готовой к несению нагрузки, или изменение регулировочного диапазона электростанции относительно согласованных величин по причине вывода из работы или изменения режима работы основного, вспомогательного оборудования или электротехнического оборудования;

•	Режимная автоматика:

−	ОПРЧ ТГ № 5,

−	ОПРЧ ТГ № 6;

•	Противоаварийная автоматика:

−	МКПА 220 кВ № 1 (ФОЛ КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Аэропорт, ФОЛ ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Береговая-2, АЧР, ОН),

−	АОПО ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково № 1 (МКПА-РЗ),

−	АОПО ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково № 2 (МКПА-РЗ),

−	Комплект ПА Артёмовской ТЭЦ (ОН, АЧР) (МКПА-РЗ),

−	АЧР, ОН,

−	ЧДА,

−	АЛАР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1,

−	ПРД УПК-Ц 204 кГц ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Береговая-2,

−	ПРМ УПК-Ц 280 кГц ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Береговая-2,

−	ПРД УПК-Ц 464 кГц ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2,

−	ПРД/ПРМ PBS по ВОЛС КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Аэропорт,

−	ПРД/ПРМ PBS по ВОЛС Артёмовская ТЭЦ – ПС 500 кВ Владивосток,

−	ПРД/ПРМ ПКУС по ВОЛС Артёмовская ТЭЦ – ПС 220 кВ Звезда,

−	ПРД/ПРМ АВАНТ по ВОЛС Артёмовская ТЭЦ – ПС 220 кВ Западная,

−	ПРД/ПРМ ПКУС по ВОЛС Артёмовская ТЭЦ - ПС 110 кВ Садовая;

•	Электросетевое оборудование 220 кВ:

−	1 СШ 220 кВ,

−	2 СШ 220 кВ,

−	ОСШ 220 кВ,

−	Перемычка 220 кВ 8Р,

−	7АТ № 1, 2,

−	ШОВ-220,

−	МВ-220 ВЛ Береговая-2,

−	МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2,

−	МВ-220 КВЛ Аэропорт,

−	МВ-220 7АТ,

−	ТН-220 1 СШ,

−	ТН-220 2 СШ,

−	ТН-220 ОСШ;

•	Устройства релейной защиты и автоматики 220 кВ:

−	ДЗЛ (7SD522) КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Аэропорт,

−	КСЗ (7SA522) КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Аэропорт,

−	КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Береговая-2,

−	ДФЗ (ДФЗ-201) ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2,

−	КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2,

−	МТЗ, ТЗНП ШОВ-220,

−	КСЗ (ЭПЗ-1636) ШОВ-220,

−	ДЗШ 220,

−	УРОВ-220,

−	АУВ МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2,

−	АУВ МВ-220 ВЛ Береговая-2,

−	АУВ ШОВ-220,

−	АУВ (6MD664) МВ-220 КВЛ Аэропорт;

•	Электросетевое оборудование 110 кВ:

−	1 СШ 110 кВ,

−	2 СШ 110 кВ,

−	ШСМВ-110,

−	МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-1,

−	МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2,

−	МВ 110 ВЛ Муравейка,

−	МВ 110 ВЛ Смол-Т,

−	МВ 110 КВЛ Промузел,

−	МВ 110 ВЛ Уссурийск-1,

−	МВ 110 ВЛ Шахта 7,

−	МВ 110 1РТсн,

−	МВ 110 2РТсн,

−	МВ 110 2Т,

−	МВ 110 3Т,

−	МВ 110 4Т,

−	МВ 110 5Т,

−	МВ 110 6Т,

−	МВ 110 7АТ,

−	ТН-110 1СШ,

−	ТН-110 2 СШ;

•	Устройства релейной защиты и автоматики 110 кВ:

−	КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково № 1,

−	КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково № 2,

−	КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Муравейка,

−	Комплект РЗ КВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) (ШЭ2607 093),

−	Комплект РЗА КВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ, АУВ, ТАПВ, УРОВ) (ШЭ2607 411),

−	Комплект РЗ ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) (ШЭ2607 093),

−	Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ, АУВ, ТАПВ, УРОВ) (ШЭ2607 411),

−	КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1,

−	КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Шахта-7,

−	МТЗ, ТЗНП ШСМВ-110,

−	КСЗ (ЭПЗ-1636) ШСМВ-110,

−	ДЗШ 110,

−	УРОВ-110,

−	АУВ МВ 110 ВЛ Муравейка,

−	АУВ МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-1,

−	АУВ МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2,

−	АУВ МВ 110 ВЛ Шахта 7,

−	АУВ МВ 110 ВЛ Уссурийск-1,

−	АУВ ШСМВ-110;

•	Электросетевое оборудование 35 кВ:

−	1 СШ 1 с. 35 кВ,

−	1 СШ 2 с. 35 кВ,

−	2 СШ 35 кВ,

−	ШСМВ-35 кВ,

−	МВ-35 2Т,

−	МВ-35 3Т,

−	МВ-35 4Т,

−	МВ-35 4000 кВА,

−	МВ-35 2х1800 кВА,

−	МВ-35 Шахтовая,

−	МВ-35 Пт. Фабрика – Генерация,

−	МВ-35 Меб. Фабрика,

−	МВ-35 Суражевка,

−	МВ-35 Шкотово;

•	Электросетевое оборудование 6 кВ:

−	ЗРУ-6 кВ,

−	МВ-6 Мех. мастерская,

−	МВ-6 Постоянный посёлок,

−	МВ-6 Временный посёлок,

−	МВ-6 ТП Клуб,

−	МВ-6 ТП Братская,

−	МВ-6 ДЭР;

•	Объем управляющих воздействий от противоаварийной автоматики:

−	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на Артёмовской ТЭЦ;

•	Средства диспетчерского и технологического управления:

−	СДТУ направления Приморское РДУ – Артёмовская ТЭЦ;

•	Каналы связи (ВОЛС), обеспечивающие работу РЗА:

−	Артёмовская ТЭЦ – ПС 220 кВ Аэропорт,

−	Артёмовская ТЭЦ – ПС 500 кВ Владивосток

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Артёмовская ТЭЦ | Приморский край | Артёмовская ТЭЦ | - |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 71.12.13 Выполнение расчётов динамической устойчивости Артёмовской ТЭЦ для сценария продления её эксплуатации, а также динамической устойчивости генерирующего оборудования, замещающего вывод из эксплуатации Артёмовской ТЭЦ» | Том | - |

Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Период выполнения этапа работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Отчет «ОКПД2 71.12.13 Выполнение расчётов динамической устойчивости Артёмовской ТЭЦ для сценария продления её эксплуатации, а также динамической устойчивости генерирующего оборудования, замещающего вывод из эксплуатации Артёмовской ТЭЦ» | с даты подписания договора | 1,5 месяца с даты подписания договора |

Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Основной объем работ | Выполнение расчётов динамической устойчивости Артёмовской ТЭЦ, а также динамической устойчивости генерирующего оборудования, замещающего вывод из эксплуатации Артёмовской ТЭЦ. |
|  | Стадия проектирования | Внестадийная работа |
|  | Взаимосвязь с предшествующими и последующими работами | При проектировании выполнить координацию со следующими работами: - Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики; - Актуальные схема и программа развития электроэнергетических систем России, выполненные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2556 «Об утверждении Правил разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, изменении и признании утратившим силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; - Федеральные целевые программы; - Утверждённые инвестиционные программы субъектов электроэнергетики; - «Схема выдачи мощности Артёмовской ТЭЦ-2»; ‒ «Схема выдачи мощности Партизанской ГРЭС с увеличением максимальной мощности»; - «Строительство Артёмовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой»; - «Реконструкция ВЛ 220 кВ Зелёный угол – Суходол со строительством заходов на Шкотовскую ТЭЦ, ориентировочной протяжённостью 2х0,5 км, с образованием ВЛ 220 кВ Шкотовская ТЭЦ – Суходол и ВЛ 220 кВ Шкотовская ТЭЦ – Зелёный угол, реконструкция ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2 со строительством захода на Шкотовскую ТЭЦ, ориентировочной протяжённостью 0,6 км с образованием ВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Шкотовская ТЭЦ, реконструкция ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Береговая-2 и КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Аэропорт с объединением посредством достройки участка ВЛ 220 кВ, ориентировочной протяжённостью 0,1 км, с образованием КВЛ 220 кВ Аэропорт –Береговая-2, реконструкция ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная со строительством заходов на ПС 220 кВ Гродеков, ориентировочной протяжённостью 2х2,0 км, с образованием ВЛ 220 кВ Владивосток – Гродеков и ВЛ 220 кВ Волна – Гродеков с отпайкой на ПС Западная, строительство ПС 220 кВ Гродеков трансформаторной мощностью 125 МВА (для ТП объектов по производству электрической энергии ПАО «РусГидро»)»; - «Реконструкция ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7 со строительством заходов на РУ 110 кВ Шкотовской ТЭЦ ориентировочной протяжённостью 3,5 км каждый, с образованием ВЛ 110 кВ Шкотовская ТЭЦ - Шахта-7 и ВЛ 110 кВ Шкотовская ТЭЦ -Артёмовская ТЭЦ №1, реконструкция ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Муравейка со строительством заходов на РУ 110 кВ Шкотовской ТЭЦ ориентировочной протяжённостью 0,5 км каждый, с образованием ВЛ 110 кВ Шкотовская ТЭЦ - Муравейка и ВЛ 110 кВ Шкотовская ТЭЦ - Артёмовская ТЭЦ №2, реконструкция ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Промузел со строительством заходов на РУ 110 кВ Шкотовской ТЭЦ ориентировочной протяжённостью 2,5 км каждый, с образованием ЛЭП 110 кВ Шкотовская ТЭЦ - Промузел и ЛЭП 110 кВ Шкотовская ТЭЦ - Артёмовская ТЭЦ №3, реконструкция ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная со строительством заходов на РУ 110 кВ ПС 220 кВ Гродеков, ориентировочной протяжённостью по 1 км каждый с образованием ЛЭП 110 кВ Гродеков - Надеждинская/т и ЛЭП 110 кВ Гродеков - Западная»; - «Разработка балансовой ситуации энергосистемы Приморского края и предложения по схеме выдачи мощности Партизанской ГРЭС с учётом её расширения. Схема выдачи мощности Партизанской ГРЭС с увеличением максимальной мощности на 280 МВт»; - «Реконструкция турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и модернизация к/а ст. 1-8 Владивостокской ТЭЦ-2»; - «Строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг ориентировочной протяжённостью 475,2 км со строительством ПС 500 кВ Варяг (с установкой АТ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА и ШР мощности 180 Мвар), реконструкцией ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС (расширение ОРУ 500 кВ с установкой ШР мощности 180 Мвар), и реконструкцией ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая, ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Береговая-2 (в объёме строительства заходов на ПС 500 кВ Варяг ориентировочной протяжённостью 4 км (2х2 км) и 20 км (2х10 км) соответственно)»; - «Расширение Партизанской ГРЭС»; - Другие материалы по требованию Заказчика и сторон, согласующих задание на выполнение работы. |
|  | Требования к выполнению работы | 1.4.1 В работе необходимо провести расчёты для двух сценариев: - сценарий «Генерирующий» предусматривает вариант замещающих мероприятий по строительству нового(ых) (реконструкции существующего) объекта по производству электрической энергии (мощности) для обеспечения возможности вывода из эксплуатации генерирующего оборудования Артёмовской ТЭЦ (вариант предоставляется Заказчиком); - сценарий «Продление» предусматривает перечень мероприятий по сценарию «Продления эксплуатации оборудования Артёмовской ТЭЦ» до 2034 года (в составе, приведённом в пункте 4.1 настоящего технического задания) и его работы совместно со Шкотовской ТЭЦ (представляется отдельным томом). 1.4.2 Схема выдачи мощности Артёмовской ТЭЦ по сценарию «Продление» должна обеспечивать выдачу в нормальной схеме всей располагаемой мощности совместно со Шкотовской ТЭЦ. 1.4.3 В работе для варианта замещающих мероприятий по сценарию «Продление» должны быть проведены расчёты динамической устойчивости для нормальной схемы, а также нормативных возмущений в указанной схеме, в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем, а также Методических указаний по проектированию, на год вывода из эксплуатации оборудования Артёмовской ТЭЦ и на последний год расчётного периода схемы и программы развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР ЭЭС России), актуальной на момент направления в адрес Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока (далее – ОДУ Востока) запроса на получение перспективных расчётных моделей (далее – ПРМ) для целей разработки данного технико-экономического обоснования (далее – Расчётный период). На основании результатов указанных расчётов должны быть: ‒ определены (пересмотрены) принципы действия и состав устройств (комплексов) ПА, а также определены необходимые объёмы и дискретности управляющих воздействий комплексов (устройств) ПА, для обеспечения устойчивости и допустимых параметров электроэнергетического режима на планируемый год вывода из эксплуатации оборудования Артёмовской ТЭЦ и на последний год Расчётного периода; ‒ определено максимально допустимое время отключения короткого замыкания по условиям обеспечения устойчивости генерирующего оборудования объектов по производству электрической энергии. Результаты расчётов допустимых перетоков активной мощности должны быть приведены по форме Приложения 1 к настоящему Техническому заданию. 1.4.4. Для варианта замещающих мероприятий по сценарию «Генерирующий», в работе должны быть выполнены расчёты динамической устойчивости генерирующего оборудования в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем и Методических указаний по проектированию на год вывода из эксплуатации оборудования Артёмовской ТЭЦ и на Расчётный период. На основании расчётов должно быть определено максимально допустимое время отключения короткого замыкания по условиям обеспечения устойчивости генерирующего оборудования объекта по производству электрической энергии рекомендованного в варианте замещающих мероприятий по сценарию «Генерирующий». 1.4.5 В работе для варианта замещающих мероприятий по сценарию «Продление» и «Генерирующий» должен быть выполнен анализ существующих устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (далее – РЗА), средств диспетчерского и технологического управления (далее – СДТУ) (в том числе схем организации каналов связи). 1.4.6 В работе для варианта замещающих мероприятий по сценарию «Продление» должны быть определены основные технические решения по оснащению электрической сети устройствами и комплексами РЗА, СДТУ (включая функциональные схемы таких комплексов и устройств РЗА, СДТУ, в том числе схемы организации каналов связи, учитывающие схемы их размещения) для обеспечения возможности вывода из эксплуатации оборудования Артёмовской ТЭЦ. 1.4.7. В работе для варианта замещающих мероприятий по сценарию «Продление» должна быть: ‒ проведена предварительная оценка капитальных затрат на реализацию технических решений для варианта замещающих мероприятий с разделением по собственникам и годам реализации, включая укрупнённую оценку затрат на реализацию основных технических решений по созданию (модернизации) комплексов и устройств РЗА, СДТУ для обеспечения возможности вывода объекта из эксплуатации, с разделением затрат между каждой из сетевых организаций, к электрическим сетям которой присоединён объект, выводимый из эксплуатации, и собственниками или иными законными владельцами других объектов электроэнергетики, необходимость реализации технических мероприятий на которых предусмотрена рекомендуемым вариантом (по форме Приложения 2 к настоящему техническому заданию); ‒ проведена предварительная оценка сроков реализации (включая проектирование) замещающих мероприятий на объектах электросетевого хозяйства. |
|  | Основные НТД, определяющие требования к выполнению работ | При обосновании, проектировании технических решений и выполнения расчетов электроэнергетических режимов необходимо руководствоваться следующими нормативными документами: - Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937 (с учётом редакции по постановлению Правительства РФ от 09.07.2025 № 1031); - Методическими указаниями по устойчивости энергосистем; - Правилами создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утверждёнными приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 556; - Требованиями к релейной защите и автоматике различных видов и её функционированию в составе энергосистемы, утверждёнными приказом Минэнерго России от 10.07.2020 № 546; - Требованиями к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утверждёнными приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101; - Требованиями к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утверждёнными приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97; - Требованиями к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и её поддержанию, утверждёнными приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 81; - Порядком раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчётных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утверждённым приказом Минэнерго России от 17.02.2023 № 82; - Правилами предоставления информации; - Методическими указаниями по проектированию; - Приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупнённых нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»; - ГОСТ Р 55105-2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования», утверждённый приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.12.2019 № 1484-ст; - ГОСТ Р 55890-2013 Национальный стандарт Российской Федерации «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования», утверждённый приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05.12.2013 № 2164-ст; - ГОСТ Р 59979-2025 Национальный стандарт Российской Федерации «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства локальной автоматики предотвращения устойчивости. Нормы и требования», утверждённый приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.01.2025 № 18-ст; - ГОСТ Р 59233-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики разгрузки при коротких замыканиях. Нормы и требования», утверждённый приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1220-ст; - ГОСТ Р 59372-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства фиксации отключения и фиксации состояния линий электропередачи, электросетевого и генерирующего оборудования. Нормы и требования», утверждённый приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03.03.2021 № 110-ст; - ГОСТ Р 59384-2025 Национальный стандарт Российской Федерации «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования. Нормы и требования», утверждённый приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.07.2025 № 721-ст; - ГОСТ Р 59232-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматической частотной разгрузки. Нормы и требования», утверждённый приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 № 1219-ст; - ГОСТ Р 58335-2018 Национальный стандарт Российской Федерации «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое ограничение снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности. Нормы и требования», утверждённый приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.12.2018 № 1181-ст; - ГОСТ Р 72037-2025 Национальный стандарт Российской Федерации «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Организация передачи доаварийной телеметрической информации в устройства противоаварийной автоматики из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Нормы и требования», утверждённый приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.04.2025 № 370-ст; - другими нормативными документами. Данный список нормативных документов не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации. |
|  | Требования к содержанию и составу работ |  |
|  | Требования к содержанию и составу работ | 2.1.1. Результаты расчётов динамической устойчивости для варианта замещающих мероприятий по сценарию «Генерирующий». 2.1.2. Результаты расчётов динамической устойчивости для варианта замещающих мероприятий по сценарию «Продление». 2.1.3. Анализ существующих устройств (комплексов) РЗА, СДТУ и каналов связи, обеспечивающих функционирование устройств (комплексов) РЗА. 2.1.4. Основные технические решения по оснащению электрической сети устройствами (комплексами) РЗА, СДТУ и каналами связи, обеспечивающими функционирование устройств (комплексов) РЗА. 2.1.5. Капитальные затраты на реализацию варианта замещающих мероприятий по сценарию «Продление» с разделением затрат между собственниками и сетевой организацией (сетевыми организациями). 2.1.6. Предварительные сроки реализации (включая проектирование) мероприятий на объектах электросетевого хозяйства по сценарию «Продление». |
|  | Требования к приемке результата выполнения работ |  |
|  | Требования к порядку приемки и согласованию работ | 3.1.1. Работа выполняется в один этап. 3.1.2. Приемку результатов работы осуществляет Заказчик. 3.1.3. Отчет по работе передается Заказчику в электронном виде. 3.1.4. Подрядчик оказывает поддержку Заказчику при согласовании последним результатов работ по Договору c ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», АО «ДРСК», АО «ДГК», АО «СО ЕЭС» и субъектами электроэнергетики, на объектах которых, в рамках разработки замещающих мероприятий, предусмотрена необходимость реализации технических решений. Поддержка заключается в корректировке результатов работ (в рамках настоящего Технического задания) по замечаниям указанных организаций вплоть до полного согласования результатов работ. |
|  | Особые условия |  |
|  | Особые условия | 4.1.1. Материалы документации (с указанием даты внесения изменений), оформленные в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должны быть представлены в формате Portable Document Format (далее – PDF) без защиты содержимого с возможностью работы с текстом (копирование, поиск). Схемы, чертежи предоставляются в форматах *.dwg, *.vsd или PDF с возможностью работы с текстом (копирование, поиск). Каждый том выполняется отдельным файлом. Не допускается передача документации в формате PDF с пофайловым разделением страниц. 4.1.2. При направлении на согласование откорректированных материалов внестадийной работы должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые проектной организацией были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов, а также предоставлена таблица устранения выданных замечаний/таблица разногласий по выданным замечаниям. 4.1.3. Дополнительно материалы работы предоставляются в редактируемом формате (MS Word, MS Excel, AutoCAD, MS Visio). |
|  | Требования к порядку предоставления расчётах моделей |  |
|  | Порядок предоставления расчетных моделей | Для выполнения работы Заказчик предоставляет: - модели для расчёта электроэнергетических режимов для характерных режимно-балансовых условий; - модели для расчёта динамической устойчивости электростанций, представленных ОДУ Востока в соответствии с Порядком раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.02.2023 № 82. |

Приложения

Приложение 1:	Требования к оформлению результатов расчётов допустимых перетоков;

Приложение 2:	Предварительная оценка капитальных затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных вариантом по сценарию «Продление».

Приложение 1

Требования к оформлению результатов расчетов допустимых перетоков

Таблица результатов расчетов допустимых перетоков

| Сечение |  |  |  | ΔРнк2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Результаты расчетов установившихся режимов и статической устойчивости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты расчетов динамической устойчивости |  |  |  |  | Допустимый переток |  | Расчетный переток |
| № п/п | Схема сети1 | Допустимый переток в нормальной схеме по критерию токовой загрузки |  |  |  |  | Допустимый переток в нормальной схеме по критерию статической устойчивости |  |  | Нормативное возмущение10 | Допустимый переток по критерию токовой загрузки в послеаварийном режиме |  |  |  | Допустимый переток по критерию статической устойчивости в послеаварийном режиме |  |  |  |  | Нормативное возмущение19 | Предельный переток по динамической. устойчивости без учета действия ПА (Рдин пр)20, МВт | (Рдин пр)- ΔРнк21, МВт | Предельный переток по динамической. устойчивости с учетом действия ПА (РПАдин пр)22, МВт | РПАдин пр -ΔРнк23, МВт | МДП без ПА24 МВт | МДП с ПА25 МВт | Ррасч26, МВт |
|  |  | Предельный переток по критерию токовой загрузки (Р(Iдоп))3, МВт | Р(Iдоп)-ΔРнк4, МВт |  | Элемент сети, ограничивающий переток в сечении |  | Предельный переток по статической устойчивости (Рпр)7, МВт | Рпр*0,8-ΔРнк8, МВт | P(U)- ΔРнк9, МВт |  | Переток в доаварийной схеме ((Рд/ав (Ilдопп/ав))11 МВт | (Рд/ав (Ilдопп/ав) - ΔРнк12, МВт | Элемент сети, ограничивающий переток в сечении |  | Предельный переток по статической устойчивости (Рпрп/ав)14, МВт | Рпрп/ав*0,9215, МВт | Рд/ав (Рп/ав)16, МВт | Рд/ав (Рп/ав)- ΔРнк17, МВт | Pд/ав(Uдопп/ав)- ΔРнк18, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ограничивающий элемент5 | Величина длительно допустимой токовой нагрузки6, А |  |  |  |  |  |  | Ограничивающий элемент13 | Величина аварийно допустимой нагрузки14, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Нормальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт одного элемента сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1 – схема сети (нормальная, ремонтная и т.д.);

2 – амплитуда нерегулярных колебаний, МВт;

3 – допустимый переток в нормальном режиме, соответствующий длительно допустимой токовой нагрузке ЛЭП (электросетевого оборудования);

4 – допустимый переток в нормальном режиме, соответствующий длительно допустимой токовой нагрузке ЛЭП (электросетевого оборудования) сниженный на величину амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности;

5 – ЛЭП (электросетевое оборудование), ограничивающее переток активной мощности, по критерию достижения длительно допустимой токовой нагрузки;

6 – допустимая токовая нагрузка ЛЭП (электросетевого оборудования), которая допустима неограниченное время, и определенная с учетом токовой нагрузки провода ВЛ и оборудования ПС;

7 – предельный по статической апериодической устойчивости переток активной мощности в контролируемом сечении;

8 – допустимый переток активной мощности по критерию обеспечения нормативного (20%) коэффициента запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в сечении в нормальном режиме (в доаварийной схеме);

9 – допустимый переток активной мощности в контролируемом сечении по критерию обеспечения нормативного (15%) коэффициента запаса статической устойчивости по напряжению в узле нагрузки в нормальном режиме в доаварийной схеме. Если расчетное значение больше значения, указанного в столбце 8, то необходимо указать «-»;

10 – для всех рассматриваемых нормативных возмущений. Указываться сетевой элемент;

11 – переток активной мощности в контролируемом сечении в доаварийном режиме, соответствующий допустимой токовой нагрузке ЛЭП и электросетевого оборудования в послеаварийном режиме после нормативного возмущения;

12 – допустимый переток активной мощности в контролируемом сечении по критерию обеспечения допустимой токовой нагрузки ЛЭП и электросетевого оборудования в послеаварийном режиме после нормативного возмущения;

13 – ЛЭП (электросетевое оборудование), ограничивающее переток активной мощности, по критерию достижения аварийно допустимой токовой нагрузки в послеаварийном режиме при нормативном возмущении;

14 – допустимая токовая нагрузка ЛЭП (электросетевого оборудования), которая допустима ограниченное время в послеаварийном режиме, и определенная с учетом токовой нагрузки провода ВЛ и оборудования ПС;

15 – предельный по статической апериодической устойчивости переток активной мощности в контролируемом сечении в послеаварийном режиме после нормативного возмущения;

16 – предельный по статической апериодической устойчивости переток активной мощности в контролируемом сечении в послеаварийном режиме после нормативного возмущения с учетом коэффициента запаса по активной мощности;

17 – переток активной мощности в контролируемом сечении в доаварийном режиме, соответствующий перетоку активной мощности в контролируемом сечении в послеаварийном режиме после нормативного возмущения сниженный на величину амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности;

18 – переток активной мощности в контролируемом сечении в доаварийном режиме, соответствующий перетоку активной мощности в контролируемом сечении в послеаварийном режиме после нормативного возмущения с учетом коэффициента запаса по устойчивости и амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности. Если расчетное значение больше значения, указанного в столбце 8, то необходимо указать «-»;

19 – наиболее тяжелое аварийное возмущение по критерию динамической устойчивости. Указываться сетевой элемент;

20 – предельный переток в сечении по динамической устойчивости без учета действия ПА с учетом реализации управляющих воздействий устройств (комплексов) амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности;

21 – допустимый переток в сечении по динамической устойчивости сниженный на величину амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности;

22 – предельный переток активной мощности по критерию обеспечения динамической устойчивости с учетом действия ПА;

23 – предельный переток в сечении по динамической устойчивости с учетом действия ПА и амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности;

24 – допустимый переток без учета действия ПА;

25 – допустимый переток с учетом действия ПА;

26 –  при выполнении условий, указанных в пункте 38 Методических указаний по устойчивости энергосистем, согласно которым требуется проверка дополнительного критерия, таблицу дополнить соответствующей колонкой с критерием, приведенным в пункте 38 Методических указаний по устойчивости энергосистем

Приложение 2

Предварительная оценка капитальных затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных вариантом по сценарию «Продление»

| Наименование мероприятия* | Напряжение, кВ | Линии электропередачи |  |  | Подстанция |  |  |  | Стоимость в ценах Х кв. 20__ года, млн. руб. с НДС** | Собственник оборудования*** | Объект электроэнергетики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип исполнения (ВЛ, КЛ, КВЛ) | Кол-во × цепность × протяженность (км) | Марка и сечение провода, кабеля | Кол-во тр-ов (шт) × мощность (МВА) | Схема РУ | Кол-во ячеек выкл-лей, шт | Вторичное оборудование, шт/компл. |  |  |  |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Указанный перечень мероприятий, предусмотренных вариантом по сценарию «Продление», может быть уточнен при разработке проектной документации.

** Указанная оценка затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных вариантом по сценарию «Продление», является предварительной и может быть уточнена при разработке проектной документации.

***Распределение ответственности за финансирование и реализацию мероприятий по технологическому присоединению согласно Правилам технологического присоединения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, будет осуществлено в рамках заключения договора об осуществлении технологического присоединения.