Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 33.12.18 Оказание услуг по проведению технического обслуживания, ремонта и демонтажа/монтажа кондиционеров»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель оказания услуг 	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 33.12.18 Оказание услуг по проведению технического обслуживания, ремонта и демонтажа/монтажа кондиционеров»

Цель оказания услуг

Оказание услуг по заявкам Заказчика по проведению технического обслуживания, монтажу/демонтажу и ремонту климатического оборудования АО «Институт Гидропроект» для обеспечения его безопасной и экономичной эксплуатации.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД2 33.12.18 Оказание услуг по проведению технического обслуживания, ремонта и демонтажа/монтажа кондиционеров | г. Москва, Волоколамское шоссе, д.2 | Кондиционер/GENERAL CLIMATE GCW09HRN1 | 94 |
| 2 |  |  | Кондиционер/GENERAL CLIMATE GCW-12HR | 181 |
| 3 |  |  | Кондиционер/GENERAL CLIMATE GCW-18/24-HR | 19 |
| 4 |  |  | Кондиционер/Samsung AZ07/09/12/24 | 15 |
| 5 |  |  | Кондиционер/Gree 12/24 | 3 |
| 6 |  |  | Кондиционер/LG LP 3060АНЕ/ LWN | 12 |
| 7 |  |  | Кондиционер/ сплит-система/ Panasonic CW –C90/120 | 7 |
| 8 |  |  | Кондиционер/Vertex 12/24 | 2 |
| 9 |  |  | Кондиционер/БК-1500/2000Т | 19 |
| 10 |  |  | Кондиционер/ сплит-система/ MITSUBISHI RSW-12/24RC | 3 |
| 11 |  |  | Кондиционер Carrier 18 | 1 |
| 12 |  |  | Кондиционер/сплит-система настенная/CARRIER /внеш. блок 38LUVH050K, внутр. блок 42LUVH050K | 1 |
| 13 |  |  | Кондиционер напольный Daewoo GCW-12H | 7 |
| 14 |  |  | Кондиционер Hitachi 9 | 1 |
| 15 |  |  | Кондиционер/Hisense сплит-система 09HR NT /AS-09HR4SVNNT4 | 4 |
| 16 |  |  | Кондиционер/Toshiba RAS-13SA-ES2 | 1 |
| 17 |  |  | Кондиционер/Fujitsu General / внутр.блок ASH9RSJCW, нар.блок AOH9RSIC | 1 |
| 18 |  |  | Кондиционер/Fujitsu General / внутр. блок ASH12 USCCW, наруж. блок AOH12 USCC/ настенный | 3 |
| 19 |  |  | Кондиционер/Fujitsu General / внутр. блок ASH14USBCW, нар. блок AOH14USBC | 2 |
| 20 |  |  | Кондиционер/Fujitsu ASY12US/AOY12US | 2 |
| 21 |  |  | Кондиционер/Fujitsu ASY18R | 1 |
| 22 |  |  | Кондиционер/сплит-система/Timberk AC-TIM 07H S9 | 2 |
| 23 |  |  | Кондиционер/сплит-система/Roda RS –A12B/RU – A12B | 1 |
| 24 |  |  | Кондиционер/De Longhi CF10/MF10 | 2 |
| 25 |  |  | Мультизональная инверторная система VRF/ Electrolux SVM (30 внутренних блоков: 27 ед. кассетного типа ESVMC4/C36, 3 ед. канального типа ESVMD 56\51\11 | 4 |
| 26 |  |  | Мультизональная cистема VRF /General/ ASGA 18LATF / 1 внутр.блок | 1 |
| 27 |  |  | Сплит система кондиционер timberk | 3 |
| 28 |  |  | Сплит система кондиционер starwind | 2 |
| 29 |  |  | Сплит система кондиционер Hair | 1 |
| 30 |  |  | Сплит система кондиционер Legion | 2 |
| 31 |  |  | Сплит система кондиционер landraft | 1 |
| 32 |  |  | Сплит система кондиционер cc | 1 |
| 33 |  |  | Сплит система кондиционер AUX | 1 |
| 34 |  |  | Настенная сплит-система KR-Toha-09 | 1 |
| 35 |  | Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., пгт Богородское, д.79б | Настенная сплит-система KR-Toha-09 | 5 |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание бытового кондиционера до 3,5 кВт холодопроизводительности включительно | услуга | 722 |
| 2 | Техническое обслуживание бытового кондиционера 3,6 – 7,0 кВт холодопроизводительности | услуга | 80 |
| 3 | Техническое обслуживание мультизональной VRF системы | услуга | 10 |
| 4 | Демонтаж оконного кондиционера | услуга | 40 |
| 5 | Монтаж оконного кондиционера | услуга | 40 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 33.12.18 Оказание услуг по проведению технического обслуживания, ремонта и демонтажа/монтажа кондиционеров | С даты заключения договора | 12 месяцев с даты начала оказания услуг |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- |
|  | Требование к месту оказания услуг | Оказание услуг будет осуществляться на территории Заказчика по следующим адресам: -г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2; -Московская обл., Сергиево-Посадский г.о., пгт Богородское, д.79б; за исключением случаев, когда ремонтные работы на основании рекомендаций Исполнителя необходимо проводить в специально оборудованных помещениях и/или с применением стационарных приборов и механизмов. Вывоз кондиционера с территории Заказчика подлежит обязательному согласованию Заказчиком, оформляется актом приема-передачи. Исполнитель гарантирует сохранность климатического оборудования с момента его демонтажа для вывоза с территории Заказчика до момента установки кондиционера на территории Заказчика после проведения ремонтных работ | Согласие с требованием |
|  | Требование к составу услуг по техническому обслуживанию | Для кондиционеров (бытовых, сплит-систем, кассетных, канальных): - внешний осмотр на предмет механических повреждений корпуса и узлов кондиционера; - гидравлическая и механическая очистка корпуса и теплообменника внешнего блока кондиционера (мойка типа Керхер или аналогичная) с обязательным извлечением внутренних блоков для доступа к испарителю и обработка дезинфицирующим составом (парогенератор типа Керхер или аналогичный) для кондиционеров оконного типа, либо с использованием автовышки или с привлечением промышленного альпинизма; - гидравлическая и механическая очистка корпуса внутреннего блока кондиционера (мойка типа Керхер или аналогичная), чистка теплообменника внутреннего блока, обработка дезинфицирующим составом (парогенератор типа Керхер или аналогичный); - чистка воздухозаборных решеток и воздушных фильтров кондиционеров; - проверка функционирования дренажной системы, чистка и антибактериальная обработка; - проверка работы жалюзи с механическим приводом; - проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов; - проверка целостности системы прохождения хладагента, измерение давления нагнетания и всасывания в контуре, дозаправка системы хладагентом; - контроль работы компрессора на наличие посторонних шумов; - измерение пусковых токов компрессора и вентилятора кондиционера, контроль потребляемого тока на соответствие параметрам, указанным в паспорте прибора; - тестирование кондиционера во всех режимах, проверка исправности системы индикации режимов; - контрольные замеры температуры воздуха на входе и на выходе из внутреннего блока кондиционера; - выявление неисправностей для последующего ремонта. Для мультизональных VRF систем: - внешний осмотр оборудования, проверка креплений, соединений, протяжка (при необходимости); - проверка электрических соединений, напряжения, потребляемого тока; - проверка и при необходимости регулировка электрических приводов, регулирующих клапанов, заслонок; - проверка состояния воздушных фильтров, чистка /замена; - проверка герметичности холодильного контура; - проверка состояния дренажной системы, чистка; - проверка состояния теплообменника, чистка; - смазка подшипников электрического двигателя и вентилятора; - чистка крыльчатки, проверка и регулировка. | Согласие с требованием |
|  | Требования к услугам по монтажу климатического оборудования | При оказании услуг по монтажу климатического оборудования предполагается установка кондиционеров, взамен утрачивающих работоспособность и не подлежащих восстановлению, на места их текущего расположения. Кондиционеры преимущественно установлены или в форточках, или на подоконниках, соответственно, отверстия для монтажа имеются, размер их варьируется в зависимости от габаритных размеров кондиционеров (установлены кондиционеры различных марок, различной мощности, большей частью General Climate GCW-09/12HR(N1)). Исполнитель должен иметь возможность увеличить размеры отверстия при установке кондиционеров больших габаритов или обеспечить герметичность (оргстеклом или иным материалом) при установке кондиционеров меньших габаритов (как и в случае, когда на место демонтируемого кондиционера новый не устанавливается); также, в случае необходимости – укрепить или, при износе или иной непригодности для дальнейшей эксплуатации, заменить поддерживающие кондиционер с внешней стороны здания конструкции. Расположение сети электропитания от места монтажа от 0,5 до 2 метров. В случае наличия каких-либо особых условий монтажа/демонтажа кондиционеров, об этом будет сообщено Исполнителю в заявке. | Согласие с требованием |
| 1.1.4. | Требование к картам технического состояния | Исполнитель обязуется согласовать с Заказчиком форму карты технического состояния климатического оборудования, после окончания оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров передать Заказчику заполненные карты технического состояния по каждой единице климатического оборудования. | Согласие с требованием |
| 1.1.5. | Требование к началу фактического оказания услуг | Услуги оказываются по заявкам Заказчика. Оказание Услуг по каждой заявке должно начаться не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты подачи Заказчиком соответствующей заявки и завершиться в согласованные Сторонами сроки. | Согласие с требованием |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- |
|  | Требования к оборудованию и материалам | Исполнитель гарантирует оказание услуг собственным комплексом инструментов, материалов и приборов, с использованием новых, ранее не бывших в эксплуатации запасных частей и расходных материалов | Согласие с требованием |
|  | Требование к согласованию состава и стоимости при ремонте кондиционеров | Исполнитель до начала выполнения ремонтных работ обязан согласовать с Заказчиком их состав и стоимость, а также стоимость запасных частей, которые будут использованы при ремонте климатического оборудования. | Согласие с требованием |
|  | Требование к сертификатам/ техническим паспортам | Обязательно наличие соответствующих сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих качество и безопасность используемых материалов, разрешенных к применению в административных зданиях (гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и т.п.) при оказании Исполнителем услуг, в случае если наличие указанных документов предусмотрено законодательством Российской Федерации. | Согласие с требованием |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- |
|  | Результат оказания услуг | При проведении технического обслуживания кондиционеров – выполнение перечня операций, указанных в п. 1.1.2. таблицы; при выполнении ремонта – восстановление работоспособности кондиционера либо предоставление заключения о невозможности дальнейшей эксплуатации климатического оборудования; при монтаже/ демонтаже кондиционера – оказание соответствующей услуги с учетом требований п.1.1.3. таблицы. | Согласие с требованием |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- |
|  | Приемка оказанных услуг | По завершению оказания Услуг представители сторон проводят технические испытания климатического оборудования. В случае отсутствия у Заказчика замечаний к качеству и/или составу оказанных Услуг, Стороны подписывают Акт приема оказанных услуг (далее – «Акт»). В случае наличия замечаний Заказчика к результату оказания Услуг, такие замечания подлежат устранению Исполнителем в течение 1 (Одного) рабочего дня. Наличие Акта дает Заказчику право на обращение к Исполнителю для выполнения им гарантийных обязательств. | Согласие с требованием |
|  | Учет оказанных услуг | По завершению работ по техническому обслуживанию кондиционеров Исполнитель предоставляет Заказчику карты технического состояния по каждой единице климатического оборудования. В случае наличия неисправностей, требующих замены узлов/механизмов и препятствующих дальнейшей штатной эксплуатации кондиционера, Исполнитель предоставляет Заказчику дефектную ведомость, в которой отражает выявленные неисправности и свои рекомендации по их устранению, или заключение о невозможности дальнейшей эксплуатации кондиционера. Исполнитель обязан вести журнал оказываемых услуг. Записи в журнале должны содержать сводную информацию обо всех обслуживаемых кондиционерах, с указанием их наименований, мест расположения, состояния, краткого описания проведенных работ. Оригинал журнала предоставляется Заказчику по первому требованию. | Согласие с требованием |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | По результатам оказания Услуг Заказчику должны быть предоставлены: акт приема оказанных услуг (в 2 экземплярах), карты технического состояния по каждой единице климатического оборудования, дефектные ведомости/ заключения о невозможности эксплуатации (п.2.2.2. таблицы), товарная накладная на запасные части, если таковые менялись | Согласие с требованием |
|  | Представление счетов-фактур (если применимо) | Исполнитель обязан предоставлять заказчику счета-фактуры/УПД, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения исполнителем данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры/УПД в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика | Согласие с требованием |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- |
|  | ### Требования к гарантийному сроку | ### Гарантийный срок на ремонт, техническое обслуживание, монтаж/ демонтаж климатического оборудования определяется договором и должен составлять не менее 6 (Шести) месяцев с момента подписания сторонами Актов приема оказанных услуг. Гарантия качества на использованные при оказании услуг запасные части устанавливается в соответствии с гарантией качества завода-изготовителя. ### Возникшие в период гарантийного срока неполадки, дефекты в работе климатического оборудования устраняются Исполнителем собственными силами и за свой счет, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты обращения Заказчика к Исполнителю, если последний не докажет, что неисправности возникли по вине Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов. | ### Согласие с требованием |
|  | ### Требования к устранению последствий аварийных ситуаций | ### При возникновении аварийных ситуаций, вызванных деятельностью Исполнителя, Исполнитель обязан устранить последствия таких ситуаций собственными силами и средствами. | ### Согласие с требованием |
|  | ### Требования к сотрудникам Исполнителя | ### Все сотрудники Исполнителя, выполняющие работы по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу/демонтажу систем кондиционирования должны соблюдать Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правила Техники Безопасности (ПТБ). ### Лица, привлекаемые Исполнителем при оказании услуг по техническому обслуживанию внешних блоков систем кондиционирования к высотным работам, должны иметь допуск к высотным работам. | ### Согласие с требованием |

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу услуг по каждому виду услуг), предложенными в заявке Победителем.

  - Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке).