











Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 33.12.29.900 Техническое обслуживание компрессоров  производства Almig 1-3 К-8 Загорской ГАЭС
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[bookmark: _Toc1]1. Общие сведения
[bookmark: _Toc2]1.1 Обозначения и сокращения

	ГАЭС
	гидроаккумулирующая электростанция

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ПАО
	публичное акционерное общество





[bookmark: _Toc3]1.2 Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 33.12.19.000 Техническое обслуживание компрессоров 1-3 К-8 Загорской ГАЭС».
[bookmark: _Toc4]1.3 Цель оказания услуг
Поддержание работоспособного состояния компрессорного оборудования, произведённого фирмой «Almig», установленного в компрессорной станции здания ГАЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».
[bookmark: _Toc5]1.4 Существующее положение
3 компрессора марки Almig VARIABLE XP 55 5-13 (оперативные обозначения 1,2,3К-8) предназначены для снабжения сжатым воздухом давления 8 кгс/см2 системы торможения гидроагрегатов, ремонтного уплотнения насос-турбин, пневмогидравлики для продувки импульсных трубок системы измерений уровня воды нижнего бьефа, системы технических нужд (питание пневмоинструментов при ремонтных работах).
Технические характеристики компрессора Almig VARIABLE XP 55 5-13
	Производительность
	-
	3,16 - 9,60 м3/мин

	Давление
	-
	5-13 бар

	Охлаждение
	-
	воздушное

	Марка масла
	-
	«ALUB Blue S+»

	Температура воздуха на входе
	-
	+5...+40°С

	Мощность электродвигателя
	-
	55 кВт

	Напряжение питания
	-
	380 В



[bookmark: _Toc201234512][bookmark: _Toc6]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Техническое обслуживание
	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, р.п. Богородское, д. 100
	Компрессор Almig VARIABLE XP 55 5-13, оперативное обозначение 1К-8, заводской номер 217.20500-119143180020
	Эксплуатирующая организация Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

	2.
	Техническое обслуживание
	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, р.п. Богородское, д. 100
	Компрессор Almig VARIABLE XP 55 5-13, оперативное обозначение 2К-8, заводской номер 217.20500-119143180010
	Эксплуатирующая организация Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

	3.
	Техническое обслуживание
	Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, р.п. Богородское, д. 100
	Компрессор Almig VARIABLE XP 55 5-13, оперативное обозначение 3К-8, заводской номер 217.20500-119143180010
	Эксплуатирующая организация Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»



[bookmark: _Toc7][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.
Заказчик предоставляет подрядчику:

1. Следующие виды ресурсов на безвозмездной основе в потребном количестве на время оказания услуг:
a. Электрическая энергия, напряжение 220 В, частота 50 Гц для электроинструмента и приборов освещения.
b. Сжатый воздух, давление 8 кгс/см2 для пневмоинструмента.
c. Площадка для разгрузки запасных частей и материалов.

2. Техническую документацию:
a. Руководство по эксплуатации Almig GEAR XP 45, 55, 75, 90 VARIABLE XP 45, 55, 75, 90;
b. Руководство по эксплуатации AC P;
c. Паспорт компрессора Almig VARIABLE XP 55 5-13, (1К-8);
d. Паспорт компрессора Almig VARIABLE XP 55 5-13, (2К-8);
e. Паспорт компрессора Almig VARIABLE XP 55 5-13, (3К-8).

Заказчик ознакомляет Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

[bookmark: _Toc8]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc9]2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc201234513][bookmark: _Toc10]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Техническое обслуживание Almig VARIABLE XP 55 5-13 1-3К-8 Загорской ГАЭС
	В соответствии с перечнем типовых услуг по ТО компрессоров К-8 Загорской ГАЭС (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям)



[bookmark: _Toc11]2.2 Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc201234514][bookmark: _Toc12][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Техническое обслуживание компрессоров Almig VARIABLE XP 55 5-13 1-3К-8 Загорской ГАЭС
	01.11.2027
	20.12.2027
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[bookmark: _Toc13]3. Требования к качеству услуг

[bookmark: _Toc201234515][bookmark: _Toc14]Таблица 4. Требования к качеству услуг
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): Техническое обслуживание компрессоров Almig VARIABLE XP 55 5-13 1-3К-8 Загорской ГАЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающе-го документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Требования к оказанию услуг по техническому обслуживанию компрессора Almig VARIABLE XP 55 5-13 1К-8 Загорской ГАЭС
	Техническое обслуживание должно проводиться с отключением компрессора от систем электро- и воздухоснабжения, в объёме, предусмотренном Приложением № 3 к настоящим ТТ.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc201234516]
	

	1.1.2
	Требования к оказанию услуг по техническому обслуживанию компрессора Almig VARIABLE XP 55 5-13 2К-8 Загорской ГАЭС
	Техническое обслуживание должно проводиться с отключением компрессора от систем электро- и воздухоснабжения, в объёме, предусмотренном Приложением № 3 к настоящим ТТ.
	
	
	

	1.1.3
	Требования к оказанию услуг по техническому обслуживанию компрессора Almig VARIABLE XP 55 5-13 3К-8 Загорской ГАЭС
	Техническое обслуживание должно проводиться с отключением компрессора от систем электро- и воздухоснабжения, в объёме, предусмотренном Приложением № 3 к настоящим ТТ.
	
	
	

	1.2
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1
	Требование к используемым запасным частям и материалам
	Запасные части и материалы, необходимые для оказания услуг по техническому обслуживанию компрессоров Almig VARIABLE XP 55 5-13 1-3К-8 Загорской ГАЭС, приобретаются исполнителем самостоятельно согласно Приложению № 3 к настоящим ТТ. Применение эквивалента не допускается в соответствии с пп.3Б п.6.1 ст.3 закона №223- ФЗ от 18.07.2011
	
	Предложения по количеству и наименованию запасных частей и материалов
	

	1.3
	Требования к персоналу исполнителя
	
	-//-
	-//-

	1.3.1
	Требования к количеству персонала на этапе исполнения договора, оказывающего услуги по техническому обслуживанию компрессоров Almig VARIABLE XP 55 5-13 1-3К-8 Загорской ГАЭС
	Не менее 2-ух специалистов с группой по электробезопасности не ниже III, в том числе с правами производителя работ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2
	Требования к обязательному применению СИЗ персоналом, проводящим техническое обслуживание
	Персонал подрядной организации, при оказании услуг, обязан применять сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты соответствующие характеру оказываемых услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1
	Результат оказания услуг
	Проведенное техническое обслуживание компрессоров Almig VARIABLE XP 55 5-13 (1-3 К-8), позволяющее безаварийно эксплуатировать перечисленное оборудование до следующего технического обслуживания по регламенту.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc201234517]
	

	2.2
	Требования к приемке результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1
	Прохождение подконтрольной эксплуатации
	Перед передачей заказчику результатов оказания услуг исполнитель должен провести подконтрольную эксплуатацию компрессорного оборудования продолжительностью не менее 24 ч. После заказчику должен быть передан пакет документов, указанных в п. 2.3 настоящей таблицы.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель передает заказчику журналы проведения технического обслуживания и паспорта компрессоров, содержащие отметки о проведении технического обслуживания.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc201234518]
	

	3.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1
	[bookmark: _Toc201234519]Соблюдение при указании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА):
Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022 г.);
[bookmark: _GoBack]Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (ред. от 09.12.2024) (утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 № 796);
Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070;
Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденными приказом Минтруда и соцзащиты России от 27.11.2020 № 835н;
Правилами противопожарного режима в РФ, введёнными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479
Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;
Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденными приказом Минтруда и соцзащиты России от 27.11.2020 № 883н;
Национальный стандарт ГОСТ Р 72193- 2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»;
Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (Приложение № 2 к настоящим ТТ);
СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования», утвержденный приказом ПАО «РусГидро» от 28.12.2021 № 1184.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc201234520]
	

	4.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1
	Гарантийный срок на результат услуг
	Гарантийный срок на заменённые запасные части должен составлять 2000 часов наработки компрессоров Almig VARIABLE XP 55 5-13  (1-3К-8) либо не менее 12 месяцев с даты подписания приёмки указанных услуг.
	
	Указать срок 
(в часах наработки оборудования и месяцах).
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[bookmark: _Toc16]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
Сметная   документация   разрабатывается   исполнителем   в   соответствии   с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации приведены в Приложении No5 к Техническому Заданию на выполнение работ и согласовывается с Заказчиком на этапе заключения договора.ие.


[bookmark: _Toc17]Приложения
1. Приложение №1: Руководство по эксплуатации Almig GEAR XP 45, 55, 75, 90 VARIABLE XP 45, 55, 75, 90.
2. Приложение №2: Методика допуска персонала подрядных организаций.
3. Приложение №3: Перечень типовых услуг по техническому обслуживанию компрессоров 1-3 К-8 Загорской ГАЭС.
4. Приложение №4: Каталог запасных частей GEAR / VARIABLE XP 45 – 90.
5.  Приложение №5: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию
14


