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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	Термины и сокращения
	Описание

	Заказчик, Предприятие
	АО «Почта России» в лице УФПС Курганской области 
Место нахождения: 640700, г. Курган, ул. Гоголя, 44 стр.7.

	Представитель Заказчика (хозорган)
	Административно-хозяйственный персонал охраняемого объекта, имеющий право допуска на объект по коду и/или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности.

	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором.

	ОПС
	Отделение почтовой связи АО «Почта России», является структурным подразделением почтамта.

	Охраняемый объект
	Объект, охраняемый подразделениями охраны и оборудованный действующими техническими средствами охранной, тревожной, пожарной и (или) охранно-пожарной сигнализации.

	КТСО
	Комплекс технических средств охраны.

	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	СОТС
	Система охранной и тревожной сигнализации.

	СОС
	Система охранной сигнализации.

	СОТ
	система охранного телевидения

	СТС
	Система тревожной сигнализации.

	СКУД
	Система контроля и управления доступом

	СОТ
	Система охранного телевидения (видеонаблюдения).

	ПО
	Программное обеспечение.




2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию охранной и тревожной сигнализаций, системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом на объектах УФПС Курганской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Организация и проведение услуг по техническому обслуживанию (далее - ТО) при использовании по назначению смонтированных в зданиях и сооружениях средств автоматизации и систем управления, установок, комплексов, систем, технических средств: охранной сигнализации, в том числе протяженных и локальных объектов, охранных технических средств, противокриминальной защиты, средств обнаружения, средств управления ими; контроля и управления доступом, охранного телевидения, иных стационарных технических средств наблюдения; мониторинга состояния конструкций, оборудования и среды (далее - систем). 
3.1.1. Объектовая подсистема - комплекс технических средств охраны (КТСО).
3.1.1.1. Система охранной и тревожной сигнализации (далее – СОТС):
- предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.
3.1.1.2. Система контроля и управления доступом (далее – СКУД):
- предназначена для предотвращения несанкционированного доступа людей и транспорта на охраняемый объект и контроля перемещения лиц внутри объекта.
3.1.1.3. Система охранного телевидения (далее – СОТ):
- предназначена для получения, обработки, хранения и воспроизведения визуальной информации о событиях, происходящих в помещениях здания, а так же на прилегающей территории.
3.1.2. Средство активной защиты.
-  предназначено для психологического и/или физического воздействия на нарушителя, а также создания в окружающем пространстве условий, препятствующих осуществлению противоправных действий и привлечения внимания к охраняемому объекту или предмету охраны.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Срок оказания Услуг: в течение 12 месяцев с момента подписания договора.
Место оказания Услуг: согласно перечню объектов УФПС Курганской области:
	№ п/п
	Адрес объекта почтовой связи
	Объектовое оборудование
(системы)

	1
	Отделение почтовой связи №1 г. Шадринск Курганская обл., г. Шадринск, ул. Архангельского, д. 81
	СОТС

	2
	Отделение почтовой связи №5 г. Шадринск Курганская обл., г. Шадринск, ул. Кооперативная, д. 6
	СОТС

	3
	Отделение почтовой связи №6 г. Шадринск Курганская обл., г. Шадринск, ул. Орджоникидзе, д. 6
	СОТС

	4
	Отделение почтовой связи №7 г. Шадринск Курганская обл., г. Шадринск, ул. Некрасова, д. 4
	СОТС

	6
	Отделение почтовой связи №12 г. Шадринск Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 70
	КТСО

	7
	Отделение почтовой связи №13 г. Шадринск Курганская обл., г. Шадринск, ул. Автомобилистов, д. 54
	СОТС

	8
	Отделение почтовой связи №14 г. Шадринск Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 77
	СОТС

	9
	Отделение почтовой связи №16 г. Шадринск Курганская обл., г. Шадринск, Мальцевский тракт, д. 8
	СОТС

	10
	Шадринский почтамт Курганская обл., г. Шадринск, ул. Комсомольская, д. 2
	СОТС, СОУЭ

	11
	Отделение почтовой связи №1 г. Курган, ул. Станционная, д. 12
	СОТС

	12
	Отделение почтовой связи №2 г. Курган, ул. Гоголя, д. 44 стр. 3
	СОТС, СОТ, СКУД,СОТ

	13
	склад Газетно- журнальной продукции УФПС г. Курган, ул. Гоголя, д. 44, стр. 4
	СОТС, СОТ

	14
	Отделение почтовой связи №3 г. Курган, ул. Тимофея Невежина, д. 18
	СОТ, СОТС

	15
	Отделение почтовой связи №4 г. Курган, ул. Панфилова, д. 17а
	КТСО

	16
	Отделение почтовой связи №6 г. Курган, ул. Куйбышева, д. 153
	СОТ, СОТС

	17
	Отделение почтовой связи №7 г. Курган, ул. Дзержинского, д. 6а
	КТСО

	18
	Отделение почтовой связи №8 г. Курган, пр-кт Конституции, д. 42
	КТСО

	19
	Отделение почтовой связи №11 г. Курган, ул. Достоевского, д. 72
	СОТ, СОТС

	20
	Отделение почтовой связи №14 г. Курган, ул. Карбышева, д. 38
	СОТС

	21
	Отделение почтовой связи №15 г. Курган, Орджоникидзе, д. 36, стр. а
	СОТС

	22
	Отделение почтовой связи №16 Курганская обл, г Курган, ул. Трактовая 1-я, д. 4, корп. в
	СОТС

	23
	Отделение почтовой связи №18 г. Курган, ул. Горького, д. 127
	СОТ ,СОТС,СКУД

	24
	Отделение почтовой связи №20 г. Курган, ул. Советская, д. 31
	СОТС,СОТ

	25
	Отделение почтовой связи №21 г. Курган, ул. Карельцева, д. 84
	СОТС

	26
	Отделение почтовой связи №23 г. Курган, 2-й мкр., д. 10
	СОТС

	27
	Отделение почтовой связи №31 Курганска обл., г. Курган, ул. Сиреневая, д. 1
	СОТС

	28
	Отделение почтовой связи №32 г. Курган, ул. Тельмана, д. 12
	СОТ, СОТС

	29
	Отделение почтовой связи №37 Курганская обл., г Курган, п. Керамзитный, д. 5
	СОТС

	30
	Отделение почтовой связи №38 г. Курган, мкр. Утяк ул. Садовая, д. 23
	СОТС

	31
	Отделение почтовой связи №39 г. Курган, мкр. Глинки, ул. Сибирская, д. 1
	СОТС

	32
	Отделение почтовой связи №40 г. Курган, мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, д. 12
	СОТС

	33
	Адм. Здание УФПС г. Курган, ул. Гоголя, д. 44а
	СОТ, СКУД, СОТС

	34
	Отделение почтовой связи №27 г. Курган, ул. Химмашевская, д. 14
	СОТС

	35
	Лебяжьевский ПЦ Курганская обл, с. Лебяжье, ул. Лукияновская, д. 47
	СОТС

	36
	Отделение почтовой связи с. Кирово Курганская обл., р-н Мишкинский, с. Кирово, ул. Советская, д. 106
	СОТС

	37
	Отделение почтовой связи ст. Введенское Курганская обл., р-н Кетовский, п. Введенское, ул. Промышленная, д. 7
	СОТС

	38
	Отделение почтовой связи с. Введенское Курганская обл., р-н Кетовский, с. Введенское, ул. Ленина, д. 43
	СОТС
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	Отделение почтовой связи с. Иковка Курганская обл., р-н Кетовский, с. Иковка, Миронова, д. 41
	СОТС

	40
	Отделение почтовой связи с. Лесниково Курганская обл., р-н Кетовский, с. Лесниково, пр-кт Студенческий, д. 9
	СОТС

	41
	Отделение почтовой связи с. Бараба Курганская обл., р-н Кетовский, с. Бараба, Боброва зд. 120
	СОТС

	42
	Отделение почтовой связи с. Колташево Курганская обл., р-н Кетовский, с. Колташево, ул. Аргентовской, д. 13
	СОТС

	43
	Отделение почтовой связи с. Сумки Курганская обл., р-н Половинский, с. Сумки, Ленинская, 45
	СОТС

	44
	Отделение почтовой связи с. Новые Байдары Курганская обл., р-н Половинский, с. Новые Байдары, Молодежная, д. 2
	СОТС

	45
	Отделение почтовой связи с. Башкирское Курганская обл., р-н Половинский, с. Башкирское, Советская, д. 40
	СОТС
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	Отделение почтовой связи д. Хлупово Курганская обл., р-н Половинский, д. Хлупово, ул. Победы, д. 9
	СОТС

	47
	Отделение почтовой связи с. Труд и Знание Курганская обл., р-н Звериноголовский, с. Труд и Знание, ул. Победы, д. 8
	СОТС

	48
	Отделение почтовой связи с. Озерное Курганская обл., р-н Звериноголовский, с. Озерное, ул. Центральная, д. 27
	СОТС

	49
	Отделение почтовой связи 641044 с. Коровье Курганская обл., р-н Мишкинский, с. Коровье, Ленина, 15
	СОТС
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	Отделение почтовой связи с. Дубровное Курганская обл., р-н Мишкинский, с. Дубровное, Советская, д. 46
	СОТС

	51
	Отделение почтовой связи Курганская обл, Шумихинский р-он., с. Кушма, ул. Мельничная, д. 2
,Благовещенка,
	СОТС

	52
	Половинский ПЦ Курганская обл., р-н Половинский, с. Половинное, ул. Победы, д. 11
	СОТС

	53
	Притобольный ПЦ Курганская обл., р-н Притобольный, с. Глядянское, ул. Ленина, д. 108
	СОТС

	54
	Отдел курьерской доставки г. Курган, ул. Гоголя, д. 44, стр. 3
	СОТС

	55
	Отделение почтовой связи с. Прорывное Курганская обл., р-н Звериноголовский, с. Прорывное, Советская д. 15
	СОТС

	56
	Отделение почтовой связи с. Кетово Курганская обл., р-н Юргамышский, с. Кипель, ул. Советская, д. 71
	СОТС

	57
	Отделение почтовой связи Курганская обл, Шумихинский р-он, с. Благовещенка, ул. Молодежная, д. 31
	СОТС

	58
	Отделение почтовой связи Курганская обл, Шумихинский р-он, Крутая Горка, ул. Школьная, Д. 13
	СОТС

	59
	Отделение почтовой связи Курганская обл Шумихинский р-он., с.Сариково, ул. Пионерская д. 2
	СОТС

	60
	Отделение почтовой связи №26 г. Курган, ул. Пушкина, д. 43
	СОТС

	61
	Курганский МСЦ г. Курган, ул. Станционная 13-а
	СОТ, СКУД, СОТС,СОУЭ

	62
	Далматовский ПЦ гараж г. Далматово, ул. Ленина 58
	СОТС

	63
	 Макушинский почтамт г. Макушино, ул. Д.Бедного 47
	СОТС, СОТ

	64
	 Кетовский почтамт с. Кетово, ул. Космонавотов 40
	СОТС, СОТ

	65
	 Сафакульевский ПЦ сафакульевский район, с. Сафакульево, ул. Чапаева 4
	СОТС

	66
	Белозерский ПЦ с. Белозерское, ул. К.Маркса, 18
	СОТС

	67
	 Петухововский ПЦ г. Петухово, ул. Октябрьская 4
	СОТС

	68
	ОПС №2 Петухово г. Петухово, ул. К.Маркса 121а
	СОТС

	69
	Далматовский ПЦ гараж г. Далматово, ул. Советская 290
	СОТС

	70
	Куртамышский ПЦ г. Куртамыш, ул. Свободы 2
	СОТС

	71
	ОПС №1 Куртамышского ПЦ г. Куртамыш, ул. Труда 52
	СОТС

	72
	ОПС №2 Куртамышского ПЦ г. Куртамыш, пр. Конституции 18-В
	СОТС

	73
	Целинный ПЦ с. Целинное, ул. Советская, 65-а
	СОТС

	74
	Целинный ПЦ гараж с. Целинное, ул. Советская 18
	СОТС

	75
	Каргапольский ПЦ р.п. Каргаполье, ул. Комсомольская 17
	СОТС

	76
	Варгашинский ПЦ Варгаши, ул. Социалистическая 108
	СОТС

	77
	Мишкинский почтамт р.п. Мишкино, П. Борцов, 15
	СОТС, СОТ

	78
	Юргамышский ПЦ Юргамыш, ул. Всеобуча 3
	СОТС

	79
	Мокроусовское отделение почтовой связи ПЦ с. с. Мокроусово, ул. Советская 38
	СОТС

	80
	ОПС №2 Макушино Макушино, ул. Новосеверная 32
	СОТС

	81
	Катайское отделение почтовой связи 641700Катайск, ул. 30 лет победы, 3
	СОТС

	82
	ОПС №3 Катайск Катайск, ул. Ленина 177
	СОТС

	83
	ОПС Ильинское Катайск Катайский р-н, с. Ильинское, ул. Комсомольская 9
	СОТС

	84
	Шучанское отделение почтовой связи 641010 г. Щучье, ул. Цвилинга 2
	СОТС

	85
	ОПС №1 Шумиха г. Шумиха, ул. Воронкова 74
	СОТС,СОТ

	86
	ОПС №2 Шумиха г. Шумиха, ул. Первомайская 41
	СОТС

	87
	Отделение почтовой связи Шумихинское 641100 г. Шумиха, ул. Кирова,13
	СОТС, СОТ,СОУЭ

	88
	Отделение почтовой связи Звериноголовское 641480 с. Звериноголовское, ул. Кравченко 34
	СОТС

	89
	Частоозерский ПЦ с. Частозерье, ул. Ленина 24
	СОТС,СОТ

	90
	Информационно-выплатной центр г. Курган, ул. Гоголя, д. 44 стр. 4
	КТСО

	91
	Участок курьерской доставки г. Курган, ул. Гоголя, д. 44 стр. 3
	СОТС, СОС, ПО, СОТ

	92
	Отделение почтовой связи №21 г. Курган, ул. Гоголя, д. 44 стр. 3
	СОТС, СОС, ПО

	93
	Шатровский ПЦ с. Шатрово, ул. Орловская 1-а
	СОТС, СОТ,СОУЭ,СКУД




5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Требования Заказчика к организации и проведению услуг по техническому обслуживанию представлены с учетом положений Национальных стандартов РФ - ГОСТ Р 54101-2010.
5.1. Организация и проведение услуг по техническому обслуживанию.
5.1.1. Техническое обслуживание объектового оборудования осуществляется методом технического обслуживания специализированной организацией.
5.1.2. Регламентированное техническое обслуживание (далее – ТО), предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации на систему(ы), выполняется с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания.
5.1.3. Общее содержание услуг по регламентированному техническому обслуживанию системы устанавливается регламентом (п.п.5.4.2.1-5.4.2.2) на проведение ТО системы.
5.1.4. ТО систем проводятся с целью обеспечения выполнения функций, предусмотренных технической документацией оборудования, целостности систем, работоспособности и функциональной безопасности в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической документацией, что достигается следующими действиями:
- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом; 
- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации; 
- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации; 
- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них; 
- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения; 
- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем; 
- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены; 
- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей;
- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем; 
- метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил; 
- допуск к оказанию услуг по ТО систем персонала, имеющего достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида услуг, и проведение постоянной работы по повышению его квалификации.
5.1.5. Проведение ТО систем (объектового оборудования) осуществляется специализированной организацией, обладающей правом на проведение соответствующих работ по законодательству Российской Федерации.
5.2. Исполнитель должен организовывать и оказание услуг, связанные с ТО систем, в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами и в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с регламентами на проведение ТО систем.
5.2.1. ТО системы должно осуществляться на плановой основе (ГОСТ Р 53195.2-2008 7.11) и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО системы, при этом должно обеспечиваться выполнение плана проведения и процедур ТО систем, а также процедур ТО (поддержки) программного обеспечения системы (в соответствии с ГОСТ Р 53195.2-2008, 7.16).
5.2.1.1. Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме регламента может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.
5.2.2. Конкретный график проведения ТО систем должен быть приложен к договору в качестве его неотъемлемой части.
5.2.2.1. График проведения ТО систем представляет Исполнитель в течение двух рабочих дней после подписания договора.
5.2.3. При проведении работ по ТО систем Исполнитель должен:
5.2.3.1. Строго соблюдать периодичность и объем предоставляемых услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей.
5.2.3.2. Регулярно осуществлять порученное ему ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем и настоящим стандартом.
5.2.3.3. Применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части.
5.3. Эксплуатационная документация ТО (Журнал регистрации работ по ТО) системы должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО системы, контролировать содержание, объем и качество оказываемых услуг, а также накапливать статистический материал о поведении системы и проведении ТО системы для использования в целях совершенствования системы и порядка проведения ТО.
5.3.1. Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей системы.
5.3.2. Регистрацию оказания услуг по ТО систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95.
5.3.3. Ведение эксплуатационной документации по ТО систем осуществляется Исполнителем (специализированной организацией).
5.4. Исполнитель при оказании услуг по ТО обеспечивает:
5.4.1. Выполнение всех требований по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующие на объекте.
5.4.2. Проведения технического обслуживания оборудования согласно регламентам:

5.4.2.1. Регламент №1(ТО-1): СОТС, СКУД, СОТ:
	№
	Наименование работ
	Система
	Периодичность проведения работ

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи;
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	2
	Обследование считывателей и кнопок открывания дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей;
	СКУД
	Ежемесячно

	3
	  Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания 
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	4
	  Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений;
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	5
	  Проверку технического состояния внутреннего монтажа шкафов;
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	6
	  Очистка от загрязнения, коррозии и пр.; 
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	7
	  Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом;
	СКУД
	Ежемесячно

	8
	  Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации;
	СОТС
	Ежемесячно

	9
	  Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации
	СОТС
	Ежемесячно

	10
	  Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения
	СОТ
	Ежемесячно

	11
	  Проверка технического состояния охранных извещателей;
	СОТС
	Ежемесячно

	12
	  Проверка технического состояния турникетов;
	СКУД
	Ежемесячно

	13
	  Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения;
	СОТ
	Ежемесячно

	14
	  Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения;
	СОТ
	Ежемесячно

	15
	  Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения;
	СОТ
	Ежемесячно

	16
	  Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны;
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	17
	  Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления;
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	18
	  Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры; 
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	19
	  Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках;
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	20
	Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении.
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно



5.4.2.2.  Регламент №2(ТО-2): СОТС, СКУД, СОТ:
	№
	Наименование работ
	Система
	Периодичность проведения работ

	1
	Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом;
	СКУД
	Ежеквартально

	2
	Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации;
	СОТС
	Ежеквартально

	3
	Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации;
	СОТС
	Ежеквартально

	4
	Проверка функционирования охранных извещателей;
	СОТС
	Ежеквартально

	5
	Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей;
	СКУД
	Ежеквартально

	6
	Проверка функционирования турникетов;
	СКУД
	Ежеквартально

	7
	Проверка функционирования автономных источников питания;
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежеквартально

	8
	Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования);
	СОТС
	Ежеквартально

	9
	Тестирование центрального оборудования;
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежеквартально

	10
	Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе;
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежеквартально

	11
	Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер;
	СОТ
	Ежеквартально

	12
	Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости;
	СОТ
	Ежеквартально

	13
	Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения;
	СОТ
	Ежеквартально

	14
	Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами;
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежеквартально

	15
	Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев;
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежеквартально

	16
	Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке;
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежеквартально

	17
	Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков;
	СКУД
	Ежеквартально

	18
	Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД.
	СКУД
	Ежеквартально

	19
	Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов;
	СОТ
	Ежеквартально

	20
	Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов;
	СКУД
	Ежеквартально

	21
	Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно;
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежеквартально

	22
	Подстройка запирающих устройств;
	СКУД
	Ежеквартально

	23
	Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления;
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежеквартально

	24
	Профилактическая чистка системных блоков и узлов;
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежеквартально

	25
	Очистка стёкол термокожухов;
	СОТ
	Ежеквартально

	26
	Проверка герметичности и корректировка термокожухов;
	СОТ
	Ежеквартально

	27
	Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов
	СОТ
	Ежеквартально



5.4.3. Периодичность оказания услуг:
- по Регламенту № 1 (ТО-1) – ежемесячно;
- по Регламенту № 2 (ТО-2) – ежеквартально.
5.4.4. По результатам технического обслуживания составляется двухсторонний акт.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель оказывает Услуги по техническому обслуживанию объектов в соответствии с требованиями:
· Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
· Закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
· Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».
· Постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
· Приказ МВД России от 12.04.1999 № 288 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814».
· ГОСТ Р 54101-2010. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.
· Федеральный закон от 27 декабря 2002 г № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
· Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
· ГОСТ Р 53704-2009. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования.
· ГОСТ Р 52551-2016 Системы охраны и безопасности. Термины и определения.
· ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.
· ГОСТ Р 50776-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.
· ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.
· ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.
· ГОСТ Р 52907-2008 Источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры.
· ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт (указанный в разделе 5).
·  РД 009-02-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительной ремонт».
· настоящего Технического задания и условиями договора.

6.2.  Условия оказания услуг

Оказание Услуг осуществляется в зданиях, строениях, сооружениях и прилегающих к ним территорий Заказчика.
Проведение ТО систем (объектового оборудования) осуществляется Исполнителем, обладающим правом на проведение соответствующих работ согласно законодательству Российской Федерации.

6.3. Требования к безопасности

Оказание Услуг должно осуществляться Исполнителем в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.11.2020 № 815н «Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества». 

6.4. Требования к конфиденциальности

Стороны самостоятельно определяют конфиденциальность сведений, передаваемых друг другу по договору, кроме составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Сведения, являющиеся конфиденциальными, определяются Сторонами в отдельном соглашении, являющемся неотъемлемой частью договора. Любая из Сторон, получившая в рамках договора информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом Российской Федерации, а также сведения, которые могут рассматриваться как служебная и коммерческая тайна, не вправе разглашать её, передавать третьим лицам или иным образом использовать, в том числе и в личных целях без предварительного письменного согласия другой Стороны.
Принятое решение о конфиденциальности является обязательным для обеих Сторон. Стороны не несут ответственность за разглашение информации, если она не была определена как конфиденциальная, до ее передачи третьим лицам либо публичного распространения в случаях, не запрещенных законом.

6.5. Требования по приемке услуг

Оказанные Услуги должны отвечать требованиям настоящего Технического задания и соответствовать объемам, указанным в перечне охраняемых объектов.  

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В последний день месяца, в котором оказывались Услуги по договору, уполномоченное лицо филиала Исполнителя передает уполномоченному лицу филиала Заказчика подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных Услуг по техническому обслуживанию объектов в 2 (двух) экземплярах.


7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Не установлены.


8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.



Главный специалист группы ФЗ и ОО				Зайцев А.Г.
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