|  | Приложение № 1 к Договору строительного подряда № ЗЭС-01/22 от «___» _____________20__г. |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Заместитель директора – главный инженер Западных электрических сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион» _________________ А.Ю. Мартихин |
|  | Идентификационный номер специалиста П; -; 1; 4; 5; 5; 3; 4. |
|  | «_____»______________ 20__ г. |
| Задание на проектирование |  |
| по титулу: «Строительство ВЛИ-0,38 кВ ……в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, отделения-4 совхоза "Павлищево" п, 50:18:0070407:285» указывается титул |  |
|  | ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО «Одуванчик» (наименование организации) Генеральный директор (должность) И.И. Иванов (Ф.И.О.) (подпись) «_____»______________ 20__ г. |
|  | М.П. |

| I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования |  |
| - Инвестиционная программа ПАО «Россети Московский регион». - Регламент подготовки, согласования и утверждения ТУ, ЗП и ПСД на сооружение, техническое перевооружение и реконструкцию объектов ПАО «Россети Московский регион» и объектов сторонних организаций, связанных с объектами ПАО «Россети Московский регион» (в действующей редакции). |  |
| 2. Общие требования к проектированию |  |
| В проекте должны быть учтены требования: - Методические указания по применению в ПАО «Россети» основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и новому строительству электросетевых объектов (Техническая политика ПАО «Россети») в действующей редакции. - СТО 34.01-21.1-001-2017 ПАО «РОССЕТИ» «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110кВ. Требования к технологическому проектированию». - «Технические требования ПАО «Россети Московский регион» к конструктивному исполнению отпаечного узла при проектировании и строительстве ВЛЗ-10(6)кВ, ответвления от магистральной ВЛЗ-10(6)кВ», утв. распоряжением ПАО «Россети Московский регион» от 19.02.2021г. №169р. - «Технические требования в части РЗА при новом строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства в филиале «Россети Московский Регион» - Западные электрические сети». - «Технические требования в части телемеханики при строительстве (реконструкции) объектов в филиале ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети». - СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ». - СТО 34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования». - Сценарные условия формирования/корректировки технических решений инвестиционных проектов для реализации утверждённых инвестиционных программ/включения в проекты скорректированных инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети» в целях обеспечения их соответствия концепции «Цифровая трансформация 2030». |  |
| Заказчик | Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети |
| Назначение проектируемого объекта | Электроснабжение потребителей АДРЕС района Московской обл. из ТУ |
| Вид строительства | Реконструкция (Новое строительство) указывайте, как звучит в титуле |
| Сроки проектирования | В соответствии с договором подряда |
| Сроки начала и окончания строительства | В соответствии с договором подряда |
| Источник финансирования | Технологическое присоединение (оставляете эту формулировку в случае выполнения работ по договору на Технологическое присоединение) RAB (оставляете эту формулировку в случае выполнения работ по реконструкции не связанной с технологическим присоединением) Прочее (оставляете эту формулировку в случае выполнения работ по выносу коммуникаций ЗЭС по соглашению о компенсации потерь СКП) |
| 3. Основные технико-экономические показатели |  |
| Принять по утверждённым прогрессивным технико-экономическим показателям, нормам и аналогам. Предусмотреть мероприятия по снижению материалов и энергоёмкости, трудовых и финансовых затрат. Проектно-сметная документация должна быть разделена на мероприятия, учтенные и не учтенные укрупненными нормативами цен. Объем финансовых потребностей мероприятий, учтенных укрупненными нормативами цен, необходимых для выполнения работ по строительству (реконструкции) в сводно-сметном расчете, не должен превышать объема финансовых потребностей для данных мероприятий, рассчитанных в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства». |  |
| 4. Основные характеристики проектируемого объекта |  |
| Номинальное напряжение | 10 кВ в соответствии с ТУ |
| Категория надёжности | III в соответствии с ТУ |
| Тип линии | КЛ, ВЛ, КВЛ в соответствии с ТУ |
| Строительство (реконструкция) ВЛ 6-10кВ | Согласно ТУ № 38-20-302-22596(210168) от 18.12.2020 г Строительство ВЛ-10 кВ, 1 шт., от существующей опоры ВЛ-10 кВ отходящей от секции РУ-0,4 кВ ТП № 1728 до границ земельного участка Заявителя. Протяженность ВЛ - 0,35 км., сечение провода 70 мм2. Данные из ТУ со ссылкой на № ТУ при наличии, если отсутствуют в ТУ данные работы - ставим прочерк. |
| Строительство (реконструкция) КЛ 6-10кВ | Ориентировочной протяжённостью 100 м. Точную длину трассы определить проектом. Данные из ТУ со ссылкой на № ТУ при наличии, если отсутствуют в ТУ данные работы - ставим прочерк. |
| Строительство (реконструкция) объектов секционирования | 1.Строительство АПС-6-10кВ (ЛР, КРН) в пролёте оп.10-11 В сторону отпаек, находящихся на балансе абонента предусмотреть установку предохранитель-разъединителя выхлопного типа (ПРВТ). Возможность установки ПРВТ при реконструкции определить расчётом РЗиА. Данные из ТУ со ссылкой на № ТУ , если отсутствуют в ТУ данные работы - ставим прочерк. |
| Строительство (реконструкция) ТП (РП, РТП)-6(10)/0,4 кВ | Трансформаторная подстанция с трансформатором типа ТМГ, мощностью 160 кВА. Место размещения ТП определить проектом. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ТП Данные из ТУ со ссылкой на № ТУ при наличии, если отсутствуют в ТУ данные работы - ставим прочерк. |
| Строительство (реконструкция) ЛЭП 0,4кВ | Согласно ТУ № 38-20-302-22596(210168) от 18.12.2020 г Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1 шт., от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ отходящей от секции РУ-0,4 кВ ТП № 1728 до границ земельного участка Заявителя. Протяженность ВЛ - 0,35 км., сечение провода 70 мм2. Данные из ТУ со ссылкой на № ТУ при наличии, если отсутствуют в ТУ данные работы - ставим прочерк. |
| 4.1. Основные требования к ЛЭП 6-10кВ (Если имеются указанные работы по ТУ – оставляем раздел, если отсутствуют – убираем раздел.) |  |
| Воздушный участок 6-10кВ и линейная арматура | 1. Применяемый провод СИП-3 (ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006), сечение провода определить проектом, но для магистрального провода не менее 70 мм2, для ответвлений от магистрали – не менее 35 мм2. Выбранное сечение провода ВЛЗ должно быть проверено по условиям нагрева токопроводящей жилы и защитной оболочки при коротких замыканиях по ГОСТ Р 52736; 2. Линейная арматура – должна соответствовать технической политике ПАО «Россети Московский регион», сертифицирована в ПАО «Россети». 3. На участке ответвления в сторону отпайки предусмотреть установку индикатора короткого замыкания (ИКЗ) на каждой фазе. 4. При проектировании подвесной изоляции предусмотреть использование полимерной изоляции. В местах с возможным загрязнением подвесной изоляции в процессе эксплуатации (например, дороги, автомагистрали) применить стеклянные изоляторы. 5. Металлическая линейная арматура должна быть оцинкована для защиты от атмосферного воздействия; 6. Трасса ВЛ должна быть проложена, по возможности, по кратчайшему расстоянию с учётом условий отчуждения земли, вырубки просек в насаждениях, комплексного использования охранной зоны, а также приближена к дорогам и существующим ВЛ. 7. Количество анкерных и промежуточных опор определить проектом. Применить железо-бетонные стойки – СВ110-5, СВ-164 (ТУ 5863-007-00113557-94); 8. Минимальный изгибающий момент стоек на магистралях без ответвлений – не менее 70кНм, на ответвлениях – не менее 50кНм. 9. Промежуточные опоры, проходящие по лесным массивам выполнить деревянными антисептированными стойками (в соответствии с утверждёнными техническими требованиями ПАО «Россети»). Обеспечить герметизацию опоры в месте выхода из земли и защиту опор от низовых пожаров; 10. Срок службы опор должен соответствовать: 10.1. деревянных пропитанных водорастворимыми антисептиками опор – не менее 40 лет; 10.2. железобетонных центрифугированных и вибрированных опор – не менее 50 лет. |
| Защита от перенапряжений | 1. Предусмотреть устройство защиты от дуги – РМК-20, кроме участков ВЛЗ проходящих по лесным массивам. 2. На участках ВЛЗ, проходящих по лесным массивам предусмотреть устройство искровых промежутков. 3. Применение устройств защиты от грозовых перенапряжений на ВЛЗ должно обеспечивать защиту: - проводов от перегрева и термического разрушения; - подходов к РУ ПС; - изоляции ВЛ в районах с повышенной грозовой активностью; - коммутационного оборудования; - кабельных муфт; - мест пересечения ВЛ с инженерными сооружениями. |
| Заземление | 1. Предусмотреть установку специальных прокалывающих зажимов на каждую фазу ВЛЗ 6-20кВ (типа: SE-20.3, СЕ-3) - на первых опорах; - на концевых опорах; - на анкерных опорах; - на ответвительных опорах; - на промежуточных через каждые 200-1000 м. (распоряжение ПАО “МОЭСК” №478р от 03.11.2016г.) 2. Сопротивление контуров заземляющих устройств должно соответствовать ПУЭ-7. 3. Все контуры заземления и заземляющие спуски должны быть окрашены в чёрный цвет для защиты от атмосферного воздействия. |
| Работы по присоединению объекта реконструкции (нового строительства) без снятия напряжения | В соответствии с «Техническими требованиями ПАО «Россети Московский регион» к конструктивному исполнению отпаечного узла при проектировании и строительстве ВЛЗ-10(6)кВ, ответвления от магистральной ВЛ(З)-10(6)кВ», утв. распоряжением ПАО «Россети Московский регион» от 19.02.2021г. №169р. |
| Расчистка просек | При прохождении ВЛ по лесным массивам и насаждениям ширина просеки должна соответствовать охранной зоне: для ВЛ 6-20 кВ – 10 метров (5м для линий с самонесущими или изолированными проводами, в границах населенных пунктов) по горизонтали от проекции крайних проводов на землю, при неотклоненном их положении в обе стороны от ВЛ. В проекте предусмотреть вырубку угрожающих падением на ВЛ деревьев, утилизацию порубочных остатков и вывоз деловой древесины с просеки ВЛ |
| 4.2. Основные требования к КЛ-6-10 кВ (Если имеются указанные работы по ТУ – оставляем раздел, если отсутствуют – убираем раздел.) |  |
| Кабельный участок и арматура | 1. Выбор типа и сечения кабеля должен быть определен и обоснован проектом. Применяемые кабели и кабельная арматура должны соответствовать требованиям нормативной документации и проходить обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Российские сети», выбор должен подтверждаться расчетом в соответствии с требованиями МЭК публикация 287) 2. На трассах прокладок с большими перепадами уровней (для кабелей 6, 10 кВ – более 15 м) необходимо использовать кабели, бумажная изоляция которых должна быть пропитана нестекающим изоляционным пропиточным составом (в начале обозначения марки – индекс «Ц»); 3. Предусмотреть использование концевых термоусаживаемых муфт наружной установки на опорах ЛЭП (с изоляторами). 4. Запрещено размещение соединительных (переходных) муфт в кабельных отсеках и полуэтажах. 5. Пересечения с дорогами и коммуникациями выполнить в трехслойных трубах, изготовленных из полимерной композиции с наружным слоем красного цвета высокой термостойкости. Применение труб из полиэтилена либо полиэтилена низкого давления запрещено. Пересечение с дорогой (автодорогой) выполнить способом ГНБ с резервом труб (не менее 1 резервной трубы). 6. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения, пересечения с дорогами и коммуникациями должны быть выполнены в асбоцементных, бетонных, керамических или пластмассовых трубах. Концы труб должны выступать в траншею из стены здания или фундамента не менее чем на 0,6 м, иметь уклон в сторону траншеи и быть надёжно загерметизированы. Для заделки необходимо использовать специализированные изделия заводской готовности, использование монтажной пены и других заполнителей не допускается. 7. Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 250 м, а также в местах изменения направления кабельных линий. На информационных знаках должны быть указаны ширина охранных зон кабельных линий, и номера телефонов владельцев кабельных линий согласно ПУЭ-7. 8. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений плитами ПЗК или сигнальными пластмассовыми лентами. 9. Запрещается использование магнитных материалов для бандажей, крепежных или иных изделий, охватывающих кабели по замкнутому контуру. Бирки на кабель рекомендуется крепить капроновыми, пластмассовыми нитями или проволоками из немагнитных материалов. 10. Подъём кабелей на опору выполнить с одной стороны опоры. Кабель должен быть защищён от механических повреждений на высоте не менее 3 м от уровня земли (металлическим профилем) и на глубине 0,3 м в земле. Должен быть предусмотрен резерв кабеля для перемонтажа концевых муфт. Кабели, проложенные горизонтально или вертикально по конструкциям, стенам и перекрытиям, должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у муфт, с обеих сторон изгибов, а на прямых участках – согласно проекту. Кабели однофазной конструкции, прокладываемые вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены на каждой кабельной конструкции по-фазно. |
| Защита от перенапряжений | Выполнить в соответствии с ПУЭ-7. В точке присоединения КЛ к воздушному участку, ТП и/или секционирующему пункту предусмотреть установку ОПН. Предусмотреть отдельный заземляющий спуск от каждого ОПН. |
| 4.3. Основные требования к объектам секционирования (Если имеются указанные работы по ТУ – оставляем раздел, если отсутствуют – убираем раздел.) |  |
| Требования к конструкции и оборудованию | 1. Конструкция АПС (реклоузера), линейного разъединителя (в том числе управляемых), ячеек СП (КРН), должна быть аттестована в ПАО «Россети» полностью как готовое изделие. 2. Для разъединителей наружной установки (в том числе управляемых) – тип РЛР-10 УХЛ1 (разъединитель рубящего типа) в соответствии с техническими требованиями к линейным разъединителям рубящего типа для наружной установки напряжением 6-20 кВ от 01.03.2017г. ПАО «МОЭСК». 3. Для АПС (реклоузеров) - Вакуумный выключатель с магнитной защелкой. Должна быть предусмотрена возможность оперирования коммутационным аппаратом вручную при отсутствии оперативного тока. Встроенная АКБ должна обеспечивать работу коммутационного аппарата в отсутствии оперативного тока в течение не менее 2 часов. С двух сторон АПС (реклоузера) должны быть установлены линейные разъединители. 4. Для СП (КРН) - вакуумные или элегазовые выключатели с пружинно-моторным приводом с возможностью их завода или электромагнитным приводом. Должна быть предусмотрена возможность оперирования коммутационным аппаратом вручную при отсутствии оперативного тока. С двух сторон КРН должны быть установлены линейные разъединители. Обеспечить монтаж металлической площадки обслуживания со всех сторон. 5. Необходимость установки предохранитель-разъединителя выхлопного типа ПРВТ-10(6) кВ в сторону отпаек, ТП, РП(РТП), находящихся на балансе абонентов определить проектом. Согласовать со службой РЗиА ЗЭС. |
| Тип щита управления АПС (реклоузеров), УЛР | Щит управления выполнить в корпусе из металла, метод окраски - порошковый, стойкий к атмосферным воздействиям, IP65. Обеспечить наличие обогрева шкафа, с управлением от термостата. |
| 4.4. Основные требования к объектам ТП (РП, РТП) (Если имеются указанные работы по ТУ – оставляем раздел, если отсутствуют – убираем раздел.) |  |
| Требования для КТП, СТП, МТП мощностью менее 250 кВА | Трансформаторная подстанция должна соответствовать техническим требованиям ПАО «Россети». Конструктивные особенности: - металлические конструкции, должны иметь антикоррозийное покрытие типа «горячее цинкование» в соответствии с ГОСТ 9.307-89; - КТП должна представлять собой блок киоскового (КТПп, КТПн) исполнения полной заводской готовности с установленным энергетическим оборудованием, приборами электроосвещения и вентиляции и кабельной продукцией. Проходные изоляторы должны быть установлены в корпусе РУ-10кВ с применением силиконовых прокладок. Место посадки проходных изоляторов должно быть приподнято относительно корпуса, для исключения проникновения влаги при частичном разрушении прокладки. Над дверями в ТП предусмотреть защитные козырьки, исключающие образование наледи при таянии снега. 2. Щит РУ-0,4 кВ: - в качестве вводного применить трёхпозиционный выключатель нагрузки, обеспечивающий также подключение передвижной электрической станции (ПЭС), с коммутационным ресурсом не менее 1000 циклов включения-отключения; - Главный рубильник и отходящие фидера выполнить блок-предохранителями с защитой плавкими вставками. - РУ НН должно быть обеспечено стационарно установленным щитом для подключения ПЭС отвечающим требованиям технологического задания ПАО «МОЭСК»; - предусмотреть установку трансформаторов тока для организации учета электроэнергии. - номинальный ток плавких вставок определить проектом. - автоматику и учёт уличного освещения спроектировать в отдельном шкафу. Объём по уличному освещению в сметы не включать. 3. Силовой трансформатор типа ТМГ Y/Z-н соответствующий техническим требованиям ОАО «МОЭСК» (приложение к письму №МА/02/65 от 25.01.10г.). 4. Тип стойки опоры с выносным разъединителем - СВ-110-5 (СВ-110-2). 5. Выносной разъединитель – РЛР (разъединитель рубящего типа) в соответствии с техническими требованиями к линейным разъединителям рубящего типа для наружной установки напряжением 6-20 кВ от 01.03.2017г. ПАО «МОЭСК». 6. Диспетчерские наименования, знаки безопасности и логотипы должны быть выполнены в соответствии с Руководством по нанесению наименований на объекты распределительных сетей 0,4-20 кВ ПАО «МОЭСК» от 08.04.2016г. 7. При установке в населенном пункте, предусмотреть монтаж ограждения территории ТП, для исключения проникновения посторонних лиц. |
| Требования для КТП, КТПП, БКТП, РП, РТП мощностью 250 кВА и более | 1. КТП должна представлять собой блок киоскового (КТПп) или блочно-модульного (БКТП) исполнения полной заводской готовности с установленным энергетическим оборудованием, приборами электроосвещения и вентиляции и кабельной продукцией. 2. Тип оборудования 6-10кВ (определить проектом) – RM-6 (с элегазовыми выключателями), ячейки КСО с вакуумными или элегазовыми выключателями с пружинно-моторным приводом с возможностью их завода или электромагнитным приводом. Должна быть предусмотрена возможность оперирования коммутационным аппаратом вручную при отсутствии оперативного тока. (в случае отсутствия данных ячеек по ТУ – пункт исключается) 3. Тип оборудования 0,4кВ – ячейки типа ЩО, одностороннего обслуживания. Тип защит определить проектом (блок-предохранители, разъединители с предохранителями). Конструкция сборки низкого напряжения должна предусматривать установку трансформаторов тока для организации учета электроэнергии. 4. Конструкция ячеек должна быть сертифицирована как целое изделие и аттестована в ПАО «Россети». 5. Силовой трансформатор типа ТМГ Y/Z-н соответствующий техническим требованиям ОАО «МОЭСК» (приложение к письму №МА/02/65 от 25.01.10г.). 6. Количество ячеек 6-10 и 0,4кВ определить проектом. 7. Обеспечить наличие возможности подключения передвижной электростанции для обеспечения резервирования электроснабжения РУ-0,4кВ. 8. Предусмотреть наличие обогрева в помещениях распределительных устройств/шкафах низкого напряжения, с автоматическим включением/отключением от терморегулятора. |
| Общие требования к строительной части (для КТП, КТПП, БКТП, РП, РТП мощностью 250 кВА и более) | 1. Кровля должна быть изготовлена из негорючих материалов, с покрытием из металл-черепицы. Не допускается образование конденсата. Угол наклона (ската) кровли принять не менее 15 градусов. 2. Стены должны быть изготовлены из несгораемого материала. Не допускается образование конденсата. 3. Обеспечить конструкцию пола из железобетонного раствора, не допускающего образование цементной пыли с окраской, либо из металлического листа с защитой от скольжения с защитой от коррозии цинкованием либо краской, стойкой к истиранию. 4. Двери быть выполнены из металла с запирающими устройствами, под стандартные ключи, применяемые в ПАО «Россети Московский регион». Над входами в ТП предусмотреть защитные козырьки, исключающие образование наледи при таянии снега. Крепление защитных козырьков над дверьми должно быть только болтовым. 5. Вентиляционные решётки должны быть выполнены из металла. Конструкция должна обеспечить защиту от проникновения человека и животных, а также препятствовать попаданию дождя и снега в помещение. 6. При наличии фундамента и кабельных полуэтажей, обеспечить наличие железобетонной отмостки по периметру здания. Фундамент должен быть покрыт влагонепроницаемым материалом и не допускать проникновение влаги в кабельные каналы и полуэтажи. Кабельные ввода и перемычки должны проходить через трубы, с обеспечением их герметизации от попадания грунтовых вод в кабельные каналы. 7. Кабельные каналы должны быть обеспечены защитой от попадания грунтовых вод. Кабельные каналы должны закрываться лёгкосъёмными металлическими листами. 8. При проектировании освещения подстанции необходимо предусмотреть применение энергосберегающих светодиодных светильников со сроком службы не менее 10 лет. Запрещено применение светильников и указателей со встроенными аккумуляторными батареями. Выключатели основного освещения в помещениях должны быть установлены в ряду ближе к входной двери, аварийного – дальше. |
| Запасные части | Комплект ЗИП, обеспечивающий работу в период ПНР и в течение двух лет от даты ввода в эксплуатацию: - светодиодные светильники (применяемой марки) – 3 шт.; - переносной светильник на напряжение 12 (24) В; - предохранитель высоковольтный – 3 шт.; - ограничитель перенапряжения ВН (ОПН) – 1 шт.; - вводные изоляторы ВН и НН – по 1 шт.; - комплект аппаратных зажимов выводов НН – 1 шт.; - комплект аппаратных зажимов выводов ВН – 1 шт.; - опорные и проходные изоляторы всех типов – по 1 шт.; - лестница складная для подъема на крышу КТП – 1 шт. Все ЗИП, документация и навесное оборудование должно находиться внутри ТП при ее поставке на место монтажа. |
| Требования к заземлению | 1. Выполнить в соответствии с ПУЭ-7. Присоединение оборудования к контуру заземления должно выполняться сваркой. Контур заземления должен быть окрашен в черный цвет. 2. При реконструкции необходимо проверять состояние контура заземления ТП (РП) и в случае необходимости выполнять его усиление в соответствии с требованиями нормативных документов, методических указаний по контролю состояния заземляющих устройств и требованиями по снижению импульсных помех для обеспечения работы релейной защиты, автоматики, телемеханики и связи. 3. Предусмотреть на наружной стороне здания заземляющий зажим для пожарной техники с видимой маркировкой. |
| 4.5. Основные требования к ВЛЗ-0,4кВ (Если имеются указанные работы по ТУ – оставляем раздел, если отсутствуют – убираем раздел.) |  |
| Воздушный участок 0,4кВ и линейная арматура | 1. Применяемый провод СИП-2 (ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006), сечение провода определить проектом (принять во внимание, что магистральный провод в соответствии с тех. политикой ПАО «Россети Московский регион» должен быть не менее 1х70 мм2). 2. Линейная арматура – должна соответствовать технической политике ПАО «Россети Московский регион», сертифицирована в ПАО «Россети Московский регион». 3. Предусмотреть замену вводов к объектам, запитанным от реконструируемой ЛЭП проводом СИП-4 (сечение определить проектом, но не менее 16мм2). 4. Трасса ВЛ должна быть проложена, по возможности, по кратчайшему расстоянию с учётом условий отчуждения земли, вырубки просек в насаждениях, комплексного использования охранной зоны, а также приближена к дорогам и существующим ВЛ. 5. Количество анкерных и промежуточных опор определить проектом. Применить ж/б стойки – СВ95-4 (ТУ 5863-007-00113557-94) 6. Промежуточные опоры, проходящие по лесным массивам выполнить деревянными антисептированными стойками (в соответствии с утверждёнными техническими требованиями ПАО «Россети Московский регион»). Обеспечить герметизацию опоры в месте выхода из земли и защиту опор от низовых пожаров; 7. Срок службы опор должен соответствовать: 7.1. деревянных пропитанных водорастворимыми антисептиками опор – не менее 40 лет; 7.2. железобетонных центрифугированных и вибрированных опор – не менее 50 лет. |
| Заземление | 1.Предусмотреть установку зажимов для временного заземления в местах: - на первых опорах; - на концевых опорах; - на анкерных опорах; - на ответвительных опорах; 2. Конструкция, количество и сопротивление контуров заземляющих устройств должны соответствовать ПУЭ-7. 3. Все контуры заземления и заземляющие спуски должны быть окрашены в чёрный цвет для защиты от атмосферного воздействия. |
| Защита от перенапряжений 0,4кВ | При выборе мер защиты от перенапряжений ВЛИ необходимо предусматривать установку на фазных проводах магистрали и абонентских ответвлений УЗИП, УЗПН (ОПН). ОПН на ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника, в начале и конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛИ в кабельную линию. |
| Расчистка просек | При прохождении ВЛ по лесным массивам и насаждениям ширина просеки должна соответствовать охранной зоне: для ВЛ 0,4 кВ – 2 метра по горизонтали от проекции крайних проводов на землю, при не отклонённом их положении в обе стороны от ВЛ. В проекте предусмотреть вырубку угрожающих падением на ВЛ деревьев, утилизацию порубочных остатков и вывоз деловой древесины с просеки ВЛ |
| 4.6. Основные требования к КЛ-0,4 кВ (Если имеются указанные работы по ТУ – оставляем раздел, если отсутствуют – убираем раздел.) |  |
| Кабельный участок и арматура | 1.Предусмотреть применение бронированного кабеля, сечение кабеля определить проектом, (применяемые кабели и кабельная арматура должны соответствовать требованиям нормативной документации и проходить обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети Московский регион», выбор должен подтверждаться расчётом в соответствии с требованиями МЭК публикация 287). 2. На трассах прокладок с большими перепадами уровней (для кабелей до 1 кВ – более 25 м) необходимо использовать кабели, бумажная изоляция которых должна быть пропитана нестекающим изоляционным пропиточным составом (в начале обозначения марки – индекс «Ц») 3. Предусмотреть использование концевых термоусаживаемых муфт наружной установки на опорах ЛЭП (с изоляторами). 4. Прокладка КЛ должна проводится в соответствии с ПУЭ-7 5. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбоцементных, бетонных, керамических или пластмассовых трубах. Концы труб должны выступать в траншею из стены здания или фундамента не менее чем на 0,6 м, иметь уклон в сторону траншеи и быть надёжно загерметизированы. Для заделки необходимо использовать специализированные изделия заводской готовности, использование монтажной пены и других заполнителей не допускается. 6. Кабели классом напряжения до 20 кВ включительно на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений плитами ПЗК или сигнальными пластмассовыми лентами. 7. Запрещается использование магнитных материалов для бандажей, крепежных или иных изделий, охватывающих кабели по замкнутому контуру. Бирки на кабель рекомендуется крепить капроновыми, пластмассовыми нитями или проволоками из немагнитных материалов. Пересечения с дорогами и коммуникациями выполнить в трехслойных трубах, изготовленных из полимерной композиции с наружным слоем красного цвета высокой термостойкости. Применение труб из полиэтилена либо полиэтилена низкого давления запрещено. Пересечение с дорогой (автодорогой) выполнить способом ГНБ с резервом труб (не менее 1 резервной трубы). 8. Концы труб, в том числе и резервных, должны быть надёжно герметически заделаны. Для заделки необходимо использовать специализированные изделия заводской готовности, использование монтажной пены и других заполнителей не допускается. 9. Трубный переход должен обеспечивать возможность извлечения кабеля с целью его ремонта или замены. 10. Подъём кабелей на опору выполнить с одной стороны опоры. Кабель должен быть защищён от механических повреждений (металлическим профилем) на высоте не менее 3 м от уровня земли и на глубине 0,3 м в земле. Должен быть предусмотрен резерв кабеля для перемонтажа концевых муфт. Кабели, проложенные горизонтально или вертикально по конструкциям, стенам и перекрытиям, должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у муфт, с обеих сторон изгибов, а на прямых участках – согласно проекту. |
| 4.7. Общие требования к реконструируемому объекту (Без изменений) |  |
| Общие требования к применяемому оборудованию | 1. Должно применяться оборудование соответствующее Российской нормативной базе, имеющее сертификаты соответствия и рекомендованное для применения в электроэнергетике. По выбираемому оборудованию должен иметься положительный опыт эксплуатации в ПАО «Россети» в части надёжности, безопасности и удобства обслуживания; 2. Конструкции опор, узлов, изделий и оборудования должны быть типовыми и унифицированными; 3. Предпочтение должно получать оборудование, произведённое на территории России и имеющее положительный опыт эксплуатации (не менее 1 года) в Российской Федерации; 4. Фирмы производители оборудования должны располагать собственными производственными площадями, иметь в Московском регионе сервисные центры (службы) и склады с ЗИП и положительные отзывы от энергокомпаний. |
| Требования к учёту электроэнергии | 1. На всех входящих и исходящих присоединениях ТП (РП, РТП) обеспечить установку приборов учета электрической энергии, позволяющих осуществлять их дистанционную настройку и мониторинг состояния. 2. На ТП (РП, РТП) обеспечить установку УСПД (устройств сбора и передачи данных), соответствующих требованиям СТО 34.01-5.1-010-2019 «Устройства сбора и передачи данных электроэнергии. Общие технические требования». 3. Для приборов учета, устанавливаемых на вводах 0,4кВ в ТП обеспечить возможность контроля параметров электрической сети, в том числе контроль качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.30-2013 и ГОСТ 33073-2014. 4. Подсистема учета электрической энергии на ТП(РП,РТП) должна осуществлять функции телесигнализации и телеуправления на уровне ИВКЭ (УСПД). 5. Протоколы обмена данными по цифровым интерфейсам для всех приборов учета электроэнергии должны соответствовать стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM) спецификации ПАО «Россети» СПОДЭС (СТО 34.01-8.1-001-2017). 6. Обеспечить передачу данных учета электрической энергии в ИВК ВУ ПАО «Россети» (Пирамида) со всех устанавливаемых приборов учета. 7. На ВЛ-0,4кВ на вводах к потребителям должны быть установлены приборы учета с возможностью удаленного доступа и передачей параметров в ПО Пирамида и SKADA. Приборы учета должны обеспечивать возможность удаленного задания параметров, в том числе предельную величину потребляемой мощности, а также обеспечивать возможность установки режима ограничения электроснабжения потребителей. 9. Проект системы учёта электроэнергии и выбор оборудования согласовать с управлением по реализации услуг передачи электроэнергии. |
| Качество электроэнергии | Функции контроля качества электроэнергии должны быть встроены в приборы учета. Обеспечить наличие измерителей линейных и фазных напряжений и тока на главных рубильниках. |
| Требования к расчету электрических режимов и токов К.З. | Предусмотреть проектом расчёт емкостных токов и токов короткого замыкания. Проектом определить меры по компенсации емкостного тока замыкания на землю в соответствии с требованиями п.5.11.8 ПТЭ. Произвести проверку проектируемых ВЛ, КЛ, КВЛ, электрических аппаратов на термическую и электродинамическую стойкость. При необходимости предусмотреть работы по снижению времени действия защит путем ввода в работу токовых отсечек с учетом необходимого объема реконструкций устройств РЗА, а также соблюдения требований по обеспечению селективности защит. |
| Требования к релейной защите и автоматике. | В соответствии с «Техническими требованиями к устройствам РЗиА при строительстве (реконструкции) объектов в филиале ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети». |
| Требования к организации связи, телеконтроля и телеуправления. | В соответствии с «Техническими требованиями в части телемеханики и связи при строительстве (реконструкции) объектов в филиале ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети» |
| Требования к архитектурно-художественным решениям | При разработке Архитектурно-градостроительного решения объекта необходимо руководствоваться требованиями действующего в ПАО «Россети» Руководства по управлению фирменным стилем (Брендбук) |
| Требования к диспетчерским наименованиям | Диспетчерские наименования на ВЛ 6 (10) кВ наносить в соответствии с Руководством по нанесению наименований на объекты РС 0,4-20 кВ и техническими требованиями к лакокрасочным материалам (утв. приказом ПАО «МОЭСК» от 08.04.2016г.). |
| Требования к предоставлению координат объектов | В целях реализации мероприятий по внесению данных в геоинформационную систему ПАО «Россети», координаты всех вновь построенных, реконструируемых линий, трансформаторных подстанций, пунктов секционирования должны быть сняты в формате WGS84 и предоставляться в электронном виде в РЭС, УКС. |
| Раздел «Энергетическая эффективность» | Выполнить в соответствии с действующим Законодательством и нормативными документами. Проектом обосновать сечения проводников ЛЭП расчетами потерь напряжения в конце ЛЭП. |
| Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» | Выполнить в соответствии СТО 34.01-21.1-001-2017 ПАО «РОССЕТИ» (п.7.10), действующим Законодательством и нормативными документами. |
| Раздел «Противопожарные мероприятия» | Проект разработать с учетом требований противопожарной безопасности, согласно ТУПУ УГПС МЧС России |
| Требования к монтажу прочих объектов на ЛЭП | В проекте предусмотреть работы по восстановлению подвесных линий ВОЛС согласно действующим договорам на аренду; уличного освещения и прочих объектов, использующих опоры ЛЭП – при необходимости. |
| Благоустройство | В проектно-сметную документацию должны быть включены работы и материалы по благоустройству прилегающей к объекту строительства (реконструкции) территории. Предусмотреть обеспечение круглогодичного подъезда автомобилей и спецтехники для обслуживания объекта. |
| 5. Требования к пуско-наладочным работам и этапам строительства (Без изменений) |  |
| Требования по организации пусконаладочных работ и вводу объекта в эксплуатацию. | 1. В проектно-сметной документации должны быть отражены затраты на работы и материалы для организации временных схем электроснабжения между этапами строительства, а также для обеспечения пуско-наладочных работ. 2. Выполнение пуско-наладочных работ должно быть определено в проекте. |
| 6. Требования к оформлению и содержанию проектной документации (Без изменений) |  |
| 1. Проектирование выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. (с изменениями и дополнениями) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. 2. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации». 3. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки проектно-сметной документации 4. В целях обеспечения объекта соответствию концепции «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети» при разработке проекта учесть сценарные условия, принятые Распоряжением ПАО «МОЭСК» от 25.01.2019 года № 81р. 5. Применение положений сценарных условий концепции «Цифровая трансформация 2030» для реализации объекта определить и обосновать проектом. 6. В составе проектной документации обеспечить разработку проекта производства работ. 7. Заказные спецификации и опросные листы заводу-изготовителю должны быть согласованы с филиалом ЗЭС ПАО «Россети Московский регион». 8. Проектную и рабочую документацию выполнить, согласовать со всеми заинтересованными лицами и предоставить в УКС ЗЭС в составе: 4 экземпляра (1 оригинал + 3 копии)на бумажном носителе. ( со всеми согласованиями). 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF (со всеми согласованиями). |  |
| Оформление земельно-правовых отношений | 1. Обосновать размеры земельных участков для размещения объектов капитального строительства (реконструкции). |
|  | 2. Предоставить сведенья о собственниках и правообладателях земельных участков под объекты капитального строительства (реконструкции). |
|  | 3. Предоставить сведенья о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков под объекты капитального строительства (реконструкции). |
|  | 4. Получить кадастровые выписки о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию объектами капитального строительства (реконструкции). |
|  | 5. Разработать и утвердить в установленном порядке схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий предназначенных под капитальное строительство (реконструкции). |
|  | 6. Оформить схему границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (в соответствии с требованиями Постановления Правительства МО от 08.04.2015 г. №229/13. |
|  | 7. Получить в уполномоченном органе Разрешение на размещение объектов строительства (реконструкции) на землях или части земельного участка. |
|  | 8. Подготовить расчет затрат собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков связанных с изъятием, выкупом, временным занятием, согласно представленных заказчиком методик расчета. |
|  | 9. Оформить карту (план) объекта землеустройства (охранной зоны, подлежащей согласованию) в соответствии с требованиями ППРФ от 30.07.2009 г. №621 и п. 9 Порядка, утв. Приказом Ростехнадзора от 17.01.2013 №9. |
| Установление границ охранных зон электросетевых объектов | 1. Выполнить комплекс землеустроительных работ по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.07.3009 №621 и Приказа Минэкномразвития РФ от 03.06.2011 №267. |
|  | 2. Подготовить землеустроительную документацию, сформировать пакет документов для внесения сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства / внесения изменений в сведения о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. |
|  | 3. Согласовать границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства с территориальными органами Ростехнадзора (при необходимости) в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 №9. |
|  | 4. Внести в Государственный кадастр недвижимости сведения о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства / изменения в сведения Государственного кадастра недвижимости о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, установленных ранее. |
|  | 5. Передать в Государственный фонд данных землеустроительную документацию, содержащую сведения о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства |
| Особые условия строительства | Работы в действующих электроустановках |
| Выделение этапов разработки документации | РД - разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. |
| Выделение этапов строительства | Определить и обосновать проектом. |
| Исходные данные для разработки проектной документации | Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора подряда и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты |
| II. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ (Без изменений) |  |
| Согласование проекта | Согласование документации с филиалом ПАО «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети», с исполнительным аппаратом ПАО «Россети Московский регион» (при необходимости), филиалом АО «СО ЕЭС» - Московское РДУ (при необходимости), с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - Московским ПМЭС (при необходимости), МТУ "Ростехнадзор" по ЦФО (при необходимости), ГАУ «Московская государственная экспертиза» (Мособлэкспертизой) (при необходимости), ДППиООС (при необходимости), всеми землепользователями и другими заинтересованными организациями выполняет Проектная организация. |
| Сметная документация | Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом (РИМ) с применением сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 на основании приказа Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Сплит-форму индексов и сметных цен принять для зоны Московской области Минстроя России. Сметную документацию представить в УКС ЗЭС в составе: 4 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр в не редактируемом формате PDF 1 экземпляр в электронном виде (программа Smeta.ru в формате смет АРПС 1.10.). |
| Срок действия настоящего ЗП составляет 2 (два) года с момента подписания договора подряда. |  |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Истринского РЭС 					П.А. Васильев (указывается ФИО начальника РЭСа по принадлежности объекта)

Начальник службы РС ЗЭС                                                           К.О. Новиков