Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 43.21.10.140 Поставка, монтаж и наладка оборудования системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, газового пожаротушения здания Новосибирской ГЭС»

Новосибирск 2026

Содержание

1	Общие сведения	3

2	Перечень объектов Заказчика	4

3	Требования к продукции	5

4	Требования к срокам выполнения работ	6

5	Требования к качеству работ	7

6	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	35

7	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.	35

8	Приложения	35

# Общие сведения

## Обозначения и сокращения

АБК – административно-бытовой корпус

АРМ – автоматизированное рабочее место

АУПТ – автоматическая установка пожаротушения

ГОТВ – газовое огнетушащее вещество

ГЩУ – главный щит управления

ГЭС – гидроэлектростанция

Заказчик – филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»

ЗИП – запасные изделия и приспособления

МТО – материально-техническое обеспечение

МТР – материально-технические ресурсы, включая материалы и оборудование

МХ - маслохозяйство

НТД – нормативно-технические документы

ОКЛ – огнестойкая кабельная линия

ОТВ – огнетушащие вещества

ПНР – пуско-наладочные работы

ППКУП – прибор приемно-контрольный управления пожарный

ППР – проект производства работ

ППРв – план производства работ на высоте

РД – рабочая документация

СМР – строительно-монтажные работы

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией

СПЗ – системы противопожарной защиты

СПС – система пожарной сигнализации

ТТ – технические требования

ЩО – щитовое отделение

## Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.21.10.140 Поставка, монтаж и наладка оборудования системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, газового пожаротушения здания Новосибирской ГЭС

## Цель выполнения работ

Целью работы является техническое перевооружение системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, газового пожаротушения здания гидроэлектростанции Новосибирской ГЭС согласно требованиям Специальных технических условий, согласованных письмом Главного управления МЧС России по Новосибирской области от 09.12.2024 № ГУ-ИСХ-121841.

## Существующее положение

Основные характеристики и идентификационные признаки здания ГЭС:

• Степень огнестойкости – II;

• Класс конструктивной пожарной опасности – С0;

• Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1 (с помещениями Ф4.3, Ф5.2).

В настоящее время на Новосибирской ГЭС эксплуатируются СПС, СОУЭ и АУПТ на базе оборудования производства НВП «Болид». Функции ППКУП выполняет пульт С2000М. ППКУП позволяет контролировать текущее состояние СПС, СОУЭ и АУПТ с выводом сигнализации состояния на блоки индикации С2000-БИ, установленный в помещении пожарной автоматики, и на АРМ «Орион-Про», установленный на ГЩУ. Дистанционное управление АУПС, СОУЭ и АУПТ может выполняться с АРМ «Орион-Про» и ППКУП С2000М.

Системы СПС, СОУЭ и АУПТ содержат в своем составе резервированные источники питания с аккумуляторными батареями, контроллеры радиальных и адресных шлейфов сигнализации, релейные и пусковые блоки, шлейфы сигнализации с пожарными извещателями, звуковые и свектовые оповещатели, модули газового пожаротушения с технологическими трубопроводами для выпуска ГОТВ.

Во всех помещениях предусмотрена СОУЭ 2-го типа.

Комплекты рабочей документации шифр: 12-26 «Здание Новосибирской ГЭС филиала ПАО «РусГидро». Новосибирск, ул. Новоморская, д.4. Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Автоматическая установка газового пожаротушения», разработанные ООО «Интеллектуальные Системы Сибири»

# Перечень объектов Заказчика

### Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оборудование системы охранно-пожарной сигнализации оповещение о пожаре в машинном зале | Филиал ПАО РусГидро– Новосибирская ГЭС, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4 Границы производственной территории, здание Управления Новосибирской ГЭС. | НВ0000000398 | Ликвидация |
| 2 | Оборудование пожарной сигнализации |  | НВ0000000786 | Частичный демонтаж |
| 3 | Оборудование пожарной сигнализации здания ГЭС |  |  | Новый объект -Оборудование пожарной сигнализации здания ГЭС |

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

### Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № этапа/партии | Наименование этапа (состава работ) / партий оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поставка ЗИП. Состав поставляемого оборудования соответствует Перечню и объему закупаемой продукции (Приложение 2 к настоящим ТТ). | В соответствии с РД шифр 12-26-ПС7 (Приложение 1 к настоящим ТТ) |  |
| 2 | СМР и ПНР электропитания СПС, СОУЭ и АУПТ |  |  |
| 2.1 | Разработка и согласование с Заказчиком ППР на СМР оборудования системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, газового пожаротушения здания Новосибирской ГЭС | шт. | 1 |
| 2.2 | Разработка и согласование с Заказчиком ППРв на СМР оборудования системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, газового пожаротушения здания Новосибирской ГЭС | шт. | 1 |
| 2.3 | Выполнение СМР и ПНР электропитания СПС, СОУЭ и АУПТ. | В соответствии с РД шифр 12-26-ЭМ (Приложение 1 к настоящим ТТ) |  |
| 3 | СМР и ПНР систем СПС и СОУЭ машинного зала. Автономная наладка и испытания. | В соответствии с РД шифр 12-26-ПС1 (Приложение 1 к настоящим ТТ) |  |
| 4 | СМР и ПНР систем СПС и СОУЭ АБК. Автономная наладка и испытания. | В соответствии с РД шифр 12-26-ПС2 (Приложение 1 к настоящим ТТ) |  |
| 5 | СМР и ПНР систем СПС и СОУЭ пристройки АБК. Автономная наладка и испытания. | В соответствии с РД шифр 12-26-ПС3 (Приложение 1 к настоящим ТТ) |  |
| 6 | СМР и ПНР систем СПС и СОУЭ щитового отделения. Автономная наладка и испытания. | В соответствии с РД шифр 12-26-ПС4 (Приложение 1 к настоящим ТТ) |  |
| 7 | СМР и ПНР систем СПС и СОУЭ мастерской ОРУ-110кВ. Автономная наладка и испытания. | В соответствии с РД шифр 12-26-ПС6 (Приложение 1 к настоящим ТТ) |  |
| 8 | Разработка и согласование с Заказчиком программы комплексных испытаний. Комплексная наладка и комплексные испытания СПС, СОУЭ и АУПТ. Оформление исполнительной документации. Ввод СПС, СОУЭ и АУПТ в эксплуатацию. Частичный демонтаж существующего оборудования пожарной сигнализации. Перемещение демонтированного оборудования, разделка, сортировка. | В соответствии с РД шифр 12-26-ПС8, 12-26-ПС9 (Приложение 1 к настоящим ТТ) |  |
| 9 | Демонтаж существующего оборудования системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожаре в машинном зале. Перемещение демонтированного оборудования, разделка, сортировка. | В соответствии с РД шифр 12-26-ПС9 (Приложение 1 к настоящим ТТ) |  |

### Объем работ выполняется в соответствии с настоящими ТТ и переданной Заказчиком Подрядчику в производство работ РД (Приложение 1 к настоящим ТТ).

### Настройка, конфигурирование и программирование контроллеров и оборудования выполняется специалистом, имеющим соответствующий документ (сертификат или удостоверение), подтверждающий наличие необходимых специальных знаний для выполнения работ по пуско-наладке и программированию оборудования и приборов пожарной, охранной сигнализации на базе интегрированной системы «Орион» НВП Болид, в соответствии с переданной Заказчиком в производство работ РД (Приложение 1 к настоящим ТТ) и технической документацией производителя оборудования (руководства по эксплуатации и иной документации, содержащей инструкции по настройке, конфигурированию, программированию).

# Требования к срокам выполнения работ

## Требования к срокам выполнения работ представлены в Таблице 3.

### Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № этапа/ партии | Наименование работ / этапа работ/партии оборудования | Объект | Требования к началу срока выполнения работ / этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поставка ЗИП. |  | С даты, следующей за датой заключения договора | 15.04.2027 |
| 2 | СМР и ПНР электропитания СПС, СОУЭ и АУПТ. | Оборудование пожарной сигнализации здания ГЭС | С даты, следующей за датой заключения договора | 01.09.2027 |
| 3 | СМР и ПНР систем СПС и СОУЭ машинного зала. Автономная наладка и испытания. |  | С даты, следующей за датой заключения договора | 01.09.2027 |
| 4 | СМР и ПНР систем СПС и СОУЭ АБК. Автономная наладка и испытания. |  | С даты, следующей за датой заключения договора | 14.05.2027 |
| 5 | СМР и ПНР систем СПС и СОУЭ пристройки АБК. Автономная наладка и испытания. |  | С даты, следующей за датой заключения договора | 14.05.2027 |
| 6 | СМР и ПНР систем СПС и СОУЭ щитового отделения. Автономная наладка и испытания. |  | С даты, следующей за датой заключения договора | 14.05.2027 |
| 7 | СМР и ПНР систем СПС и СОУЭ мастерской ОРУ-110кВ. Автономная наладка и испытания. |  | 15.05.2027 | 01.09.2027 |
| 8 | Разработка и согласование с Заказчиком программы комплексных испытаний. Комплексная наладка и комплексные испытания СПС, СОУЭ и АУПТ. Оформление исполнительной документации. Ввод СПС, СОУЭ и АУПТ в эксплуатацию. | Оборудование пожарной сигнализации здания ГЭС | 01.04.2027 | 01.09.2027 |
| 9 | Демонтаж существующего оборудования СПС, СОУЭ и АУПТ. Перемещение демонтированного оборудования, разделка, сортировка. | Оборудование системы охранно-пожарной сигнализации оповещение о пожаре в машинном зале НВ0000000398 | 01.06.2027 | 01.09.2027 |

# Требования к качеству работ

## Требования к качеству поставляемой продукции

### Характеристики поставляемой продукции должны соответствовать Требованиям к качеству поставляемой продукции согласно Таблице 4.

## Требования к качеству выполнения работ

### Качество выполняемых работ должно соответствовать Требованиям к качеству выполнения работ согласно Таблице 5.

Таблица 4. Требования к качеству поставляемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Место доставки | Продукция должна быть доставлена Подрядчиком на склад Заказчика по адресу: 630056 г. Новосибирск, ул. Новоморская, д.4 | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2 | Упаковка | Индивидуальная упаковка с товарным знаком предприятия изготовителя, с наименованием продукции | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3 | Срок гарантии | Не менее 36 месяцев | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.4 | Требования к качеству, комплектности, количеству и ассортименту | Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемого оборудования должны соответствовать спецификациям РД (Приложение 1 к настоящим ТТ). Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставщик гарантирует, оборудование принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц. Дата изготовления оборудования не ранее 2026 года. Одновременно с передачей оборудования Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы следующих относящихся к Товару документов: - технический паспорт на русском языке; - инструкция по эксплуатации на русском языке; - упаковочный лист; - иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; - Протокол испытаний кабельной продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности; - товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27); - накладная ТОРГ-12/УПД. Оборудование должно отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность оборудования от всякого рода повреждений согласно руководству по эксплуатации для исключения порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.5 | Требования к выбору марки поставляемого оборудования | Согласно РД (Приложение 1 к настоящим ТТ). | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.6 | Требования к выбору производителя поставляемого оборудования | Согласно РД (Приложение 1 к настоящим ТТ). | Согласие с требованиями |  |  |

Таблица 5. Требования к качеству выполнения работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - Требования к выполнению работ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ | 1. Работы выполняются в соответствии с переданной в производство работ РД (Приложение 1 к настоящим ТТ), паспортами и технической эксплуатационной документацией изготовителей оборудования. 2. В ходе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить исполнение технических решений, рабочей документации в полном объеме. 3. Подрядчик должен разработать КСГ производства работ с понедельной разбивкой. КСГ подлежит утверждению Заказчиком. Работы производятся в полном соответствии с КСГ. Работы выполняются поэтапно, согласно срокам КСГ. 4. Разработанные Подрядчиком ППР, ППРв направляются на согласование Заказчику не менее чем за 14 календарных дней до начала выполнения работ этапа 3 таблицы 3 «Требования к срокам выполнения работ» и утверждаются Заказчиком не позднее чем за три календарных дня до начала выполнения работ. 5. Объем проводимых работ, в т.ч. по индивидуальным и комплексным испытаниям смонтированных СПС, СОУЭ и АУПТ, должен соответствовать требованиям следующих НТД: - ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; - СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; # СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования - СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. 6. Работы выполняются с оформлением необходимых нарядов-допусков и/или распоряжений. 7. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение технологической, производственной и трудовой дисциплины, установленной в филиале ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС». 8. Все дефекты, аварийные ситуации и их последствия, произошедшие по вине Подрядчика, устраняются силами и средствами Подрядчика. 9. Подрядчиком осуществляется ежесменная уборка рабочего места и вывоз отходов в места, указанные Заказчиком. 10. После выполнения демонтажных работ подрядчиком выполняются строительно-восстановительные работы по благоустройству прилегающей к оборудованию площадки (восстановление потолков и напольного покрытия, покраска стен и конструкций и т.д.). 11. В целях предупреждения производственного травматизма, повышения ответственности у работников, организующих и выполняющих работы, на которых могут распространяться производственные факторы филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС», персонал Подрядчика должен учитывать требования политики группы РусГидро в области охраны труда (Приложение 3 к настоящим ТТ). 12. Для контроля выполнения работ и соблюдения требований правил по охране труда Заказчик устанавливает средства видеофиксации. | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2 | Соблюдение при выполнении работ требований и правил федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов | 1. При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими НТД: - Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ (последняя редакция); - Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ (последняя редакция); - Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548"; - Правила устройства электроустановок Российской Федерации (ПУЭ) издания № 6, 7; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты от 15.12.2020 №903н), с изменениями и дополнениями; - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 №833н); - Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н); - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; - РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики»; - РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытания электрооборудования»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 76.13330.2016 «Электротехничсекие устройства»; - СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности». - Регламент по организации уборки рабочих мест при выполнении ремонтных и строительных работ в машинном зале и действующих электроустановках, утв. приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» от 23.11.2020 г. №НГЭС/93-395 (Приложение 4 к настоящим ТТ); - Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро"», утв. приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (Приложение 5 к настоящим ТТ); - Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро, утв. распоряжением ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р (Приложение 6 к настоящим ТТ); - СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; # СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования - СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. 2. Указанные в перечне нормативной документации стандарты организации и руководящие документы, не являются исчерпывающими, не противоречат требованиям федерального законодательства, федеральной нормативной документации и ГОСТ, позволяют обеспечить выполнение обязательных требований, установленных законодательством в области повышения безопасности и надежности эксплуатации электрооборудования, снижение уровня ошибок, безопасного проведения работ, обеспечить защищённость Новосибирской ГЭС, как объекта повышенной опасности, от аварий и катастроф. | Согласие с требованиями |  |  |
| 2 | Требования к организации работ |  |  |  |  |
| 2.1 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | 1. Организация работ выполняется согласно Правилам охраны труда в действующих электроустановках в полном соответствии с отраслевым НТД. 2. Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с требованиями Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро"», утв. приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (Приложение 5 к настоящим ТТ). 3. Допуск персонала Подрядчика и автомобильного транспорта, задействованного для выполнения работ, осуществляется в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах (утв. приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» от 19.03.2025 № НГЭС/93-108) (Приложение 7 к настоящим ТТ). 4. Подрядчик обеспечивает при производстве работ на высоте наличие и применение средств индивидуальной и коллективной защиты от падения с высоты, а также наличие и при необходимости применение средств спасения и эвакуации. | Согласие с требованиями |  |  |
| 2.2 | Разработка ППР и ППРв | 1. ППР разработать в составе и содержании в соответствии с СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и Регламентом разработки проектов производства работ в филиале ПАО «РусГидро»- «Новосибирская ГЭС», утв. приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» от 28.03.2018 №НГЭС/93-00611 (Приложение 8 к настоящим ТТ). 2. Для производства работ на высоте разработать ППРв в соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н. 3. ППР и ППРв подлежит обязательному согласованию Заказчиком и утверждению Подрядчиком. 4. Без утвержденных ППР и ППРв Подрядчик в зону работ не допускается. 5. Требование регламента обусловлено: - работы выполняются на объекте повышенной опасности (гидротехническое сооружение Новосибирской ГЭС); - организации, выполняющие работы на таком объекте, обязаны исполнять требования норм и правил, установленные в отношении объекта повышенной опасности (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом МинЭнерго Российской Федерации № 1070 от 4 октября 2022 г.). | Согласие с требованиями |  |  |
| 3 | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам |  |  |  |  |
| 3.1 | Требования к номенклатуре, характеристикам оборудования и материалам, которые должны быть использованы при проведении работ | Оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно согласно спецификациям следующих комплектов РД (Приложение 1 к настоящим ТТ): - 12-26-ПС1. Машинный зал. СПС и СОУЭ; - 12-26-ПС2. АБК. СПС и СОУЭ; - 12-26-ПС3. Пристройка АБК. СПС и СОУЭ; - 12-26-ПС4. Щитовое отделение. СПС и СОУЭ; - 12-26-ПС6. Мастерская ОРУ-110кВ. СПС и СОУЭ; - 12-26-ЭМ. Силовое электрооборудование. В рамках этапа №1 оборудование приобретаются Подрядчиком самостоятельно согласно спецификации комплекта РД 12-26-ПС7.ЗИП в объеме согласно Перечню и объему закупаемой продукции (Приложение 2 к настоящим ТТ). Подрядчик обязан своими силами в счет общей стоимости договора осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ. В ходе приемки Подрядчик обеспечивает контроль поступающего оборудования и материалов, включающий в себя проверку: - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов и оборудования. Поставляемые материалы, оборудование должны иметь необходимые сертификаты соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности и документы качества, паспорта заводов изготовителей. Упаковка и маркировка должна обеспечивать полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Всё поставляемое Подрядчиком оборудование должно быть новым (которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), произведено не ранее 2026 года, не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или поставщика, при соблюдении правил эксплуатации. Поставляемое оборудование должно соответствовать марке, типу, обозначениям, техническим характеристикам, указанным в разработанной РД (Приложение 1 к настоящим ТТ). Состав огнестойкой кабельной линии должен соответствовать разработанной РД (Приложение 1 к настоящим ТТ). В составе одной огнестойкой кабельной линии запрещено комбинировать комплектующие от разных сертифицированных решений. | Согласие с требованиями |  |  |
| 4 | Требования к контролю качества работ |  |  |  |  |
| 4.1 | Контроль качества выполненных работ | Включает проверку соответствия монтажа требованиям НТД, а также контроль функционирования технических средств СПС, СОУЭ и АУПТ. | Согласие с требованиями |  |  |
| 5 | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |
| 5.1 | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | 1. Для выполнения монтажных работ персонал Подрядчика должен включать следующий состав квалифицированных специалистов: - электромонтажников систем противопожарной защиты на оборудовании НВП Болид с опытом работы по монтажу не менее трех лет - не менее 2 человек; - электромонтажник с группой по электробезопасности не ниже 4 — не менее 4 человек 2. Для выполнения ПНР персонал Подрядчика должен включать следующий состав квалифицированных специалистов: - инженер-наладчик систем противопожарной защиты на оборудовании НВП Болид с высшим техническим образованием и опытом работы по наладке и программированию не менее трех лет, в количестве не менее одного работника; - работники, обученные для выполнения работ по измерению сопротивления изоляции кабелей, с соответствующей группой по электробезопасности. 3. Наличие свидетельств об успешном прохождении обучения/ повышения квалификации по программам/ курсам, включающим одну или несколько тем по деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в авторизированном НВП Болид учебном центре. 4. Наличие персонала, имеющего право выдачи нарядов - допусков, быть руководителями работ. (У лиц, имеющих право выдачи наряда - допусков группа по электробезопасности должна быть V. У лиц, имеющих право быть руководителями работ группа по электробезопасности должна быть не ниже IV). 5. Наличие удостоверений на производство специальных видов работ (работ с электро - и пневмоинструментом, газосварочных) (возможно совмещение специальностей). 6. При работах на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда России от 16.11.2020 г. № 782н): ответственный исполнитель (производитель работ) должен иметь группу не ниже II группы по безопасности работ на высоте, член бригады не ниже I, лицо, ответственное за безопасную организацию и проведение работ на высоте - группу III. Работники, выполняющие работы на высоте, должны быть обучены и аттестованы в соответствии с требованиями п. 20 Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н). 7. Подрядчик должен иметь службу по охране труда и технике безопасности, либо специалиста по охране труда. |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления на этапе до начала выполнения работ документов, подтверждающих квалификацию персонала, наличие трудовых отношений с работниками, копий свидетельств о прохождении обучения, а также копий удостоверений. Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). Подрядчик на этапе заключения договора должен подтвердить предоставление согласий работников на обработку персональных и иных охраняемых законом данных. |  |
| 6 | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |
| 6.1 | Условия производства работ | 1. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования. 2. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. 3. Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое оборудование и иные загромождающие помещения предметы. | Согласие с требованиями |  |  |
| 6.2 | Требования к безопасности выполняемых работ | 1. Подрядчик должен соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. 2. Подрядчик обязан направлять на объект Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски для производства работ. 3. Работы ведутся: - в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда РФ № 903н от 15.12.2020); - по оформленным наряд-допускам; - по утвержденным ППР, ППРв; - в соответствии с рабочей документацией (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям); - без остановки технологического процесса; - вблизи действующего оборудования, в том числе оборудования под напряжением; - по разработанному Подрядчиком и согласованному Заказчиком КСГ. | Согласие с требованиями |  |  |
| 7 | Требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 7.1 | Общие требования к результатам работ | 1. В рамках договора Подрядчик должен выполнить в полном объеме поставку, СМР и ПНР систем СПС, СОУЭ и АУПТ согласно требованиям настоящих ТТ и выданной в производство работ РД (Приложение 1 к настоящим ТТ). 2. В рамках договора Подрядчик должен выполнить: 2.1. Проведение подготовительных работ (устройство монтажных отверстий, установку крепёжных элементов, опорных конструкций и т.д.); 2.2. Поставку оборудования, изделий и материалов; 2.3. Проведение всех необходимых испытаний с составлением соответствующих актов; 2.4. Подготовку всей необходимой исполнительной и иной документации и обеспечить участие в приемке объекта в эксплуатацию. 3. Все работы должны быть выполнены в соответствии с РД (Приложение 1 к настоящим ТТ), выданной в производство работ, технической документацией заводов-изготовителей оборудования и материалов, а также установленными для данного вида работ требованиями и правилами. 4. Контроль за работами Подрядчика производится уполномоченными представителями Заказчика. Их указания являются обязательными и подлежат выполнению Подрядчиком. 5. Подрядчик обязан сформировать и согласовать с Заказчиком перечень отчетной и исполнительной документации. 6. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан поэтапно сдавать Заказчику выполненные работ, кроме того, своевременно представлять к освидетельствованию скрытые работы, и вести исполнительную документацию в соответствии с НТД, которая в дальнейшем передается Заказчику. 7. Результаты работ по соответствующему Этапу Работ предъявляются Подрядчиком с составлением актов освидетельствования выполненных работ. Приемка работ осуществляется при условии передачи полного комплекта исполнительной документации на бумажном носителе в соответствии с требованиями нормативных документов. По завершению работ по Объекту в целом, Подрядчиком предоставляются акты сдачи - приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), соответствующие технические акты. 8. По окончанию работ Подрядчик должен оформить и передать Заказчику комплект документации в соответствии с требованиями нормативных документов. | Согласие с требованиями |  |  |
| 8 | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |  |  |
| 8.1 |  | 1. Обеспечение пожарной безопасности объекта. 2. Обеспечение безопасности людей, защита оборудования и имущества Новосибирской ГЭС. 3. Обеспечение выполнения требований действующих НТД. | Согласие с требованиями |  |  |
| 9 | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |
| 9.1 |  | 1. По факту выполнения полного объема работ по Этапу работ Подрядчик обязан официально уведомить Заказчика о необходимости комиссионной приемки работ за 3 рабочих дня. | Согласие с требованиями |  |  |
| 10 | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
| 10.1 | Предоставление документации Заказчику | 1. Представить Заказчику с актами выполненных работ следующую документацию: - исполнительную документацию, согласованную с Проектировщиком (в случае изменений проектных решений) и Заказчиком; - комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ; - реестр отчетной, эксплуатационной и исполнительной документации, согласованный с Заказчиком; - журналы работ (в том числе журнала общих работ, специальных работ, сварочных работ, кабельный журнал); - кабельные журналы с указанием адресов и длин кабельных линий; - акты приемки скрытых работ; - схемы исполнительные монтажные, инструкции по эксплуатации и оперативному обслуживанию; - протоколы испытаний; - акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ; - акт об окончании монтажных работ; - акт о выявленных дефектах приборов, оборудования и материалов (при необходимости); - акт измерения сопротивления изоляции электропроводок; - акт освидетельствования скрытых работ (при необходимости); - акт об окончании пусконаладочных работ; - акты проведения индивидуальных испытаний СПС, СОУЭ и АУПТ; - файлы конфигураций установленного оборудования; - ведомость смонтированных приборов и оборудования СПЗ. 2. Состав исполнительной документации должен соответствовать требованиям следующих НТД: - ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». 3. Состав исполнительной документации по электромонтажным работам определяется согласно требованиям: • И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» (утверждена президентом ассоциации «Росэлектромонтаж» 12.04.2007. Рекомендована к применению письмом Минрегионразвития №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007); а также должен включать: • кабельные журналы; • акты индивидуального опробования и испытания оборудования; • акты приемки оборудования из монтажа; • акт о проведении комплексного опробования; • акт приемки оборудования в промышленную эксплуатацию • схема электроснабжения; • сертификаты огнестойкой кабельной линии; • сертификаты и паспорта на вновь установленное оборудование, изделия и материалы. 4. Схемы подключения и планы размещения оборудования и кабельных трасс с указанием отступлений от решений РД передаются Заказчику в бумажном виде в 2-х экземплярах с подписью представителей Подрядчика, они же дополнительно передаются в редактируемом электронном виде на съемном носителе в формате | Согласие с требованиями |  |  |
| 10.2 | Формат предоставления исполнительной документации Заказчику | 1. Текстовая часть (акты, описание алгоритмов работы, перечень оборудования и т.д.) в электронном виде с возможностью правки в формате файлов соответствующих программ, с расширением: *.DOCX – WORD, или *.ODT – ODF (AlterOffice, OpenOffice и LibreOffice). Текстовая часть в электронном сканированном виде с подписями ответственных лиц в формате *.PDF. Не допускается разбивать документ на отдельные страницы-файлы. 2. Формат предоставления текстовых документов – А3, А4. 3. Графическая часть (схемы, чертежи, кабельные журналы и т.д.) предоставляется в электронном виде с возможностью правки в формате файлов соответствующих программ, с расширением: *.VSD, или *.DWG, или *.ODG – AlterOffice, OpenOffice и LibreOffice, с обязательным приложением используемых шрифтов, форм и других файлов, необходимых для работы с передаваемой в электронном виде документацией. Предоставление документации в других форматах возможно только по предварительному согласованию с Заказчиком. 4. Электронный вариант документации предоставляется в 2-х экземплярах– на USB flash и DVD. 5. В бумажном варианте документация предоставляется в 2-х экземплярах в формате А3 или А4 (при невозможности размещения графической части в формате А3, А4 допускается применение форматов до А1 включительно). 6. Документация должна быть сброшюрована в виде одной или нескольких папок, снабженных соответствующими надписями на каждой обложке и описью содержащихся в папке материалов | Согласие с требованиями |  |  |
| 11 | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |
| 11.1 | Срок гарантии на результаты работ | 1. Не менее 36 месяцев c даты подписания Сторонами Акта КС-11, либо с даты прекращения (расторжения) Договора. | Согласие с требованиями |  |  |
| 12 | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |  |
| 12.1 | Санитарные требования и требования в области охраны окружающей среды | 1. По согласованию с Заказчиком Подрядчик своими силами на территории Заказчика могут быть организованы площадки для хранения оборудования и материалов. 2. Демонтированное оборудование размещается в места, указанные Заказчиком по видам отходов: черный металл, цветной металл, кабелей по типу и сечению жил. 3. Подрядчик за свой счет организует размещение строительных отходов на полигоне ТБО, указанном Заказчиком. 4. Подрядчик за свой счет организует подготовку к утилизации демонтированного оборудования. Демонтированное оборудование и отходы от производства работ вывозятся в место, указанное Заказчиком, и подготавливается к утилизации (под подготовкой к утилизации понимается разборка демонтированного оборудования и сортировка по видам отходов) 5. Подрядчик за свой счет и собственными силами обязан: • установить контейнеры для раздельного сбора и временного накопления отходов на площадках, указанных Заказчиком; • организовать временное накопление отходов на указанных Заказчиком площадках и обеспечить обращение с отходами согласно требованиям, действующего законодательства РФ. Демонтированное оборудование, после разборки и резки, перемещаются Подрядчиком на специальную бетонную площадку для хранения лома чёрных металлов на территории Новосибирской ГЭС. Металлолом передается Заказчику по акту установленной формы. • предоставить Заказчику копию лицензии на обращение с отходами в случае осуществления сбора, транспортирования, обезвреживания, утилизации, размещения отходов на полигоне ТБО собственными силами; • в случае привлечения к обращению с отходами лицензированной организации до начала производства работ/оказания услуг Подрядчик обязан предоставить Заказчику копию договора на сбор, транспортирование обезвреживание, утилизацию, размещение отходов на полигоне ТБО. • вести учёт образовавшихся отходов и предоставлять Заказчику копии первичных бухгалтерских документов, подтверждающих факт сбора, транспортирования, обезвреживания, утилизации, размещения отходов на полигоне ТБО до подписания актов оказанных услуг по договору; • разобрать отходы производства до металлолома (1,5м, 0,5м, 0,5м), отделить лом чёрного и цветных металлов, доставить и сдать лом на склад Заказчика. • Передача на склад Заказчика демонтированного оборудования и материалов осуществляется по акту приёмки-передачи. 6. Подрядчик обязан предоставить Заказчику талоны на утилизацию отходов на полигон ТБО. 7. Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Заказчиком площадки производства работ. 8. Подрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства. 9. Подрядчиком осуществляется ежесменная уборка рабочего места и вывоз отходов в места, указанные Заказчиком. 10. Слив технических жидкостей, сброс отходов в канализацию или на грунт, а также в водные объекты запрещается. 11. Отходы лома чёрных и цветных металлов, складируются Подрядчиком своими силами и за свой счет в места, указанные Заказчиком. Отходы лома чёрных и цветных металлов являются собственностью Заказчика. | Согласие с требованиями |  |  |
| 12.2 | Непредвиденные расходы | 1. Подрядчику предусмотреть включение непредвиденных расходов в размере 1,8% от общей сметной стоимости. Заказчик исключает при исполнении договора заключение дополнительных соглашений на увеличение объёмов работ. | Согласие с требованиями |  |  |
| 12.3 | Сроки уведомлений | 1. Уведомление о приемке скрытых работ (при наличии) должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки. | Согласие с требованиями |  |  |
| 13‍ | Требования к Участнику закупки |  |  |  |  |
| 13.1‍ | Перечень специальных требований | В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» от 28.07.2020 г. № 1128 (вместе с «Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»): наличие действующей (в течение срока действия заявки на участие в закупке) лицензии на осуществление следующих видов деятельности: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, согласно требованиям Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений |  | составе заявки Участник должен предоставить (на выбор): - копию действующей лицензии, выданной МЧС России на осуществление деятельности: * Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; * Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; * Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов, - копию действующей выписки из Реестра указанных лицензий (выданной не ранее одного месяца до даты подачи заявки) по форме, установленной законодательством РФ; или - справку (в произвольной форме) с указанием номера лицензии в Реестре лицензий на сайте лицензирующего органа, названия этого Реестра и соответствующей ссылки на указанный Реестр в сети Интернет |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

## Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

### Сметная документация (Приложение 9 к настоящим ТТ) разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 10 к настоящим ТТ.

### В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

### Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

## Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

### Сметная документация формируется путем применения к сметной документации, разработанной Заказчиком, понижающего коэффициента из заявки Участника. Внесение изменений, кроме применения понижающего коэффициента, не допускается.

### В случае использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты, подтверждающую сметную документацию формировать в соответствии с Приложением 10 к настоящим ТТ «Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе технического перевооружения и реконструкции».

# Приложения

| Приложение 1: | Рабочая документация. |
| --- | --- |
| Приложение 2: | Перечень и объем закупаемой продукции. |
| Приложение 3: | Требования политики группы РусГидро в области охраны труда. |
| Приложение 4: | Регламент по организации уборки рабочих мест при выполнении ремонтных и строительных работ в машинном зале и действующих электроустановках. |
| Приложение 5: | Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро. |
| Приложение 6: | Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро. |
| Приложение 7: | Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах, утв. приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» от 19.03.2025 № НГЭС/93-108. |
| Приложение 8: | Регламент разработки проектов производства работ в филиале ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС», утв. приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» от 28.03.2018 №НГЭС/93-00611. |
| Приложение 9: | Пакет сметной документации. |
| Приложение 10: | Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе технического перевооружения и реконструкции. |