Технические требования на оказание услуг

«Техническое освидетельствование, техническое диагностирование, экспертиза промышленной безопасности с продлением срока службы технических устройств и оборудования для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель оказания услуг	3

1.3.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	11

2.	Требования к продукции	10

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	10

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	10

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	10

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	13

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	13

2.2.	Требования к качеству услуг	114

Таблица 4. Требования к качеству услуг	14

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	22

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

Услуги по техническому освидетельствованию, техническому диагностированию, экспертизе промышленной безопасности с продлением срока службы технических устройств и оборудования

Цель оказания услуг

- Услуги оказываются с целью оценки технического состояния оборудования, определения соответствия объектов оказания услуг предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности и определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации, определения мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса оборудования.

Существующее положение

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры) | Год ввода в эксплуатацию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности котлоагрегата ( с обязательными вырезками металла и их анализами) ст.№ 1, рег. № Ч-347к | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Котлоагрегат ст.№ 1, рег. № Ч-347к | БКЗ-160-100(2) Р в барабане – 110 кг/см2, Т-540℃ | 1986 | До 01.09.2027 |
|  | Техническое освидетельствование очередное (наружный осмотр, внутренний осмотр, гидравлические испытания,) котлоагрегата ст.№ 1, рег. № Ч-347к | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Котлоагрегат ст.№ 1, рег. № Ч-347к | БКЗ-160-100(2) Р в барабане – 110 кг/см2, Т-540℃ | 1986 | До 20.06.2027 |
|  | Техническое освидетельствование очередное (наружный осмотр, внутренний осмотр, гидравлические испытания) котлоагрегата ст.№ 2, рег. № Ч-348к | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Котлоагрегат ст.№ 2, рег. № Ч-3478 | БКЗ-160-100(2) Р в барабане – 110 кг/см2, Т-540℃ | 1987 | До 20.06.2027 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности газопровода рег.№ Ч-70тр | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Газопровод рег.№ Ч-70тр | Надземный; L-87м; 325х8мм; Р-4-6кгс/см2 | 2018 | До 23.09.2027 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности газопровода рег.№ Ч-71тр | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Газопровод рег.№ Ч-71тр | Надземный; L-195м; 530х8мм; 426х9мм; Р- 0,09-1,5кгс/см2 | 2018 | До 23.09.2027 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности газорегуляторный пункт блочный (ГРПБ) рег.№ Ч- 50ГРПБ | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Газопровод рег.№ Ч-50ГРПБ | Р-от 0,4 до 2,4кгс/см2; Газопровод диаметром от 325 мм до 530 мм. | 2018 | До 23.09.2027 |
|  | Техническое освидетельствование очередное (наружный осмотр) трубопровод сетевой воды рег.№ А78-2023-4тр | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Трубопровод сетевой воды рег.№ А78-2023-4тр | Р-1,2 Мпа, Т= 1300С | 1987 | До 31.07.2027 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности подогревателя сетевой воды ПСВ-315-14-23 Рег.№ Ч-225с, зав.№ 4560 | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Подогреватель сетевой воды Рег.№ Ч-225с | Р-1,4 МПа, Т-4000С, емкость 1950л | 1995 | До 20.07.2027 |
|  | Техническое освидетельствование очередное (наружный осмотр, гидравлические испытания) трубопровод рег.№ Ч-27тр | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Трубопровод рег.№ Ч-27тр | Р-100 кг/см2, Т-5400С , 273х22 L-51946 мм | 1986 | До 31.07.2027 |
|  | Техническое освидетельствование очередное (наружный осмотр, гидравлические испытания) трубопровод рег.№ Ч-34тр | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Трубопровод рег.№ Ч-34тр | Р-100 кг/см2, Т-5400С, 273х22 L-74130 мм | 1987 | До 31.07.2027 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности трубопровода рег.№ Ч-28тр | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Трубопровод рег.№ Ч-28тр | Р-18,4 МПа, Т-2150С Ø273х20 Ø219х16,0 | 1986 | До 31.08.2027 |
|  | Техническое освидетельствование очередное (наружный осмотр, гидравлические испытания) трубопровод рег.№ Ч-38тр | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Трубопровод рег.№ Ч-38тр | Р-18,5 МПа, Т-2150С , 219*16,0, 76*9,0 | 1987 | До 09.07.2027 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности трубопровода рег.№ Ч-38тр | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Трубопровод рег.№ Ч-38тр | Р-18,5 МПа, Т-2150С , 219*16,0, 76*9,0 | 1987 | До 31.08.2027 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности крана электрического мостового рег.№ Ч-755кр | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Мостовой кран рег.№ Ч-755кр | Грузоподъемность 32/5 т | 1985 | До 25.07.2027 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности крана электрического мостового рег.№ Ч-756кр | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Мостовой кран рег.№ Ч-756кр | Грузоподъемность 32/5 т | 1985 | До 25.07.2027 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности крана электрического мостового рег.№ Ч-757кр | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Мостовой кран рег.№ Ч-757кр | Грузоподъемность 32/5 т | 1985 | До 25.07.2027 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности крана электрического мостового рег.№ Ч-758кр | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Мостовой кран рег.№ Ч-758кр | Грузоподъемность 32/5 т | 1985 | До 25.07.2027 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности крана автомобильного рег.№ Ч-759кр | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Кран автомобильный рег.№ Ч-759кр | Грузоподъемность, кг-25т; Рабочий вылет стрелы, м- 18,0; | 2002 | До 25.07.2027 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности автогидроподъемника рег.№ А78-00001-0001ПС | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Автогидроподъемник рег.№ А78-00001-0001ПС | Грузоподъемность, кг-250; Рабочая высота подъема люльки, м- 22,0; | 2014 | До 16.07.2027 |
|  | Замена (разработка) технических паспортов трубопроводов (Ч-30тр,Ч-31тр, Ч-32тр, Ч-33тр, Ч-36тр, Ч-29тр, Ч-35тр, Ч-37тр, Ч-27тр, Ч-34тр, Ч-28тр, Ч-38тр ) | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Трубопроводы (Ч-30тр,Ч-31тр, Ч-32тр, Ч-33тр, Ч-36тр, Ч-29тр, Ч-35тр, Ч-37тр, Ч-27тр, Ч-34тр, Ч-28тр, Ч-38тр ) | Р-18,4 МПа, Т-2150С Ø273х20 Ø219х16,0 | 1985 | До 01.09.2027 |
|  | Замена (разработка) технических паспортов котлоагрегата ст.№ 1, рег. № Ч-347к; котлоагрегата ст.№ 2, рег. № Ч-348к | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Котлоагрегата ст.№ 1, рег. № Ч-347к; Котлоагрегата ст.№ 2, рег. № Ч-348к | БКЗ-160-100(2) Р в барабане – 110 кг/см2, Т-540℃ | 1985 | До 01.09.2027 |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ экспертам, участвующим в проведении экспертизы, к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности относящихся к объекту экспертизы промышленной безопасности и Технического освидетельствования документов. | Шт. | 19 |
|  | Разработка Программы проведения ЭПБ (ТО). | Шт. | 19 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности (в соответствии с правилами проведения: а) визуальный и измерительный контроль; б) оперативное (функциональное) диагностирование для получения информации о состоянии, фактических параметрах работы, фактического нагружения технического устройства в реальных условиях эксплуатации; в) определение действующих повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала технического устройства к механизмам повреждения; г) оценку качества соединений элементов технического устройства (при наличии); д) выбор методов неразрушающего или разрушающего контроля, наиболее эффективно выявляющих дефекты, образующиеся в результате воздействия установленных механизмов повреждения (при наличии); е) неразрушающий контроль или разрушающий контроль металла и сварных соединений технического устройства (при наличии); ж) оценку выявленных дефектов на основании результатов визуального и измерительного контроля, методов неразрушающего или разрушающего контроля; з) исследование материалов технического устройства; и) расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технического устройства, включающие анализ режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния; к) оценку остаточного ресурса (срока службы). | Шт. | 13 |
|  | Техническое освидетельствование оборудования. | Шт. | 6 |
|  | Внесение соответствующих записей о проведенных обследованиях/экспертизах в паспорта оборудования. | Шт. | 19 |
|  | Подготовка заключений экспертизы промышленной безопасности. | Шт. | 13 |
|  | Подготовка Актов технического освидетельствования. | Шт. | 6 |
|  | Согласование заключений экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, актов технического освидетельствования с Заказчиком. | Шт. | 19 |
|  | Замена (разработка) технических паспортов на котлоагрегаты и трубопроводы | Шт. | 14 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | В соответствии с п. 2-3, 16-18 Таблицы 1, а также объемов указанных в Таблице 2 | с даты заключения договора | 31.07.2027 |
| 2 | В соответствии с п. 1, 4-15, 20, 21 Таблицы 1, а также объемов указанных в Таблице 2 | 31.07.2026 | 23.09.2027 |
| 3 | В соответствии с п. 19 Таблицы 1, а также объемов указанных в Таблице 2 | с даты заключения договора | 16.07.2026 |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие разрешительной документации | Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности. |  | Копия лицензии |  |
|  | Наличие лаборатории неразрушающего контроля | Исполнитель должен иметь в своем составе подразделение (лабораторию) неразрушающего контроля, аттестованную в установленном порядке. Лаборатории должны располагать подготовленным и аттестованным персоналом, средствами НК, вспомогательным оборудованием, материалами и принадлежностями, нормативными техническими и методическими документами, организационно-техническими возможностями, обеспечивающими проведение видов (методов) НК, указанных в документации лаборатории (паспорт лаборатории, руководство по качеству), определяющей область ее деятельности, характер и объем выполняемых лабораторией НК работ. |  | Свидетельство об аккредитации лаборатории, паспорт лаборатории, руководство по качеству. |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. Область аттестации эксперта должна соответствовать объекту экспертизы. |  | Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг |  |
|  | Срок действия разрешительных документов | Срок действия лицензии и разрешительных документов (свидетельство об аккредитации соответствующих лабораторий, удостоверения экспертов и специалистов) не должен быть меньше срока выполнения работ. |  | В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 данной таблицы. |  |
|  | Наличие опыта | Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ по техническому освидетельствованию/диагностированию, экспертизе промышленной безопасности оборудования тепловых электрических станций с продлением срока службы технических устройств в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются. |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг. Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (Десяти) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Результатом проведения экспертизы является заключение в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в формате sig руководителя организации, проводившей экспертизу, и экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, а также в письменной форме, подписанного руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, а также обязательная запись в паспорте ТУ. Сведения о результатах экспертизы промышленной безопасности записываются в паспорт оборудования и должны содержать: наименование организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности; дату подписания заключения экспертизы промышленной безопасности; регистрационный номер по реестру заключений экспертизы промышленной безопасности; вывод заключения экспертизы промышленной безопасности. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Протоколы по результатам проведения, неразрушающего контроля, разрушающего контроля технических устройств составляются и подписываются лицами, проводившими работы, и руководителем проводившей их организации или руководителем организации, проводящей экспертизу, и прикладываются к заключению экспертизы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | По результатам технического освидетельствования на каждое ТУ оформляется Акт технического освидетельствования и вносится запись в паспорт с указанием максимальных разрешённых параметров эксплуатации (давление, температура рабочей среды), сроков следующего освидетельствования. |  |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | Заключение экспертизы должно содержать: 1) титульный лист с указанием наименования заключения экспертизы; 2) вводную часть, включающую: - указание на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (пункт, подпункт, часть, статья) на соответствие которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы; - сведения об экспертной организации (наименование организации, её организационно-правовая форма, дата выдачи лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, её номер); сведения об экспертах, принимавших участие в проведении экспертизы (фамилия, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер квалификационного удостоверения эксперта); 3) наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения экспертизы; 4) данные о заказчике (наименование организации, её организационно-правовая форма); 5) цель экспертизы; 6) сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации; 7) краткую характеристику и назначение объекта экспертизы; 8) результаты проведенной экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности; 9) выводы заключения экспертизы; 10) приложения, предусмотренные пунктом 31 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420; 11) сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технических устройств, обследования зданий и сооружений (при их проведении). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | Заключение экспертизы должно содержать один из следующих выводов о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности: 1) объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности; 2) объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к срокам оформлению результатов оказанных услуг | По результатам экспертного обследования Исполнитель обязан представить Заключения экспертизы промышленной безопасности, акты технического освидетельствования, в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 20 календарных дней после окончания проведения обследования оборудования экспертом. Окончание проведения обследования считать с момента официального направления уведомления в адрес Исполнителя, с отметкой эксперта о завершении работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | Согласованные Заказчиком Заключения экспертизы промышленной безопасности, акты технического освидетельствования/диагностирования представить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word, графическую часть отчета в формате Microsoft Office Visio. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420. - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Минэнерго РФ от 4 октября 2022 г. № 1070; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 535; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля техническийх устройств, зданий и сооруженийна опасных производственных объектах», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.12.2020 № 478. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, перечисленной в пункте 3 данной таблицы. Заключения ЭПБ, ТД и ТО подлежат доработке со стороны Исполнителя при выявлении несоответствия Ростехнадзором в рамках внесения ЭПБ в Реестр или информационно-аналитическими центрами, оказывающими услуги Заказчику. Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Проведение экспертизы котлоагрегатов и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с Программой технического диагностирования паровых котлов с рабочим давлением пара до 4,0 МПа (включительно) и температурой рабочей среды до 450 °С, утвержденной Распоряжением ПАО «РусГидро» от 26.01.2024 № 27р (Приложение 1 к данному ТТ). |  |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | ### Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | ### Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.