Приложение №1 к Техническим требованиям на закупку:
ОКПД 2: 26.20.40.111 Поставка источников бесперебойного питания в рамках ремонтных и инвестиционных программ для филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Электрические сети ЕАО" и "Южно-Якутские электрические сети" 
13701-ТПИР ОТМ-2027-ДРСК 

Спецификация ИБП
	Источник бесперебойного питания, в составе:

	1 комплект.


	Панель ввода:

	Автоматический выключатель
	Schnfeider Electric EASY 9 3П 32A В 4,5кА 400В модель EZ9F14332 или эквивалент
	шт
	2

	Автоматический выключатель
	Schnfeider Electric EASY 9 3П 6A В 4,5кА 400В модель EZ9F14306 или эквивалент
	шт
	2

	Шина нулевая на DIN-изолятор
	ШНИ-6х9-10-Д-С или эквивалент
	шт
	2

	Панель распределения негарантированного питания:

	Устройство защиты от импульсных перенапряжений и помех
	Р-3к230 ,  Артикул 30107 или эквивалент
	шт
	1

	Автоматический выключатель
	Schnfeider Electric EASY 9 1П 25A В 4,5кА 230В модель EZ9F34125 или эквивалент
	шт
	3

	Автоматический выключатель
	Schnfeider Electric  EASY 9 1П 16A В 4,5кА 230В модель EZ9F14116 или эквивалент
	шт
	3

	Автоматический выключатель
	Schnfeider Electric  EASY 9 1П 10A В 4,5кА 230В модель EZ9F14110 или эквивалент
	шт
	3

	шина нулевая в корпусе 
	2х7 100А "sn0-2х7"
	шт
	1

	Гребенчатая шина
	3Р, 12модулей, шаг 18мм, 1м
	шт
	1

	Заглушка для шин
	3Р
	шт
	2

	Панель распределения гарантированного питания:

	Автоматический выключатель
	Schnfeider Electric EASY 9 2П 16A В 4,5кА 230В модель EZ9F14216 или эквивалент
	шт
	2

	Автоматический выключатель
	Schnfeider Electric EASY 9 2П 10A В 4,5кА 230В модель EZ9F14210 или эквивалент
	шт
	5

	Автоматический выключатель
	Schnfeider Electric EASY 9 2 П2A В 4,5кА 230В модель EZ9F14206 или эквивалент
	шт
	1

	Гребенчатая шина
	2Р, 12модулей, шаг 18мм, 1м
	шт
	1

	Заглушка для шин
	2Р
	шт
	2

	Система бесперебойного питания:

	On-line ИБП
	Источник бесперебойного питания  3000 ВА RM, 19’’ в соответчики с параметрами указанными в таблицах 2, 3 
	шт
	1

	SNMP адаптер
	поставляется в комплекте с ИБП (встраиваемый)
	шт
	1

	Модуль внешней обводной цепи
	MBU 3K-220V
	шт
	1

	Аккумуляторная батарея 
	Sprinter XP12 3400 (105Ah) или эквивалент со следующими характеристиками:
Наименование параметра
Sprinter XP 12 3400
Технология
AGM
Номинальное напряжение, В
12
Внутреннее сопротивление при t 250С/200С (мом)
4,5
Емкость при t 25С С10/С20 (Ah)
105
15 минутный ток разряда до напряжения 1,8 В/эл.(А)
195
Тип клеммы, резьба под болт (плоская клемма)
F-M8
Размеры корпуса Д*Ш*В (мм)
351*172*223
Срок службы не менее
10-12 лет

	шт
	6

	Датчик для контроля температуры и влажности со следующими характеристиками: 
	поставляется в комплекте с ИБП.
Диапазон измерения влажности воздуха,
 0-100 %;
Номинальная погрешность измерения влажности, 5 %
Диапазон контролируемых температур, от -40°С до +75°С
Номинальная погрешность измерения температуры,  2 °С 
Длина кабеля датчика 2 м
	шт
	1

	Соединительная перемычка 25см
	
	шт
	5

	Соединительная перемычка 70см
	
	шт
	2

	Прочее оборудование шкафа электропитания :

	Зажим на DIN рейку пластиковый
	EW ahdw-ew или эквивалент
	шт
	10

	Заглушка на 12 модулей белая
	YZM10-12-K0 или эквивалент
	шт
	3

	Короб перфорированный 40х40 
	ИМПАКТ - М (2м) СКМ50 025-040-1-К03 или эквивалент
	шт
	2

	Провод 
	ПВС 3x1,5 или эквивалент
	м
	30

	Провод 
	ПВС 4x6 или эквивалент
	м
	4

	Провод 
	ПУВ 1х1,5 Ж/З или эквивалент
	м
	20

	Провод 
	ПуГВ 1х4 Ж/З или эквивалент
	м
	20

	Провод 
	ПуГВ 1х1,5 белый или эквивалент
	м
	20

	Кабель силовой 
	ВВГнг(А)-LS 4х6 или эквивалент
	м
	20

	Наконечник НШВИ 
	1,5х8
	шт
	50

	Наконечник НШВИ(2) 
	1,5х8
	шт
	50

	Наконечник НШВИ 
	6.0х12
	шт
	50

	Наконечник НШВИ(2) 
	6.0х12
	шт
	50

	Наконечник НШВИ
	4.0х8
	шт
	50

	Корпус с DIN-рейкой на 22 места
	19" 3U, серый, MX-DIN-3U-G или эквивалент
	шт
	2

	Комплект для крепления в стойку 
	Rial Kit UA или эквивалент
	шт
	1

	Полка усиленная, нагрузочная способность до 100 кг.
	цвет RAL 7035
	шт
	2

	Фальш панель 
	 1U цвет RAL 7035
	шт
	3

	Фальш панель 
	 3U цвет RAL 7035
	шт
	4

	Кабельный органайзер
	SNR-FB-ORG-2
	шт
	10

	Винт с шайбой и гайкой для монтажа телекоммуникационных шкафов (100 шт)
	М6
	комплект
	1

	Разъём 
	С13
	шт
	2

	Разъём 
	С14
	шт
	2

	Стяжка (упаковка 100 шт)
	200х2,5 мм
	шт
	1


Таблица 2. Функциональные характеристики ИБП
	Функции:
	1. возможность (режим) работы, при котором в случае, если входное (сетевое) напряжение находится в пределах номинального диапазона, питание на нагрузку подается непосредственно от сети и инвертор источника находится в режиме ожидания и только при выходе сетевого напряжения за пределы номинального диапазона, ИБП переходит в режим питания нагрузки через инвертор; 
2. технология компенсации напряжения, которая позволяет работать с входным напряжением в диапазоне от 160В до 280В, благодаря чему реже используется АКБ; 
3. интеллектуальное зарядное устройства с трехуровневым режимом заряда для увеличения срока службы АКБ и оптимизации времени заряда;  
4. возможность пользовательской настройки номинального значения входного и выходного напряжения
5. наличие предстартовой автоматической самодиагностики, что обеспечивает своевременное выявление возможных проблем и исключает сбои в работе потребителей; 
6. наличие Bypass

	 Источник бесперебойного питания должен иметь

	1. удобный пользовательский интерфейс, информативный ЖК-дисплей; 
2. двунаправленный коммуникационный интерфейс RS-232, порт связи USB; 
3. порт для установки дополнительных коммуникационных модулей(DY-806)/ «сухих» контактов/MODBUS RTU платы релейного интерфейса, SNMP-адаптера и др.;
4. встроенный модуль с интерфейсом Modbus, подключаемый к IP сети через разъём RG45

	Источник бесперебойного питания должен обеспечивать:

	1. стабилизированное выходное напряжение в широком диапазоне входного напряжения без перехода на питание от АКБ от 160В до 280В; 
2. бесперебойное питание нагрузок с номинальным напряжением питания 220/230/240В переменного тока и суммарной потребляемой мощностью до 3000 ВА; 
3. стабилизацию синусоидального выходного напряжения в основном и резервном режимах; 
4. многофункциональную защиту электрооборудования пользователя от грозовых разрядов, всплесков напряжения и любых других неполадок в электросети, включая искажение или пропадание входного напряжения; 
5. технологию On-Line, обеспечивающую отсутствие переходных процессов при переключениях из основного в резервный режим и обратно; 
6. правильную синусоидальную форму выходного напряжения; 
7. стабильную частоту выходного напряжения в режиме "РЕЗЕРВ"; 
8. подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех; 
9. для увеличения времени автономной работы поддержку использования батарейных блоков и внешних аккумуляторных батарей напряжением 12В.
10. возможность контроля входной сигнальной цепи типа 12В для совместной работы с охранно-пожарными датчиками; 
11. возможность «холодного старта» без ограничений, (ИБП должен иметь возможность включения при отсутствии входного напряжения и при полной нагрузке, используя только питание от заряженных АКБ); 
12. индикацию режимов работы и состояния аккумуляторных батарей, а также звуковую сигнализацию о разряде и неисправностях; 
13. возможность увеличения длительности автономного режима путем повышения емкости АКБ 
14. возможность удалённого контроля состояния ИБП по альтернативному каналу связи, помимо SNMP-адаптера, реализованному по технологии "беспотенциального" интерфейса.
15. поддержку одновременной (параллельной) работы ИБП и дополнительно подключенных внешних зарядных устройств в количестве не менее 3 х шт. Для обеспечения ускоренной зарядки внешних аккумуляторных батарей или внешних батарейных блоков.

	Срок гарантии и срок службы
	1. срок гарантии - не менее 3 лет (36 месяцев) 
2. Данные сроки должны быть официально подтверждены заводом-изготовителем. 
3. На время гарантийного ремонта поставщик в течении 3-х рабочих дней предоставляет заказчику для замены ИБП,  аналогичный по характеристикам.


Таблица 3 – «Технические характеристики ИБП»
	Характеристики ИБП

	Мощность, ВА/Вт
	3000/2900

	Номинальное входное напряжение, В
	200 - 240

	Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В
	160 - 280 (полная нагрузка)

	Входная частота, Гц
	40-70

	Входной коэффициент мощности
	Не хуже 0,99 (при полной нагрузке и номинальном напряжении)

	Стабильность выходного напряжения
	±1%

	Диапазон синхронизации частоты, Гц
	47-53 /57-63

	Стабильность выходной частоты в батарейном режиме (режиме преобразования частоты)
	±0,5%

	КНИ выходного напряжения
	<3% при линейной нагрузке, <6% при нелинейной нагрузке

	КПД двойного преобразования
	99%

	Крест-фактор
	3:1

	Батареи
	Внешние АКБ 12 в

	Напряжение цепи постоянного тока, В не более
	96

	Макс ток заряда, обеспечиваемый зарядным устройством, не менее  А 
	11

	Выходные соединения
	не менее 4 шт. C 13 (управляемых), не менее 4 шт. C 13 (неуправляемых, включая С19 - 1 розетка), разъем для подключения внешних АКБ 

	Интерфейс
	RS-232, USB, слот для SNMP-карты (WEBtel II ES AUX) / «сухих» контактов / MODBUS RTU

	Окружающая среда
	Рабочая температура 0-40°С, влажность 0-95% без конденсата

	Габариты (В х Ш х Г), мм не более
	Стоечное исполнение (RM) 2U 88x438x640

	Масса нетто, кг не более
	11


