
Приложение 1 к техническим требованиям на закупку
Технические характеристики аккумуляторных батарей
Таблица 1 – технические данные  АБ 12В 26А.ч EnerSys Genesis 26EP
	№ п/п


	Наименование параметра
	Значение
	Предложение участника

	1
	Исполнение АБ
	Герметизированная, необслуживаемая
	

	2
	Тип АБ
	EnerSys Genesis 26EP
	

	3
	Номинальное напряжение
	 12B 
	

	4
	Номинальная емкость, 

С  до 1,75 В/эл, Ач, не менее
	 26 Ач
	

	5
	Размеры
	 Длина: 166,1±2мм
 Ширина: 175±2мм
 Высота: 125±2мм
 Высота (макс.):125±2мм
	

	6
	Вес, не более
	6,8 кг
	

	7
	Выводы
	 М6
	

	8
	Материал корпуса
	 ABS
	

	9
	Мощность, Вт, не менее
	 126.0 Вт/блок при разряде (10ч, до 9,6 В/блок,25°C)
761.0 Вт/блок при разряде (1 ч, до 10,5 В/блок,25°C)
 2255.0 Вт/блок при разряде (10 мин., до 10,8 В/блок,25°C)
	

	10
	Макс.ток разряда
	 1200A (5c)
	

	11
	Внутреннее сопротивление, не более
	 4.0 мОм
	

	13
	Номинальная рабочая температура
	 25±3°C
	

	14
	Заряд (циклический режим)
	  Максимальный ток заряда: не более 25,0 А.
 Напряжение заряда: 14,4 - 15,0 В при 25°С
 Температурный коэффициент: -30мВ/°С
	

	16
	Зависимость емкости от температуры
	 40°C 103%
 25°C 100%
 0°C 86%
	

	17
	Срок службы, не менее
	 12 лет в буферном режиме
	

	Дополнительно

	18
	Год выпуска АБ, не позднее
	2026
	

	19
	В поставку аккумуляторной батареи включить полный комплект межполюсных перемычек для сборки АБ в шкафу
	да
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