Приложение 2 к техническим требованиям

Таблица 1. Спецификация на поставку оборудования
	Источники бесперебойного питания

	№ п/п
	Наименование
	Количество в комплекте
	Предложение участника

	Комплект № 1  

	1.
	ИБП  ATS 1500 R-Е (или эквивалент)  исполнение Rack
	1
	

	2.
	Датчик напряжения КРН (реле контроля напряжения) на 2 канала 220АС
	1
	

	3.
	Комплект уголок опорный УО-58/62 (или эквивалент)
	1
	

	4.
	Комплект соединительных  кабелей для подключения АКБ к ИБП с наконечниками и перемычками
	1
	

	5.
	Аккумулятор  TPL121000 (12V 100 А/ч) или  эквивалент
	3
	

	6.
	Переключатель резервного питания «ПРП-1» или  эквивалент
	1
	

	7.
	Блок силовых розеток 19" 1U с выключателем, 8 розеток  
	1
	

	Комплект № 2

	1.
	ИБП Eltena Monolith E1000RTLT (или эквивалент)  исполнение Rack
	1
	

	2.
	Встраиваемый WEB/SNMP-адаптер для контроля и управления EN-VTSNMP/PRO
	1
	






	Технические данные к аккумуляторным батареям

	№п/п
	Наименование параметра 
	Описание требования
	Предложение Участника

	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор Delta HP 12V 40 Ah или эквивалент
	

	1
	Исполнение АКБ
	Герметизированная, необслуживаемая
	

	2
	Тип АКБ
	свинцово-кислотный, выполненные по AGM-технологии
	

	3
	Номинальное напряжение
	12 В
	

	4
	Номинальная емкость, С до 1,75 В/эл, Ач не менее
	40 Ач
	

	5
	Размеры 
	длина 198±1 мм., ширина 166±1 мм., высота 170±1 мм.
Высота с клеммами 170±1мм
	

	6
	Вес, не более
	14.8 кг
	

	7
	Тип клемм
	Резьба под болт М6
	

	8
	Материал корпуса
	износостойкий ABS 
	

	9 
	Макс. ток разряда
	650 А (5с)
	

	10
	Внутреннее сопротивление, но не более
	≤ 7.5 мОм
	

	11 
	Номинальная рабочая температура
	разряд: от -20 °С до +60 °С заряд: от -10 °С до +60 °С хранение: от -20 °С до +60 °С
	

	12
	Заряд (циклич. режим)
	 Напряжение заряда 2.3-2.35 в/эл при 30мВ/ °С
	

	13
	Заряд (буферный режим)
	Напряжение заряда 2.3-2,27 в/эл при 20 мВ/ °С
	

	14
	Срок службы, не менее 
	8 лет в буферном режиме
	

	15
	Год выпуска АКБ, не позднее

	2026
	


	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор 12В/150 Ач,
 ТPL 121500  12V 150Ah или эквивалент
	

	1
	Исполнение АКБ
	Герметизированная, необслуживаемая
	

	2
	Тип АКБ
	свинцово-кислотный, выполненные по AGM-технологии 
	

	3
	Номинальное напряжение
	12 В
	

	4
	Номинальная емкость, С до 1,75 В/эл, Ач не менее
	150 Ач
	

	5
	Размеры 
	длина 557±1 мм., ширина 125±1 мм., высота 322±1 мм.
	

	6
	Вес, не более
	55 кг
	

	7
	Тип клемм
	Резьба под болт М6
	

	8
	Материал корпуса
	износостойкий ABS
	

	9 
	Макс. ток разряда
	800 A (5 сек)
	

	10
	Внутреннее сопротивление, но не более
	≤ 3.8 мОм
	

	11 
	Мощность, Вт, не менее
	126.0 Вт/блок при разряде (10ч, до 9,6 В/блок,25°C)
761.0 Вт/блок при разряде (1 ч, до 10,5 В/блок,25°C)
 2255.0 Вт/блок при разряде (10 мин., до 10,8 В/блок,25°C)
	

	12
	Номинальная рабочая температура
	разряд: от -15°С до +40°С
заряд: от -15°С до +40°С
хранение: от -15°С до +40°С
	

	13
	Заряд (циклич. режим)
	Максимальный зарядный ток 45А  
Напряжение заряда 14.4-15.0 В/эл при 25 °С
	

	14
	Срок службы, не менее 
	10 лет в буферном режиме
	

	15
	Год выпуска АКБ, не позднее
	2026
	




	п/п
	Тип
	12В 26А.ч EnerSys Genesis 26EP
	Предложение участника

	1
	Наименование производителя (заполняется участником)
	
*
	

	2
	Количество, шт.
	4
	

	3
	Номинальное напряжение, В
	12
	

	4
	Число элементов, шт
	6
	

	5
	Срок службы, лет 
	12
	

	6
	Номинальная ёмкость (25ºС)

	6.1
	10 часовой разряд (4,5А; 1,80 В/эл), Ач
	28
	

	7
	Саморазряд
	9% емкости в  3 месяца
	

	8
	Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, Ом
	5
	

	9
	Рабочий диапазон температур

	9.1
	Разряд,  (ºС)
	-40+45
	

	9.2
	Заряд,  (ºС) 
	-40+45
	

	9.3
	Хранение,  (ºС)
	-40+45
	

	10
	Габариты

	10.1
	Длина, мм
	166
	

	10.2
	Ширина, мм
	175
	

	10.3
	Полная высота, мм
	126
	

	10.4
	Вес, кг
	10,1
	

	11
	Тип клемм
	под болт М6
	

	п/п
	Тип
	CSB GPL121000 (100Ah)
	Предложение участника

	1
	Исполнение АКБ
	Герметизированная, необслуживаемая
	

	2
	Тип АКБ
	свинцово-кислотный, выполненные по AGM-технологии 
	

	3
	Номинальное напряжение
	12 В
	

	4
	Номинальная емкость, С до 1,75 В/эл, Ач не менее
	100 Ач
	

	5
	Размеры 
	длина 512±1 мм., ширина 113±1 мм., высота 257±1 мм.
	

	6
	Вес, не более
	37 кг
	

	7
	Тип клемм
	Резьба под болт М6
	

	8
	Материал корпуса
	износостойкий ABS
	

	9 
	Макс. ток разряда
	800 A (5 сек)
	

	10
	Внутреннее сопротивление, но не более
	≤ 3.8 мОм
	

	11 
	Мощность, Вт, не менее
	126.0 Вт/блок при разряде (10ч, до 9,6 В/блок,25°C)
761.0 Вт/блок при разряде (1 ч, до 10,5 В/блок,25°C)
 2255.0 Вт/блок при разряде (10 мин., до 10,8 В/блок,25°C)
	

	12
	Номинальная рабочая температура
	разряд: от -15°С до +40°С
заряд: от -15°С до +40°С
хранение: от -15°С до +40°С
	

	13
	Заряд (циклич. режим)
	 Максимальный зарядный ток 30А 
Напряжение заряда 14.4-15.0 В/эл при 25 °С
	

	14
	Срок службы, не менее 
	10 лет в буферном режиме
	

	15
	Год выпуска АКБ, не позднее
	2026
	



