Приложение 2 к техническим требованиям

Таблица 1. Спецификация на поставку оборудования

| - Источники бесперебойного питания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество в комплекте | Предложение участника |
| - Комплект № 1 |  |  |  |
| - 1. | ИБП ATS 1500 R-Е (или эквивалент) исполнение Rack | 1 |  |
| - 2. | Датчик напряжения КРН (реле контроля напряжения) на 2 канала 220АС | 1 |  |
| - 3. | Комплект уголок опорный УО-58/62 (или эквивалент) | 1 |  |
| - 4. | Комплект соединительных кабелей для подключения АКБ к ИБП с наконечниками и перемычками | 1 |  |
| - 5. | Аккумулятор TPL121000 (12V 100 А/ч) или эквивалент | 3 |  |
| - 6. | Переключатель резервного питания «ПРП-1» или эквивалент | 1 |  |
| - 7. | Блок силовых розеток 19" 1U с выключателем, 8 розеток | 1 |  |
| - Комплект № 2 |  |  |  |
| - 1. | ИБП Eltena Monolith E1000RTLT (или эквивалент) исполнение Rack | 1 |  |
| - 2. | Встраиваемый WEB/SNMP-адаптер для контроля и управления EN-VTSNMP/PRO | 1 |  |

| Технические данные к аккумуляторным батареям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование параметра | Описание требования | Предложение Участника |
| Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор Delta HP 12V 40 Ah или эквивалент |  |  |  |
| 1 | Исполнение АКБ | Герметизированная, необслуживаемая |  |
| 2 | Тип АКБ | свинцово-кислотный, выполненные по AGM-технологии |  |
| 3 | Номинальное напряжение | 12 В |  |
| 4 | Номинальная емкость, С до 1,75 В/эл, Ач не менее | 40 Ач |  |
| 5 | Размеры | длина 198±1 мм., ширина 166±1 мм., высота 170±1 мм. Высота с клеммами 170±1мм |  |
| 6 | Вес, не более | 14.8 кг |  |
| 7 | Тип клемм | Резьба под болт М6 |  |
| 8 | Материал корпуса | износостойкий ABS |  |
| 9 | Макс. ток разряда | 650 А (5с) |  |
| 10 | Внутреннее сопротивление, но не более | ≤ 7.5 мОм |  |
| 11 | Номинальная рабочая температура | разряд: от -20 °С до +60 °С заряд: от -10 °С до +60 °С хранение: от -20 °С до +60 °С |  |
| 12 | Заряд (циклич. режим) | Напряжение заряда 2.3-2.35 в/эл при 30мВ/ °С |  |
| 13 | Заряд (буферный режим) | Напряжение заряда 2.3-2,27 в/эл при 20 мВ/ °С |  |
| 14 | Срок службы, не менее | 8 лет в буферном режиме |  |
| 15 | Год выпуска АКБ, не позднее | 2026 |  |

| Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор 12В/150 Ач, ТPL 121500 12V 150Ah или эквивалент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение АКБ | Герметизированная, необслуживаемая |  |
| 2 | Тип АКБ | свинцово-кислотный, выполненные по AGM-технологии |  |
| 3 | Номинальное напряжение | 12 В |  |
| 4 | Номинальная емкость, С до 1,75 В/эл, Ач не менее | 150 Ач |  |
| 5 | Размеры | длина 557±1 мм., ширина 125±1 мм., высота 322±1 мм. |  |
| 6 | Вес, не более | 55 кг |  |
| 7 | Тип клемм | Резьба под болт М6 |  |
| 8 | Материал корпуса | износостойкий ABS |  |
| 9 | Макс. ток разряда | 800 A (5 сек) |  |
| 10 | Внутреннее сопротивление, но не более | ≤ 3.8 мОм |  |
| 11 | Мощность, Вт, не менее | 126.0 Вт/блок при разряде (10ч, до 9,6 В/блок,25°C) 761.0 Вт/блок при разряде (1 ч, до 10,5 В/блок,25°C) 2255.0 Вт/блок при разряде (10 мин., до 10,8 В/блок,25°C) |  |
| 12 | Номинальная рабочая температура | разряд: от -15°С до +40°С заряд: от -15°С до +40°С хранение: от -15°С до +40°С |  |
| 13 | Заряд (циклич. режим) | Максимальный зарядный ток 45А Напряжение заряда 14.4-15.0 В/эл при 25 °С |  |
| 14 | Срок службы, не менее | 10 лет в буферном режиме |  |
| 15 | Год выпуска АКБ, не позднее | 2026 |  |

| п/п | Тип | 12В 26А.ч EnerSys Genesis 26EP | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование производителя (заполняется участником) | * |  |
| 2 | Количество, шт. | 4 |  |
| 3 | Номинальное напряжение, В | 12 |  |
| 4 | Число элементов, шт | 6 |  |
| 5 | Срок службы, лет | 12 |  |
| 6 | Номинальная ёмкость (25ºС) |  |  |
| 6.1 | 10 часовой разряд (4,5А; 1,80 В/эл), Ач | 28 |  |
| 7 | Саморазряд | 9% емкости в 3 месяца |  |
| 8 | Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, Ом | 5 |  |
| 9 | Рабочий диапазон температур |  |  |
| 9.1 | Разряд, (ºС) | -40+45 |  |
| 9.2 | Заряд, (ºС) | -40+45 |  |
| 9.3 | Хранение, (ºС) | -40+45 |  |
| 10 | Габариты |  |  |
| 10.1 | Длина, мм | 166 |  |
| 10.2 | Ширина, мм | 175 |  |
| 10.3 | Полная высота, мм | 126 |  |
| 10.4 | Вес, кг | 10,1 |  |
| 11 | Тип клемм | под болт М6 |  |
| п/п | Тип | CSB GPL121000 (100Ah) | Предложение участника |
| 1 | Исполнение АКБ | Герметизированная, необслуживаемая |  |
| 2 | Тип АКБ | свинцово-кислотный, выполненные по AGM-технологии |  |
| 3 | Номинальное напряжение | 12 В |  |
| 4 | Номинальная емкость, С до 1,75 В/эл, Ач не менее | 100 Ач |  |
| 5 | Размеры | длина 512±1 мм., ширина 113±1 мм., высота 257±1 мм. |  |
| 6 | Вес, не более | 37 кг |  |
| 7 | Тип клемм | Резьба под болт М6 |  |
| 8 | Материал корпуса | износостойкий ABS |  |
| 9 | Макс. ток разряда | 800 A (5 сек) |  |
| 10 | Внутреннее сопротивление, но не более | ≤ 3.8 мОм |  |
| 11 | Мощность, Вт, не менее | 126.0 Вт/блок при разряде (10ч, до 9,6 В/блок,25°C) 761.0 Вт/блок при разряде (1 ч, до 10,5 В/блок,25°C) 2255.0 Вт/блок при разряде (10 мин., до 10,8 В/блок,25°C) |  |
| 12 | Номинальная рабочая температура | разряд: от -15°С до +40°С заряд: от -15°С до +40°С хранение: от -15°С до +40°С |  |
| 13 | Заряд (циклич. режим) | Максимальный зарядный ток 30А Напряжение заряда 14.4-15.0 В/эл при 25 °С |  |
| 14 | Срок службы, не менее | 10 лет в буферном режиме |  |
| 15 | Год выпуска АКБ, не позднее | 2026 |  |