Приложение 1 к Техническим требованиям. 
Форма подтверждения приборов учета требованиям ПП РФ №890 от 19.06.2020.

	№
	Перечень функций приборов учета в соответствии с требованиями ПП РФ от 19.06.2020 № 890
	Приборы учета электроэнергии

	
	
	Приложение 2 к ТТ -  трехфазный прибор учета статический непрямого включения с использованием измерительных трансформаторов тока
	Приложение 2 к ТТ - трехфазный прибор учета непосредственного включения на 6/10 кВ

	1. 
	а) измерение активной и реактивной энергии в сетях переменного тока в двух направлениях с классом точности,
	0,5S и выше* по активной энергии и 1,0 и выше* по реактивной энергии
	0,5S и выше* по активной энергии и 1,0 и выше* по реактивной энергии

	
	Предложение участника (Указывается предлагаемое значение из выпадающего списка)
	Активная энергия
	Выберите элемент.
	Выберите элемент.

	
	
	Реактивная энергия
	Выберите элемент.
	Выберите элемент.

	2. 
	а1) интервал между поверками не менее
	10 лет
	10 лет

	
	Предложение участника (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет), участник вправе предложить лучшую характеристику, в таком случае указывается предлагаемое значение
	
	

	3. 
	б) возможность выполнения измерений с применением коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения (для приборов учета электрической энергии трансформаторного включения);
	да
	нет

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	4. 
	в) ведение времени независимо от наличия напряжения в питающей сети с абсолютной погрешностью хода внутренних часов не более 5 секунд в сутки, а также с возможностью смены часового пояса;
	да
	да

	
	Предложение участника  ( Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	a. 
	г) возможность синхронизации и коррекции времени с внешним источником сигналов точного времени;
	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	5. 
	д) возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец программируемых расчетных периодов и по не менее чем 4 программируемым тарифным зонам с не менее чем 4 диапазонами суммирования в каждом (далее - тарифное расписание);
	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	6. 
	е) измерение и вычисление:
· фазного напряжения в каждой фазе;
· линейного напряжения (для трехфазных приборов учета электрической энергии);
· фазного тока в каждой фазе;
· активной, реактивной и полной мощности в каждой фазе и суммарной мощности;
· значения тока в нулевом проводе (для однофазного прибора учета электрической энергии);
· небаланса токов в фазном и нулевом проводах (для однофазного прибора учета электрической энергии);
· частоты электрической сети;
	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	7. 
	ж) нарушение индивидуальных параметров качества электроснабжения (погрешность измерения параметров должна соответствовать классу S или выше согласно ГОСТ 30804.4.30-2013);
	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	8. 
	з) контроль наличия внешнего переменного и постоянного магнитного поля;
	да
	да

	
	Предложение участника  ( Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	9. 
	[bookmark: _Hlk173412410]и) отображение на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее:
· текущих даты и времени;
· текущих значений потребленной электрической энергии суммарно и по тарифным зонам;
· текущих значений активной и реактивной мощности, напряжения, тока и частоты;
· значения потребленной электрической энергии на конец последнего программируемого расчетного периода суммарно и по тарифным зонам;
· индикатора режима приема и отдачи электрической энергии;
· индикатора факта нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения;
· индикатора вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке прибора учета электрической энергии;
· индикатора факта события воздействия магнитных полей со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) на элементы прибора учета электрической энергии;
· [bookmark: _Hlk173412410]индикатора неработоспособности прибора учета электрической энергии вследствие аппаратного или программного сбоя;
	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	10. 
	к) отображение информации в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 879 "Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации" (обозначение активной электрической энергии - в кВт·ч, реактивной - в квар·ч);
	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	11. 
	л) индикацию функционирования (работоспособного состояния) на корпусе и выносном дисплее (при наличии выносного дисплея);
	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	12. 
	[bookmark: _GoBack]м) наличие 2 интерфейсов связи для организации канала связи (оптического и иного другого) для приборов учета электрической энергии непосредственного включения номинальным напряжением до 1000 В, а в отношении приборов учета электрической энергии трансформаторного включения также по цифровому электрическому интерфейсу связи RS-485 или цифровому электрическому интерфейсу связи Ethernet. Для приборов учета электрической энергии непосредственного включения номинальным напряжением выше 1000 В обязательным является наличие 2 беспроводных интерфейсов связи;
	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	13. 
	н) защиту прибора учета электрической энергии от несанкционированного доступа с помощью реализации в приборе учета:
· идентификации и аутентификации;
· контроля доступа;
· контроля целостности;
· регистрации событий безопасности в журнале событий;

	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	14. 
	о) фиксирование несанкционированного доступа к прибору учета посредством энергонезависимой электронной пломбы, фиксирующей вскрытие клеммной крышки и вскрытие корпуса (для разборных корпусов);
	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	15. 
	п) фиксацию воздействия постоянного или переменного магнитного поля с указанием даты и времени воздействия со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение);
	да
	нет

	
	Предложение участника  ( Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	16. 
	р) запись событий в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти прибора учета электрической энергии (с указанием даты и времени), результатов нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения - в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти прибора учета электрической энергии (далее соответственно - журнал событий, ведение журнала событий) в объеме не менее чем на 500 записей;
	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	17. 
	· [bookmark: _Hlk173412848]с) ведение журнала событий, в котором должно фиксироваться следующее:
· дата и время вскрытия клеммной крышки;
· дата и время вскрытия корпуса прибора учета электрической энергии (для разборных корпусов);
· дата, время и причина включения и отключения встроенного коммутационного аппарата;
· дата и время последнего перепрограммирования;
· дата, время, тип и параметры выполненной команды;
· попытка доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией;
· попытка доступа с нарушением правил управления доступом;
· попытка несанкционированного нарушения целостности программного обеспечения и параметров;
· изменение направления перетока мощности (для однофазных и трехфазных приборов учета электрической энергии);
· дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) с визуализацией индикации
· факт связи с прибором учета электрической энергии, приведшей к изменению параметров конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (управление нагрузкой);
· дата и время отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов (кроме однофазных и трехфазных приборов учета электрической энергии прямого включения);
· отсутствие или низкое напряжение при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами (кроме однофазных и трехфазных приборов учета электрической энергии прямого включения);
· отсутствие напряжения либо значение напряжения ниже запрограммированного порога по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения;
· инверсия фазы или нарушение чередования фаз (для трехфазных приборов учета электрической энергии);
· превышение соотношения величин потребления активной и реактивной мощности;
· небаланс тока в нулевом и фазном проводе (для однофазных приборов учета электрической энергии);
· [bookmark: _Hlk173412848]превышение заданного предела мощности;
	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	18. 
	т) формирование по результатам автоматической самодиагностики обобщенного события или каждого факта события;
	да
	да

	
	Предложение участника  ( Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	19. 
	у) изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени с фиксацией в журнале событий времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано значение;
	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	20. 
	ф) возможность полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги (управление нагрузкой) с использованием встроенного коммутационного аппарата, в том числе путем его фиксации в положении "отключено" непосредственно на приборе учета электрической энергии номинальным напряжением до 1000 В (кроме приборов учета электрической энергии трансформаторного включения), в следующих случаях:
· запрос интеллектуальной системы учета;
· превышение заданных в приборе учета электрической энергии пределов параметров электрической сети;
· превышение заданного в приборе учета электрической энергии предела электрической энергии (мощности);
· несанкционированный доступ к прибору учета электрической энергии (вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса (для разборных корпусов) и воздействие постоянным и переменным магнитным полем);
	нет
	нет

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	21. 
	х) возобновление подачи электрической энергии по запросу интеллектуальной системы учета, в том числе путем фиксации встроенного коммутационного аппарата в положении "включено" непосредственно на приборе учета электрической энергии;
	нет
	нет

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	22. 
	ц)  хранение профиля принятой и отданной активной и реактивной энергии (мощности) с программируемым интервалом времени интегрирования 30 и 60 минут и периодом хранения не менее 90 суток (при времени интегрирования 30 минут)
	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	23. 
	ч) хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета электрической энергии данных по принятой и отданной активной и реактивной энергии с нарастающим итогом на начало текущего расчетного периода и не менее 36 предыдущих программируемых расчетных периодов;
	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	24. 
	ш) обеспечение энергонезависимого хранения журнала событий, выявление фактов изменения (искажения) информации, влияющих на информацию о количестве и иных параметрах электрической энергии, а также фактов изменения (искажения) программного обеспечения прибора учета электрической энергии;
	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	25. 
	щ) возможность организации с использованием защищенных протоколов передачи данных из состава протоколов, утвержденных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации, информационного обмена с интеллектуальной системой учета, в том числе передачи показаний, предоставления информации о результатах измерения количества и иных параметров электрической энергии, передачи журналов событий и данных о параметрах настройки, а также удаленного управления прибором учета электрической энергии, не влияющих на результаты выполняемых приборами учета электрической энергии измерений, включая:
· корректировку текущей даты и (или) времени, часового пояса;
· изменение тарифного расписания;
· программирование состава и последовательности вывода сообщений и измеряемых параметров на дисплей;
· программирование параметров фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения;
· программирование даты начала расчетного периода;
· программирование параметров срабатывания встроенных коммутационных аппаратов;
· изменение паролей доступа к параметрам;
· изменение ключей шифрования;
· управление встроенным коммутационным аппаратом путем его фиксации в положении "отключено" (кроме приборов учета электрической энергии трансформаторного включения);
	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	26. 
	э) возможность передачи зарегистрированных событий в интеллектуальную систему учета по инициативе прибора учета электрической энергии в момент их возникновения и выбор их состава.
	да
	да

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
	
	

	27. 
	Для приборов учета электрической энергии непосредственного включения номинальным напряжением до 1000 В необходимо наличие возможности физической (аппаратной) блокировки срабатывания встроенного коммутационного аппарата, используемого для полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии, приостановления или ограничения предоставления коммунальной услуги (управление нагрузкой). Реализация физической (аппаратной) блокировки должна сопровождаться процессом опломбирования.
	нет
	нет

	
	Предложение участника  (Указывается соответствие в каждом столбце -Да/Нет)
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