Технические требования на трансформаторы масляные типа ТМГ. 
1. Перечень, объемы, срок поставки и характеристики закупаемого оборудования
1.1. «ОКПД2 27.11.41.000. Поставка трансформаторов масляных герметичных ТМГ 10 кВ в рамках инвестиционных программ филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
	п/п
	Тип
	ТМГ
	Предложение участника

	1
	Наименование производителя (заполняется участником)
	*
	

	2
	Количество, шт.
	1
	1
	1
	2
	2
	

	3
	Номинальная мощность, кВА
	100
	40
	250
	400
	630
	

	4
	Номинальное напряжение стороны ВН, кВ
	10
	10
	6
	10
	10
	

	5
	Схема и группа соединения обмоток (ВН-НН)
	Y/Zн-11
	Δ/Yн-11
	

	6
	Потери холостого хода
	В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности» Раздел II.
	

	7
	Потери короткого замыкания при 750 С
	
	

	8
	Диапазон и ступени регулирования ПБВ, %
	± 2*2,5
	

	9
	Напряжение короткого замыкания при 750 С
	стандартное
	

	10
	Номинальная частота, Гц
	50
	

	11
	Номинальное напряжение стороны НН, кВ
	0,4
	

	12
	Климатическое  исполнение, категория размещения ГОСТ 15150
	УХЛ1
	

	13
	Тип трансформаторного масла согласно ТУ 38101.1025-85
	ГК
	

	14
	Комплектация катками
	да
	

	15
	Наличие контактного зажима
	1. На вывод НН зажим из латуни марки ЛС-59 токосъемный с болтами и резьбой (согласно ГОСТ 21242-75). 
2. На вводы ВВ по две латунные гайки и шайбы на каждую шпильку вводов трансформатора.
	

	16
	Документация
	1.паспорт на силовой трансформатор.
2. руководство (инструкция) по эксплуатации оборудования, техническое описание, чертежи с габаритными и установочными размерами
3. Ведомость, перечень запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП), определенной заводом-изготовителем
	



