Технические требования на оказание услуг

«Проведение анализов трансформаторного масла из трансформаторов Т-1, Т-2, Т-3 типа ТРДН-25000/110 У1 Аушигерской ГЭС для нужд филиала ПАО «РусГидро» - 
«Кабардино-Балкарский филиал»

Обозначения и сокращения

| РД | Руководящий документ |
| --- | --- |
| ГОСТ | Межгосударственный стандарт |

Наименование закупаемой продукции:

Проведение анализов трансформаторного масла из трансформаторов Т-1, Т-2, Т-3 типа ТРДН-25000/110 У1 Аушигерской ГЭС для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».

- Требования к продукции

- Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализов трансформаторного масла из трансформаторов Т-1, Т-2, Т-3 типа ТРДН-25000/110 У1 Аушигерской ГЭС | - | - |
| 1.1 | Отбор образцов трансформаторного масла для проведения нижеприведенных анализов | проба | 6 |
| 1.2 | Хроматографический анализ растворенных газов в масле из бака трансформатора и бака РПН | анализ | 6 |
| 1.3 | Физико-химический анализ масла из бака трансформатора и бака РПН: | - | - |
| 1.3.1 | Пробивное напряжение | анализ | 6 |
| 1.3.2 | Кислотное число | анализ | 6 |
| 1.3.3 | Температура вспышки в закрытом тигле | анализ | 6 |
| 1.3.4 | Влагосодержание | анализ | 6 |
| 1.3.5 | Содержание механических примесей | анализ | 6 |
| 1.3.6 | Тангенс угла диэлектрических потерь при 20, 50, 70, 90 °С | анализ | 6 |
| 1.3.7 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | анализ | 6 |
| 1.3.8 | Содержание антиокислительной присадки | анализ | 6 |
| 1.3.9 | Содержание растворенного шлама | анализ | 6 |
| 1.4 | Хроматографический анализ фурановых соединений в масле из бака трансформатора | анализ | 3 |
| 1.5 | Подготовка протоколов хроматографического и физико-химического анализов масла из бака трансформатора и бака РПН | протокол | 12 |

- Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение анализов трансформаторного масла из трансформатора Т-1 типа ТРДН-25000/110 У1 Аушигерской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал». | с даты подписания договора, но не позднее 28.09.2026 г. | не позднее 19.10.2026 г. |
| 2 | Проведение анализов трансформаторного масла из трансформатора Т-2 типа ТРДН-25000/110 У1 Аушигерской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал». | с даты подписания договора, но не позднее 28.09.2026 г. | не позднее 19.10.2026 г. |
| 3 | Проведение анализов трансформаторного масла из трансформатора Т-3 типа ТРДН-25000/110 У1 Аушигерской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал». | с даты подписания договора, но не позднее 28.09.2026 г. | не позднее 19.10.2026 г. |

- Отбор образцов трансформаторного масла для проведения анализов необходимо отобрать в период с 28 сентября по 05 октября 2026 г.

- Таблица 3. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил | Соблюдение при оказании услуг Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. №903н, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.12.2020 г. №61957) | Согласие с требованием |  |
|  |  | Соблюдение при оказании услуг Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479). | Согласие с требованием |  |
|  |  | Соблюдение при оказании услуг требованиями Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утвержден приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 г. №300) | Согласие с требованием |  |
|  |  | Организация, выполняющая анализы, должна иметь химическую лабораторию, аккредитованную на компетентность в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025. Перечень разрешенных к проведению работ должен содержать работы в соответствии с пунктами 1.2.1-1.2.11 технических требований. | Согласие с требованием |  |
|  |  | Организация, выполняющая анализы, должна иметь электролабораторию, зарегистрированную в Ростехнадзоре. Перечень разрешенных к проведению работ должен содержать работы в соответствии с пунктами 1.2.1-1.2.11 технических требований. | Согласие с требованием |  |
|  |  | Специалисты, выполняющие работы, должны иметь группу по электробезопасности не ниже III с правом выполнения работ в электроустановках электрических станций напряжением до и выше 1000 В | Согласие с требованием |  |
|  |  | Cпециалисты, выполняющие работы, должны пройти обучение, проверку знаний в области промышленной безопасности (области аттестации: А1 – «Общие требования промышленной безопасности», Г2.3 – «Эксплуатация гидроэлектростанций») | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- |  |
|  | Хроматографический анализ растворенных газов в масле из бака трансформатора | Выполнить в соответствии с требованиями РД 34.46.303-98, РД 153-34.0-46.302-00 | Согласие с требованием |  |
|  | Пробивное напряжение | Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 6581-75 | Согласие с требованием |  |
|  | Кислотное число | Соответствие ГОСТ 5985-79 | Согласие с требованием |  |
|  | Температура вспышки в закрытом тигле | Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 6356-75 | Согласие с требованием |  |
|  | Влагосодержание | Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 7822, ГОСТ Р МЭК 60814 | Согласие с требованием |  |
|  | Содержание механических примесей | Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 6370-83 (класс промышленной чистоты по ГОСТ 17216-2001, ГОСТ Р МЭК 60475) | Согласие с требованием |  |
|  | Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 ͦС | Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 6581-75 | Согласие с требованием |  |
|  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 6307-75 | Согласие с требованием |  |
|  | Содержание антиокислительной присадки «АГИДОЛ-1» (2.6-дибутил-4-метилфенол или ионол) | Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60666 (допускается определение по СТО 56947007-29.180.010.008-2008) | Согласие с требованием |  |
|  | Содержание растворенного шлама | Выполнить в соответствии с требованиями СТО РусГидро 02.01.124-2020 (Таблица П.9.4, п.9) | Согласие с требованием |  |
|  | Общее газосодержание | Выполнить в соответствии с требованиями СТО 56947007-29.180.010.007-2008 (допускается определение по РД 34.43.107-95) | Согласие с требованием |  |
|  | Хроматографический анализ фурановых соединений в масле из бака трансформатора | Выполнить в соответствии с требованиями СТО 56947007-29.180.010.009-2008 | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- |  |
|  | Количество выездов на объект для взятия проб масла | Взятие проб масла осуществляется в соответствии с Таблицей 3 ТТ за один выезд. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- |  |
|  | Протоколы анализов | Предоставляются в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf. | Согласие с требованием |  |