
Технические требования на оказание услуг
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[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции:
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _GoBack]Проведение анализов трансформаторного масла из трансформаторов Т‑1, Т‑2, Т‑3 типа ТРДН‑25000/110 У1 Аушигерской ГЭС для нужд филиала ПАО «РусГидро» ‑ «Кабардино‑Балкарский филиал».
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[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	Проведение анализов трансформаторного масла из трансформаторов Т-1, Т-2, Т-3 типа ТРДН-25000/110 У1 Аушигерской ГЭС 
	-
	-

	1.1
	Отбор образцов трансформаторного масла для проведения нижеприведенных анализов
	проба
	6

	1.2
	Хроматографический анализ растворенных газов в масле из бака трансформатора и бака РПН
	анализ
	6

	1.3
	Физико-химический анализ масла из бака трансформатора и бака РПН:
	-
	-

	1.3.1
	Пробивное напряжение
	анализ
	6

	1.3.2
	Кислотное число
	анализ
	6

	1.3.3
	Температура вспышки в закрытом тигле
	анализ
	6

	1.3.4
	Влагосодержание
	анализ
	6

	1.3.5
	Содержание механических примесей
	анализ
	6

	1.3.6
	Тангенс угла диэлектрических потерь при 20, 50, 70, 90 °С
	анализ
	6

	1.3.7
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	анализ
	6

	1.3.8
	Содержание антиокислительной присадки
	анализ
	6

	1.3.9
	Содержание растворенного шлама
	анализ
	6

	1.4
	Хроматографический анализ фурановых соединений в масле из бака трансформатора
	анализ
	3

	1.5
	Подготовка протоколов хроматографического и физико-химического анализов масла из бака трансформатора и бака РПН
	протокол
	12


[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	Проведение анализов трансформаторного масла из трансформатора Т-1 типа ТРДН-25000/110 У1 Аушигерской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».
	с даты подписания договора, но не позднее 28.09.2026 г.
	не позднее 19.10.2026 г.

	[bookmark: _Toc50125131]2
	Проведение анализов трансформаторного масла из трансформатора Т-2 типа ТРДН-25000/110 У1 Аушигерской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».
	с даты подписания договора, но не позднее 28.09.2026 г.
	не позднее 19.10.2026 г.

	3
	Проведение анализов трансформаторного масла из трансформатора Т-3 типа ТРДН-25000/110 У1 Аушигерской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».
	с даты подписания договора, но не позднее 28.09.2026 г. 
	не позднее 19.10.2026 г.


· Отбор образцов трансформаторного масла для проведения анализов необходимо отобрать в период с 28 сентября по 05 октября 2026 г.
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Таблица 3. Требования к качеству услуг  
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил
	Соблюдение при оказании услуг Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. №903н, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.12.2020 г. №61957)
	Согласие с требованием

	1.1.2. 
	
	Соблюдение при оказании услуг Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479).
	Согласие с требованием

	1.1.3. 
	
	Соблюдение при оказании услуг требованиями Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утвержден приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 г. №300)
	Согласие с требованием

	1.1.4. 
	
	Организация, выполняющая анализы, должна иметь химическую лабораторию, аккредитованную на компетентность в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025.
Перечень разрешенных к проведению работ должен содержать работы в соответствии с пунктами 1.2.1-1.2.11 технических требований.
	Согласие с требованием

	1.1.5. 
	
	Организация, выполняющая анализы, должна иметь электролабораторию, зарегистрированную в Ростехнадзоре.
Перечень разрешенных к проведению работ должен содержать работы в соответствии с пунктами 1.2.1-1.2.11 технических требований.
	Согласие с требованием

	1.1.6. 
	
	Специалисты, выполняющие работы, должны иметь группу по электробезопасности не ниже III с правом выполнения работ в электроустановках электрических станций напряжением до и выше 1000 В 
	Согласие с требованием

	1.1.7. 
	
	Cпециалисты, выполняющие работы, должны пройти обучение, проверку знаний в области промышленной безопасности (области аттестации: А1 – «Общие требования промышленной безопасности», Г2.3 – «Эксплуатация гидроэлектростанций»)
	Согласие с требованием

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-

	1.2.1. 
	Хроматографический анализ растворенных газов в масле из бака трансформатора 
	Выполнить в соответствии с требованиями РД 34.46.303-98, РД 153-34.0-46.302-00
	Согласие с требованием

	1.2.2. 
	Пробивное напряжение
	Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 6581-75
	Согласие с требованием

	1.2.3. 
	Кислотное число
	Соответствие ГОСТ 5985-79
	Согласие с требованием

	1.2.4. 
	Температура вспышки в закрытом тигле
	Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 6356-75
	Согласие с требованием

	1.2.5. 
	Влагосодержание
	Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 7822, ГОСТ Р МЭК 60814
	Согласие с требованием

	1.2.6. 
	Содержание механических примесей
	Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 6370-83 (класс промышленной чистоты по ГОСТ 17216-2001, ГОСТ Р МЭК 60475)
	Согласие с требованием

	1.2.7. 
	Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 ͦС
	Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 6581-75
	Согласие с требованием

	1.2.8. 
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 6307-75
	Согласие с требованием

	1.2.9. 
	Содержание антиокислительной присадки «АГИДОЛ-1» (2.6-дибутил-4-метилфенол или ионол)
	Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60666 (допускается определение по СТО 56947007-29.180.010.008-2008)
	Согласие с требованием

	1.2.10. 
	Содержание растворенного шлама
	Выполнить в соответствии с требованиями СТО РусГидро 02.01.124-2020 (Таблица П.9.4, п.9)
	Согласие с требованием

	1.2.11. 
	Общее газосодержание
	Выполнить в соответствии с требованиями СТО 56947007-29.180.010.007-2008 (допускается определение по РД 34.43.107-95)
	Согласие с требованием

	1.2.12. 
	Хроматографический анализ фурановых соединений в масле из бака трансформатора
	Выполнить в соответствии с требованиями СТО 56947007-29.180.010.009-2008
	Согласие с требованием

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-

	1.3.1. 
	Количество выездов на объект для взятия проб масла
	Взятие проб масла осуществляется в соответствии с Таблицей 3 ТТ за один выезд. 
	Согласие с требованием

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-

	2.1. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-

	2.1.1. 
	Протоколы анализов
	Предоставляются в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf.
	Согласие с требованием



