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1. [bookmark: __RefHeading___Toc7839_1002775054][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7841_1002775054][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ТТ
	технические требования

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»

	МГЭС
	Майнская ГЭС

	СУР
	Сороудерживающая решетка

	ГА
	Гидроагрегат

	ст.н.
	Станционный номер

	АКЗП
	Антикоррозионной защитное покрытие






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7843_1002775054][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«На поставку резервного комплекта СУР и шести комплектов навесных секций полос СУР для гидроагрегатов Майской ГЭС» (далее – Товар).
ОКПД 2 25.11.23.114 «Конструкции и детали гидротехнических сооружений из черных металлов».

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc7845_1002775054][bookmark: _Toc46743507]Цель и задачи использования закупаемой продукции
Цели: Замена неисправных секция полос СУР ГА 1,2,3 МГЭС, возможность эксплуатации СУР во всех эксплуатационных режимах ГА МГЭС. 
[bookmark: __RefHeading___Toc7847_1002775054]Задачи: Приобретение резервного комплекта СУР и шести комплектов навесных секций полос СУР для гидроагрегатов Майской ГЭС.

1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc7849_1002775054][bookmark: _Toc75446569] Существующее положение
	СУР ГА МГЭС изготовлены по проекту 21 МТ СКБ «Ленгидросталь» и введены в эксплуатацию в 1985 году и имеют следующие технические параметры и характеристики: 
· отверстие - глубинное; 
· пролёт в свету 12,0 м; 
· расчётный пролёт 12,5 м; 
· высота отверстия 19,71 м; 
· расчетный напор 3,0 м; 
· расчетное подъёмное и удерживающее усилие 110 тс; 
· главная нагрузка 765 тс; 
· количество СУР на один гидроагрегат 2 шт. 
СУР устанавливаются в отверстиях перед аварийно-ремонтными затворами водоприёмника и предназначены для защиты входных отверстий турбинных водоводов от попадания крупных плавающих тел. 
СУР по высоте состоит из семи секций, соединенных между собой сцепами. Нумерация согласно технической документации принята от нижней секции к верхней. 
Металлические конструкции СУР – сварные, выполнены из прокатных профилей. Каждая секция представляет собой жесткую раму, состоящую из двух опорно-концевых стоек, четырёх поперечных диафрагм и двух наклонных по потоку воды ригелей. Верхняя (седьмая) секция имеет отличную от остальных многоригельную конфигурацию. 
На раму каждой секции с напорной стороны крепятся на крюках сборно-сварные навесные секции полос, каждый из которых состоит из семи вертикальных сороудерживающих полос высотой 2650 мм для нижней секции №1, 2550мм для секций №№2-5, 3500 мм для верхней секции №6 и четырех (пяти – для верхней секции №6) горизонтальных стягивающих стальных стержней диаметром 30мм, собранных с шагом 198 мм в свету. Секции полос крепятся к верхнему и нижнему ригелям с помощью крюков. Крюки с болтами притягивают секции полос к кронштейнам, установленным на ригелях. Всего на одной секции СУР расположено 8 секций полос. Нумерация секции полос принята от левого берега (ЛБ) к правому берегу (ПБ).
В рамках проведения плановых осмотров СУР ГА ст.н.1,2,3 МГЭС были выявлены многочисленные дефекты (трещины и обрывы) перьев секций полос. По результатам проведения динамических исследований воздействий на конструкции и элементы СУР гидроагрегатов в зависимости от расхода воды через гидротурбины ст.н.1, 2, 3 Майнской ГЭС АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеево» было рекомендовано следующее:
Изготовить один комплект СУР ГА МГЭС по проекту 21МТ1 (использовать его как резервный, на время выполнения работ по замене секций полос на существующих СУР ГА МГЭС, а также в период ремонта СУР ГА МГЭС, приложение №1 к ТТ), и изготовить 6 комплектов секций полос для последующей их замены на существующих СУР ГА МГЭС №№1, 2, 3, 4, 5, 6) по КД разработанной АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» приложение №2 к ТТ.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc7851_1002775054][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7853_1002775054][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7855_1002775054][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Сороудерживающая решетка (резервный комплект)
	[bookmark: __RefHeading___Toc7857_1002775054]Шифр 21 МТ1 (приложение №1);
	комплект
	1

	2.
	Навесные секции полос
	[bookmark: __RefHeading___Toc7867_1002775054]Шифр 1-13-2376 (приложение №2);
	комплект
	6



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7877_1002775054][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Сороудерживающая решетка (резервный комплект). Этап №1
	С даты, следующей за датой подписания договора
	Не позднее 340 календарных дней, с даты, следующей за датой заключения договора, но не позднее 20.03.2028. 
По письменному согласованию сторон допускается досрочная поставка Товара.

	2. 
	Навесные секции полос. Этап №2 (3 комплекта)
	С даты, следующей за датой окончания этапа №1
	Не позднее 180 календарных дней, с даты, следующей за датой окончания этапа №1, но не позднее 15.09.2028. 
По письменному согласованию сторон допускается досрочная поставка Товара.

	3. 
	Навесные секции полос. Этап №3 (3 комплекта)
	С даты, следующей за датой окончания этапа №2
	Не позднее 150 календарных дней, с даты, следующей за датой окончания этапа №2, но не позднее 15.03.2029. 
По письменному согласованию сторон допускается досрочная поставка Товара.


5
0

5

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7879_1002775054][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1]Требования к качеству продукции

[bookmark: __RefHeading___Toc7881_1002775054][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) для СУР шифр 21 МТ1
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Габаритные размеры
	В соответствии с требованиями рабочей документации шифр 21 МТ1
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Конструкция
	В соответствии с требованиями рабочей документации шифр 21 МТ1
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	АКЗП
	В соответствии с требованиями рабочей документации шифр 21 МТ1
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Материал конструкции
	В соответствии с требованиями рабочей документации шифр 21 МТ1
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Изготовление и приемка
	В соответствии с РД 34 02.028-2007
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) для секций полос шифр 1-13-2376
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Габаритные размеры
	В соответствии с требованиями рабочей документации шифр 1.13-2376
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Конструкция
	В соответствии с требованиями рабочей документации шифр 1.13-2376
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.
	АКЗП
	В соответствии с требованиями рабочей документации шифр 1.13-2376
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.
	Материал конструкции
	В соответствии с требованиями рабочей документации шифр 1.13-2376
	Согласие с требованием
	
	

	2.5.
	Изготовление и приемка
	В соответствии с РД 34 02.028-2007
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	3.1. 
	Место поставки
	Поставка Продукции осуществляется Поставщиком до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, Транспортная 1Б
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Условия поставки
	Товар без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за его сохранность Покупатель не несет. 
Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару документов: 
· сертификат качества в 1 (одном) экз.;
· упаковочный лист в 1 (одном) экз.;
· иные документы в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара;
· товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 2 (двух) экз.;
· накладная ТОРГ-12 в 2 (двух) экз.
Условия транспортировки Товара: погрузка и доставка до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик несет все расходы и риски, связанные с доставкой до пункта назначения.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3.
	Условия приемки
	1. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты поставки Поставщик официально уведомляет Покупателя о сроках и способе поставки Продукции и направляет Покупателю данные для отслеживания поставки.
2. При приемке Продукции представителями Покупателя осуществляется внешний осмотр, проверка сохранности тары и упаковки, наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка Продукции осуществляется представителя Поставщика.
3. Приемка Товара со вскрытием упаковки производится Покупателем в присутствии Поставщика в  течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12, либо направляет Поставщику мотивированный отказ.
4. Обязательство по поставке считается исполненным после передачи Товара Покупателю на складе Покупателя и подписания товарной накладной ТОРГ-12 уполномоченными представителями Сторон.
После проведения входного контроля восстановление упаковки, переконсервация производится силами Поставщика. 
Контрольная сборка СУР и составление Акта контрольных обмеров производить на заводе-изготовителе в присутствии представителя Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	3.4
	Требования к упаковке
	Поставляемый Товар должен быть упакован в заводскую упаковку.
Упаковка должна обеспечивать защиту поставляемого оборудования:
- в части воздействий климатических факторов - по группе условий хранения  не ниже 3 (п.10.1 ГОСТ 15150-69);
- в части воздействия механических факторов – не ниже С (п.2.1 ГОСТ 23216-78).
Все неокрашенные металлические части оборудования (включая комплектующие), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью защитных смазок.
Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды, к особенностям погрузки и выгрузки.
Поставляемое оборудование должно быть для транспортирования упаковано в плотные ящики, материалы или в специальную тару.
Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и климатических факторов внешней среды на оборудование.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения (не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленный Товар). Товар поставляется в таре завода-изготовителя.
Тара и упаковка Поставщику не возвращаются.
В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей.
	Согласие с требованием
	
	

	3.5
	Требования к маркировке
	Маркировка МТЗ должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.
Маркировка наносится силами Поставщика на каждое грузовое местои должна   содержать следующую информацию:
- наименование МТЗ (в случае поставки не сборного груза);
- наименование страны, производителя;
наименование Поставщика;
- условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение); 
- дату изготовления и срок хранения.
В случае если срок хранения на МТЗ не установлен, указывается «срок хранения не ограничен».
Наносимая маркировка должна быть четкой и разборчивой, представлена на русском языке, выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету упаковки..
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на продукцию должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленный Товар.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
-  Руководство по эксплуатации и монтажу.
[bookmark: __RefHeading___Toc7883_1002775054]- Паспорт;
- Комплект исполнительных чертежей, в том числе акты скрытых работ (нанесение АКЗП); 
- Сертификаты соответствия, паспорта на применяемые материалы;
- акты контрольных обмеров и другая документация по согласованию с Заказчиком. 
- сертификаты соответствия;
- прочая документация, определенная заводом-изготовителем;
- упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
- товарно-транспортная накладная формы №1-Т;
- товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
Полный перечень прилагаемой документации разрабатывается подрядчиком и согласовывается с Заказчиком в письменном виде.
Вся документация должна быть на русском языке.
Методика проведения испытаний.
	Согласие с требованием
	
	

	*  - участник обязан описать все позиции Технических требований в соответствии с формой и инструкцией по заполнению, приведенной в разделе 7.4. Документации о закупке.
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc7885_1002775054][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемую продукцию в соответствии с приложением №3 к настоящей ТТ.


РАЗРАБОТАЛ:
Ведущий инженер ПТС					______________ Д.С. Пырьев


СОГЛАСОВАНО:
Начальник ПТС						______________ Ю.В. Усачев

	
4. [bookmark: __RefHeading___Toc7887_1002775054][bookmark: _Toc75446585][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения
Приложение №1: Рабочая документация «Решетка сороудерживающая «12,0-17,0-3,0» шифр 21МТ1»;
Приложение №2:  Рабочая документация «Модернизация СУР 21МТ» шифр 1-13-2376»;
Приложение №3: Форма «Спецификация поставляемой Продукции».

