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Цель оказания услуг 
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Услуги оказываются с целью соблюдения требований пожарной безопасности, обеспечения исправности и поддержания средств пожаротушения в постоянной готовности к использованию и надежной работы всех узлов в течение всего срока эксплуатации.
Существующее положение 
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	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ АО «ЧУКОТЭНЕРГО»

	1
	Техническое обслуживание огнетушителей
	Аппарат управления АО «Чукотэнерго», Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34
	Огнетушители 9 шт.: 
- ОП-5 – 5 шт;
- ОП-8 – 3 шт. 
- ОУ-5 – 1 шт.

	

	2
	Техническое обслуживание огнетушителей
	Аппарат управления АО «Чукотэнерго», здание ВОХР на территории СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 35А
	Огнетушители 4 шт:
- ОП-2 – 2 шт;
[bookmark: _GoBack]- ОП-3 – 2 шт. 
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	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Техническое облуживание огнетушителей, включая:
	Шт.
	13

	1.1
	Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности документов, относящихся к объектам технического обслуживания.
	
	

	1.2
	Внешний осмотр огнетушителя.
	
	

	1.3
	Выборочное вскрытие огнетушителей.
	
	не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки

	1.4
	Замена комплектующих. Перезарядка.
	
	По необходимости

	1.5
	Запись о проведенном техническом обслуживании огнетушителей. 
Внесение отметки в паспорт, на корпус (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производство записи в журнале технического обслуживания огнетушителей.
	
	

	1.6
	Оформление Акта дефектовки (при выявлении дефектов).
	
	По факту
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	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	
	Техническое облуживание огнетушителей АУ АО «Чукотэнерго»
	С даты заключения договора
	01.06.2027
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Таблица 4. Требования к качеству услуг 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов 
	Услуги должны быть оказаны качественно, в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Наличие разрешительной документации
	Исполнитель должен иметь действующую лицензию для оказание данной услуги.  Требование установлено  Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

	
	Выписка из реестра лицензий МЧС России в области пожарной безопасности.
	

	1.1.3. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг.
	
	Квалификационные свидетельства, удостоверения, 
протоколы аттестации работников, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг
	

	1.1.4. 
	Срок действия разрешительных документов
	Срок действия лицензии и разрешительных документов не должен быть меньше срока выполнения работ.
	
	В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2, 1.1.3 данной таблицы.
	

	1.1.5. 
	Наличие опыта
	Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. 
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника, не оцениваются.

	
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника.
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	
	
	

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Исполнитель при оказании услуг обязан: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг.
- обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение  Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
- незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности.
При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к применяемым МТР
	Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными.
	Согласие с требованием
	 
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.
Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2. 
	Результат оказания услуг
	В результате регламентного обслуживания огнетушителей предохранительные устройства должны быть опломбированы.
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.3. 
	Результат оказания услуг
	После успешного завершения испытания корпуса на прочность огнетушитель должен быть просушен, покрашен (при необходимости) и заряжен ОТВ.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Результатом проведения технического обслуживания огнетушителей является:
- нанесение отметки на корпус огнетушителя (с помощью этикетки или бирки) с указанием даты проведения проверки, соответствия требованиям (исправности), марки огнетушителя, наименование организации, проводившей проверку;
- внесение соответствующих записей в паспорта огнетушителей и в журнал технического обслуживания огнетушителей;
- Акт дефектации огнетушителя (при необходимости) с указанием выявленного дефекта и мероприятий по устранению замечаний.

	Согласие с требованием
	
	

	2.2.2. 
	Требования к оформлению результатов оказанных услуг
	По результатам выполнения услуг Исполнитель обязан представить оформленные документы, указанные в п. 2.2.1 в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 15 календарных дней после окончания проведения работ. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.3. 
	Требования к оформлению результатов оказанных услуг
	Согласованные Заказчиком документы, указанные в пункте 2.2.1 представить в 1-ом экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в формате Word.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами:
- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;
- Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;
-  ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р 51017 – 2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.302-00 (ВППБ 01-02-95) от 09 марта 2000 г.;
- ГОСТ Р 59641- 2021 «Национальный стандарт Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	
	Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Качество оказываемых услуг должно обеспечить поддержание огнетушителей, пожарных кранов в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов оборудования в течение всего срока эксплуатации.
Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в соответствии с требованиями и условиями настоящего Технического требования. Исполнитель гарантирует устранение всех обнаруженных недостатков, допущенных при оказании услуг, за собственный счёт и собственными средствами на протяжении всего периода оказания услуг, а также в течении 12 месяцев после оказания услуг в случае, если будут выявлены нарушения или недостатки при оказании услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	
	Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
	Согласие с требованием
	
	






[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.
3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.
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